UDC

JGJ

中华人民共和国行业标准

P                                          JGJ××－20××

既有居住建筑节能改造技术规程

- Technical Specification for the Retrofitting of Residential Buildings

- on Energy Efficiency

（征求意见稿）

200×－××－××发布                         200×－××－××实施

中华人民共和国住房和城乡建设部  发布

中华人民共和国行业标准

既有居住建筑节能改造技术规程

Technical Specification for the Retrofitting of Residential Buildings on Energy Efficiency

批准部门：中华人民共和国住房和城乡建设部

施行日期：200×年×月×日

中国建筑工业出版社

200×  北京

前  言

根据原建设部《关于印发<2006年工程建设标准规范制订、修订计划（第一批）>的通知》（建标[2006]77号）的要求，编制组经广泛调查研究，认真总结实践经验，参考有关国际标准和国外先进标准，并在广泛征求意见的基础上，制定本规程。

本规程的主要技术内容有：1 总则；2 节能改造基本原则；3节能改造诊断；4 节能改造方案的制定与评估；5 建筑围护结构的节能改造；6 供热采暖系统节能与计量改造（严寒、寒冷地区集中采暖建筑）；7 施工验收。

本规程由住房和城乡建设部负责管理和对强制性条文的解释，由中国建筑科学研究院负责具体技术内容的解释。执行过程中如有意见或建议，请寄送至中国建筑科学研究院（地址：北京市北三环东路30号，邮政编码：100013 ）。

本规程主编单位：中国建筑科学研究院

本规程参编单位：哈尔滨工业大学市政环境学院

中国建筑设计研究院

中国西北建筑设计研究院

中国建筑东北设计研究院

福建省建筑科学研究院

广东省建筑科学研究院

中国西南建筑设计研究院

重庆大学城建规划学院

上海市建筑科学研究院

北京建筑设计研究院

西安建筑科技大学建筑学院

建设部科技发展促进中心

深圳市建筑科学研究院

）条(见稿                           000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000本规程主要起草人员：林海燕、郎四维、方修睦、潘云钢、陆耀庆、金丽娜、吴雪岭、

赵士怀、冯雅、付祥钊、杨仕超、夏祖宏、刘明明、刘月莉、

宋  波、阎增峰、郝  斌、刘俊跃、潘振、赵冰

本规程主要审查人员：

目次

1总则

2 节能改造基本原则

3节能改造诊断

3.1 一般规定

3.2室内热环境诊断

3.3能耗现状调查

3.4围护结构改造前节能诊断

3.5供热采暖系统改造前节能诊断（严寒、寒冷地区集中采暖建筑）

4 节能改造方案的制定与评估

4.1 一般规定

4.2严寒和寒冷地区节能改造方案的评估

4.3夏热冬冷地区节能改造方案的评估

4.4夏热冬暖地区节能改造方案的评估

5 建筑围护结构的节能改造

5.1 一般规定

5.2 严寒和寒冷地区围护结构

5.3 夏热冬冷地区围护结构

5.4 夏热冬暖地区围护结构

5.5围护结构节能改造的技术要求

6 供热采暖系统节能与计量改造（严寒、寒冷地区集中采暖建筑）

6.1一般规定

6.2 热源及热力站节能改造

6.3 室外管网节能改造

6.4室内系统节能与计量改造

7 施工验收

7.1一般规定

7.2围护结构验收

7.3建筑设备验收

1总则

1.0.1 为贯彻国家有关建筑节能的法律法规和方针政策，改变我国大量既有居住建筑室内热环境质量差、采暖空调能耗高的现况，采取有效的节能改造技术措施，提高既有居住建筑采暖空调系统能源利用效率，节能减排，改善居住热环境，制定本规程。

【条文说明】到2005年年末全国城镇房屋建筑面积 164.88亿m2，其中城镇民用建筑面积147.44亿m2（居住建筑面积 107.69亿m2，公共建筑面积39.75亿m2）。我国从上世纪八十年代开始颁布实施居住建筑节能设计标准，首先在北方集中采暖地区，即严寒和寒冷地区于1986年试行新建居住建筑采暖节能率30％的设计标准，然后，于1996年实施采暖节能率50％的设计标准。我国中部夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准从2001年实施，节能率50％；而南方夏热冬暖地区居住建筑节能设计标准是2003年实施，节能率50％。由于种种原因，建筑节能设计标准的实施并不尽人意。在本世纪初，我国严寒和寒冷地区只有2.3亿m2居住建筑是按照节能设计标准（节能率30％和50％）建造的，而其中有一半建在北京和天津。估计至2006年全国已建成的节能居住建筑累计约10～11亿m2，主要是节能率为50%的建筑，少量是节能率为30%的建筑。也就是说，在既有的107.69亿m2居住建筑中只有10％左右是按照节能设计标准建造的建筑。

经济发展和人们生活水平的提高，居民必然会对于室内热环境有所需求，冬季采暖和夏季空调在逐步普及，有些气候区已成为生存和生活的必需。要达到一定的室内热环境指标，能耗是必不可少的。建筑围护结构需要良好的保温隔热性能，以及采暖空调设备系统的高效运行，是节能减排和改善居住热环境的基本途径。为了规范地对于既有居住建筑进行节能改造，特制订本规程。

1.0.2 本规程适用于我国各气候区既有居住建筑进行下列范围的节能改造：

1  改善围护结构保温、隔热性能；

2  提高采暖空调设备（系统）能效，降低用于采暖空调设备的能耗；

3  改善居住热环境条件。

【条文说明】本规程适用于我国各气候区的既有居住建筑节能改造。气候区是指严寒地区，寒冷地区，夏热冬冷地区，夏热冬暖地区和温和地区。由于温和地区与寒冷地区，夏热冬冷地区和夏热冬暖地区相邻，所以温和地区的节能改造可根据当地气候状况选择相邻气候相仿地区的改造原则。“既有居住建筑”则包括住宅、集体宿舍、住宅式公寓、商住楼的住宅部分、托儿所、幼儿园等。

节能改造的目的是降低为了满足室内热环境需求的采暖和空调的能耗，采取两条途径实现节能，首先，改善围护结构的保温（降低采暖热负荷）/隔热（降低空调冷负荷）性能；其二则是提高采暖空调设备（系统）的能效。

1.0.3 既有居住建筑节能改造应根据节能诊断结果，结合节能改造方案的评估，从技术可靠性、可操作性和经济性等方面进行综合分析，选取合理可行的节能改造方案和技术措施。

【条文说明】既有居住建筑由于建造年代不同，围护结构各部件热工性能和采暖空调设备、系统的能效不同，在制订节能改造方案前，首先要进行节能改造的诊断，从技术经济比较和分析得出合理可行的围护结构改造方案，并最大限度地挖掘现有设备和系统的节能潜力。

1.0.4 既有居住建筑节能改造的设计、施工及验收，除应符合本标准的规定外，尚应符合国家现行有关标准的规定。

【条文说明】既有居住建筑节能改造的设计、施工验收涉及建筑领域专业较多，因此，在进行居住建筑节能改造时，除应符合本标准的规定外，尚应符合国家现行有关标准的规定。

2 节能改造基本原则

2.0.1既有居住建筑节能改造工程应根据国家节能政策，参照当地的居住建筑节能设计标准，结合当地的地理气候条件、经济技术水平，在节能诊断和科学论证的基础上制定改造方案。

【条文说明】我国地域辽阔，气候条件和经济技术发展水平差别较大，既有居住建筑节能改造应根据实际条件开展对既有居住建筑围护结构、供热采暖系统全面或单项的节能改造，围护结构的全面节能改造包括外墙、屋面和外窗等各部分均进行改造，单项节能改造指根据技术经济条件只改造围护结构中的一项或几项，供热采暖系统的全面节能改造包括热源、室外管网、室内采暖系统等各部分均进行改造，单项节能改造指只改造其中的一项或几项。

2.0.2既有居住建筑在决定开展节能改造前应首先进行抗震、结构、防火等安全评估，对不能保证继续安全使用20年的建筑，不宜开展建筑节能改造，或者同步开展安全和节能改造。

【条文说明】抗震、结构、防火是关系居住建筑安全和使用寿命的问题，既有居住建筑节能改造当涉及这些问题时，应根据现行的抗震、结构和防火规范进行评估，并根据评估结论确定是否开展节能改造或同步实施安全和节能改造。

2.0.3既有居住建筑节能改造前，应对既有居住建筑围护结构及建筑结构状况、热工性能以及居住环境进行判定（诊断）。节能改造的判定（诊断）、设计和施工，应由具有相应资质的单位和有经验的专业技术人员承担。

2.0.4节能改造应在节能诊断基础上，因地制宜的选择投资成本低、节能效果明显的方案。严寒和寒冷地区的既有居住建筑节能改造在保证同一室内热舒适水平的前提下，改造后热源端的节能效果应不低于20%，节能改造投资回收期宜为5-8年。夏热冬暖地区的既有居住建筑节能改造应使得室内热环境明显改善，空调使用的时间减少。

【条文说明】本条文提出应根据建筑物所当地气候条件，在节能诊断后进行技术经济比较，确定改造方案。同时，提出了室内温度和改造后热源端的节能效果要求。

2.0.5严寒和寒冷地区的既有居住建筑节能改造应以一个集中供热小区为单位进行，供热采暖系统改造和建筑围护结构改造同步实施，以保证热源端的节能效果。不具备供热采暖系统和建筑围护结构同步改造的条件时，应优先选择对居住环境影响大，节能效果显著的项目进行改造。

【条文说明】在严寒和寒冷地区，既有居住建筑对供热采暖系统和建筑围护结构同步实施节能改造，改造完成后可以在热源端得到直接的节能效果。但由于各种原因使供热采暖系统和建筑围护结构不具备同步改造的条件，应优先选择供热采暖系统或建筑围护结构中节能效果明显的项目进行改造，如根据具体条件，供暖系统设置供热量自动控制装置，围护结构更换性能差的外窗等。

2.0.6夏热冬冷与夏热冬暖地区既有居住建筑节能改造应优先选择对居住环境影响大，有明显节能效果的外窗及其遮阳，其次应对屋顶、西墙的保温隔热性能，并同时考虑改善自然通风条件。

2.0.7既有居住建筑外墙的节能改造工程应优先选用对居民干扰小、工期短、对环境污染小、安装工艺便捷的墙体保温技术；尽量减少或避免湿作业施工，严寒和寒冷地区宜采用外保温形式。

2.0.8既有居住建筑节能改造工程的设计应充分考虑建筑外立面的建筑装饰效果，并满足墙体保温、隔热、防水和装饰及防火等各方面的要求。

2.0.9严寒和寒冷地区既有居住建筑节能改造后，建筑室温应达到设计要求，供热采暖系统应同时具有室温调节和热量计量的基本功能。

【条文说明】本条文规定严寒地区和寒冷地区的既有居住建筑节能改造基本要求，即本着以人为本的宗旨，节能改造后，室温达到设计要求；为满足建筑节能的目标，供热采暖系统改造应设置室温调节和热量计量设施。

2.0.10既有居住建筑节能改造不得采用国家和当地建设主管部门明令禁止和淘汰的设备、产品和材料。

2.0.11建筑节能改造工程验收应符合《建筑节能工程施工质量验收规范》GB50411的规定。

2.0.12 既有居住建筑节能改造，外墙采用外保温技术时，其防火设计应符合表2.0.12的规定。

公安部公通字[2009]46号文放在条文说明中

表2.0.12  居住建筑防火隔离带的设置数量

| 标高H（m） | 保温材料燃烧分级 | 隔离带设置数量 |
| --- | --- | --- |
| H≥100 | 应为A级 | —— |
| 60≤H＜100 | 不应低于B2级，当采用B2级时 | 每层应设置水平防火隔离带 |
| 24≤H＜60 |  | 每两层应设置水平防火隔离带 |
| H＜24 |  | 每三层应设置水平防火隔离带 |

3节能改造诊断

3.1 一般规定

3.1.1既有建筑节能改造工程应确保建筑物的抗震、结构安全、防火和主要使用功能。当涉及主体和承重结构改动（如增加荷载）、影响防火安全时，应由原设计单位进行核验、确认，或由具备相应资质的单位对既有建筑安全性进行鉴定。

【条文说明】建筑物的抗震、结构安全、防火等直接关系到人的生命安全，为确保建筑节能改造节能诊断结果的安全性和可靠性，要求由原设计单位或具备相应资质的设计单位对既有建筑安全性进行核验、确认。

- 3.1.2既有居住建筑节能改造前应进行以下节能诊断，实地现场调查围护结构的热工性能、采暖、空调系统能耗及运行控制情况、室内热环境状况等，通过设计验算和全年能耗分析，对拟改造建筑的能耗状况及节能潜力做出评价并出具评估报告，作为节能改造的依据。节能诊断应包括以下内容：

- 1 室内热环境的现状调查和测试；

- 2 围护结构现状调查和测试；

- 3 供热采暖系统现状调查和测试（仅对集中采暖居住建筑）；

1） 单位锅炉容量的供暖面积；

2）采暖期间单位建筑面积的耗煤量（折合成标准煤）、耗电量和水量；

3）锅炉的运行效率及管网的输送效率或两者的乘积；

4）建筑物户内系统形式

4、节能改造技术经济性评估；

【条文说明】 为了科学、准确地了解要进行节能改造的建筑，应实地现场调查围护结构的热工性能、采暖系统能耗及运行控制情况、室内热环境状况等，通过设计验算和全年能耗分析，对拟改造建筑的能耗状况及节能潜力做出评价并出具评估报告，作为节能改造的依据。

- 3.1.3既有居住建筑建筑节能诊断前应查阅以下资料：

- 1 建筑物的设计施工图、计算书和竣工图；

- 2 建筑装修改造设计资料；

- 3 历年修缮资料；

- 4 供热采暖系统设计施工图、计算书和竣工图（仅对集中采暖居住建筑）；

- 5 供热采暖系统运行记录（仅对集中采暖居住建筑）；

- 6 其他相关资料。

【条文说明】 建筑物的施工图、计算书、竣工图、建筑装修改造设计资料、历年修缮资料、设备的技术参数和运行记录、室内温湿度状况、能源消费账单等是进行建筑节能诊断的重要依据，节能诊断前被诊断对象应进行提供。其他相关资料，如建筑使用或管理人员对房间室内温湿度的概括性评价，如舒适、不舒适、偏热、偏冷等。

3.1.4节能诊断应由建设单位委托具备相应资质的测评机构进行。节能诊断方法、检测可参照国家行业标准《居住建筑节能检测标准》（JGJ/T 132）中的有关规定进行。

【条文说明】 为确保节能诊断结果科学、准确、公正，要求从事建筑节能诊断的测评机构应具备相应资质。

3.2室内热环境诊断

- 3.2.1 既有居住建筑室内热环境诊断应根据现行《民用建筑热工设计规范》GB50176、《民用建筑节能设计标准》JGJ126 、《严寒和寒冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ 26、《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ 134、《夏热冬暖地区居住建筑节能设计标准》JGJ 75及《居住建筑节能检测标准》JGJ/T 132等相关现行标准，编制诊断文件。

【条文说明】改善居住建筑室内热环境是我国建筑节能的基本目标之一。居住建筑热环境状况也是其节能性能的综合表现，是其是否需要节能改造的主要判据。既有居住建筑室内热环境诊断是其节能改造应的先导工作，它不仅判断是否需要改造，而且还要对怎样改造提出指导性意见，因此诊断内容、诊断方法和诊断过程应符合建筑节能标准体系的相关规定。本条列出了应作为既有居住建筑室内热环境诊断根据的相关标准。

我国幅员辽阔，不同地区气候差异很大，居住建筑室内热环境诊断时，应根据建筑所处气候区，对诊断内容进行选择性检测。检测方法依据《居住建筑节能检验标准》JGJ132的有关规定。

- 3.2.2 诊断既有居住建筑室内热环境应采用实地现场调查室内热环境状况为主，住户问卷调查为辅的方法；应对拟改造建筑的室内热环境状况做出评价并出具评估报告，作为热环境与节能改造的依据。对既有居住建筑室内热环境诊断主要针对采暖、空调季节进行。夏热冬冷和夏热冬暖地区的诊断还应包括通风季节，针对通风季节的诊断应在自然状态下，即不开启空调采暖设备，进行室内热环境测试。诊断评估报告应包括以下内容：

- 1 室内空气温度；

- 2 室内空气相对湿度；

- 3 外围护结构内表面温度，严寒和寒冷地区应注意易结露部位的内表面温度，夏热冬冷和夏热冬暖地区应注意屋面和西墙的内表面温度 (环境热辐射温度)；

4 夏热冬暖和夏热冬冷地区建筑的通风状况；

- 5 住户的主观感受意见等。

【条文说明】室内热环境要素包括室内空气温度、室内空气相对湿度、室内气流速度和室内壁面温度等。住户的热环境感受又与住户的衣着、活动等物理量有关。因此，室内热环境诊断（现状评估）应通过实地现场调查室内热环境状况，同时，对住户进行问卷调查，了解住户的主观感受。

室内热环境有一定的基本要求，例如，室内的温度、湿度、气流和环境辐射温度应在允许范围之内。冬季，严寒和寒冷地区外围护结构内表面温度不应低于室内空气露点温度，夏季，夏热冬冷和夏热冬暖地区自然通风房间围护结构内表面最高温度不应高于当地夏季室外计算温度最高值。

既有居住建筑的实况与其图纸往往相差很大，只能通过现场调查进行评估。夏热冬冷和夏热冬暖地区通风季节的居住建筑室内热环境状况是其热工性能的综合表现，对建筑能耗有重大影响，是该建筑是否应进行节能改造的重要判据。建筑的通风性能也是影响建筑热舒适、健康和能耗的重要因素。因此诊断评估报告应包括通风状况。

3.3能耗现状评估

3.3.1 既有居住建筑能耗现状调查应根据现行的《民用建筑能耗数据采集标准》（JGJ/T 154）、《民用建筑能耗统计报表制度》等相关标准进行。

- 3.3.2既有居住建筑应通过对拟改造的建筑能耗现状进行调查统计，设计验算和全年能耗分析，对能耗状况及节能潜力做出评估并出具评估报告，作为改造的依据。既有居住建筑的能耗现状评估应包括以下内容：

- 1 既有居住建筑采暖能耗

- 2 既有居住建筑空调能耗

【条文说明】居住建筑能耗主要包括采暖空调能耗、照明及家电能耗、炊事和热水能耗等，由于居住建筑使用情况复杂，全面获得分项能耗比较困难。本规程主要针对围护结构热工及空调采暖系统能效，因此主要评估采暖空调能耗。针对不同的采暖空调形式，能耗调查统计内容有所不同：

1、集中供热的既有居住建筑，测量或统计耗热量；

2、集中供冷的既有居住建筑，测量统计耗冷量；

3、非集中供热、供冷的既有居住建筑，测量或调查住户空调采暖设备容量、使用情况和能耗（耗电、耗煤、耗气等）；

4、如不能直接获得采暖空调能耗，可调查统计既有居住建筑总耗电量及其他类型能源的总耗量等，间接估算采暖空调能耗。

3.4围护结构改造前节能诊断

3.4.1围护结构改造前节能诊断时应查阅以下资料：

1 建筑地形图、总图、节能计算书及竣工图；

2 建筑装修改造资料；

3 历年修缮资料；

4 所在地城市建设规划和市容要求；

5 其他相关资料。

【条文说明】节能诊断时，应将建筑地形图、总图、节能计算书及竣工图、建筑装修改造资料、历年修缮资料、所在地城市建设规划和市容要求等收集齐全，对分析既有建筑存在的问题及进行节能改造设计是十分必要的。

3.4.2围护结构改造前节能诊断应对建筑物安全、防火、缺陷和使用状况进行必要的评估，并应包括以下评估内容：

1 建筑物的结构安全性能评估。包括荷载及使用条件的变化，建筑构件的尺寸及密度、混凝土抗压强度，墙体和屋顶混凝土碳化深度、钢筋保护层厚度；墙体关键固定部位钢筋锈蚀情况和墙体表面附着力测试等等。

2 墙体、屋顶和地面的裂缝及渗漏状况，门窗变形状况；

3 建筑物的防火性能评估；

【条文说明】建筑物结构的安全可靠性始终是第一位的，所以在查勘时，要重点掌握荷载及使用条件的变化，对重要结构构件进行检测评价。为了控制和减少火灾的发生,保证居民人身安全和建筑结构的安全，对既有建筑防火性能进行评估是十分必要的，应重点对建筑物的高度、火灾负荷、可能的火灾强度、防火分区、防火构造、安全疏散及是否安装自动灭火系统等进行检查评估。对既有建筑的屋顶、墙面及门窗等部分是否有缺陷及损坏也应查勘清楚，以便结合节能改造进行修缮处理。

3.4.3围护结构改造前节能诊断应进行现场检查，并应包括以下检查内容：

1 屋顶结构构造（包括结构形式、遮阳板、防水构造、保温隔热构造及厚度）；

2 外墙结构构造（包括墙体结构形式、厚度；保温隔热构造及厚度）；

3 外窗种类（包括窗户型材种类、开启方式、玻璃结构、密封形式）；

4 外遮阳（包括遮阳形式、构造和材料）；

5 户门（包括构造、材料、密闭形式）；

6 宜调查的其它内容（包括分户墙、楼板、外挑楼板、底层楼板等）。

【条文说明】围护结构的节能诊断应依据各地区现行的节能标准或相关规范，重点对围护结构中与节能相关的构造形式和使用材料进行调查，取得第一手资料，找出建筑高能耗的原因和导致室内热环境较差的各种可能因素。

3.4.4围护结构改造前节能诊断应按《民用建筑热工设计规范》（GB50176）计算其热工性能，必要时应对部分构件进行抽样现场热工性能检测，热工性能检测依据标准为《居住建筑节能检测标准》（JGJ/T 132），并应包括以下检测内容：

1 屋顶的保温性能、隔热性能；

2 外墙的保温性能、隔热性能；

3 房间的气密性测试；

4  外窗的气密性；

5 围护结构热工缺陷检测。

【条文说明】当建筑节能计算书遗失，或经查阅建筑相关资料无法得到围护结构热工性能时，应委托有资质的检测机构对围护结构热工性能进行现场检测，作为节能评估的依据。

3.4.5对外窗保温性能（传热系数）和隔热性能（遮阳系数）的测评可按照《夏热冬暖地区居住建筑节能设计标准》（JGJ75）和《建筑门窗玻璃幕墙热工计算规程》（JGJ/T 151）中的有关规定进行。

【条文说明】外窗外遮阳系数的计算方法可参照《夏热冬暖地区居住建筑节能设计标准》（JGJ75）；外窗本身的遮阳和传热系数计算方法可参照《建筑门窗玻璃幕墙热工计算规程》（JGJ/T 151）进行，也可借助专业的门窗模拟计算软件进行模拟计算。

3.4.6应依据各气候区域建筑节能设计标准的规定，对建筑围护结构热工性能进行达标判定，提出节能改造的建议。

【条文说明】在建筑的节能改造时，应根据建筑物现状、围护结构现场检查和热工性能检测的结果，依据各气候区域现行的节能设计标准对建筑围护结构节能性能进行判定，找出建筑节能的薄弱环节，并对其节能潜力进行分析，提出有针对性的节能改造建议。

3.5供热采暖系统改造前节能诊断

（严寒、寒冷地区集中采暖建筑）

3.5.1  供热采暖系统节能改造前应对技术经济性进行下列评估：

1 节能改造前后系统的能耗、节能潜力和效果；

2 供热采暖系统节能改造的技术方案和措施，以及相应的材料和产品；

3 供热采暖系统节能改造的资金投入和资金回收期。

3.5.2 既有供热采暖系统的锅炉测试效率低于表3.5.2规定的数值2%以上时，应进行改造。

表3.5.2       锅炉最低效率（%）

| 燃料种类 |  | 锅炉容量 （MW） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2.8 | 4.2 | 7.0 | 14.0 | ＞28.0 |
| 烟煤 | Ⅱ | 72 | 73 | 74 | 76 | 78 |
|  | Ⅲ | 74 | 76 | 78 | 80 | 82 |

【条文说明】既有供热采暖系统所用锅炉状况直接影响到运行效率的高低。表3.5.2所列数据为《民用建筑节能设计标准（采暖居住建筑部分）》（JGJ26）所要求的最低效率。为避免锅炉改造过于频繁，允许运行锅炉测试效率比表3.5.2的数据低2%。

3.5.3 既有供热采暖系统的热力站，换出的热量不能满足热用户要求时，应进行改造。

3.5.4 既有供热采暖系统中锅炉房辅助设备无气候补偿装置、烟气余热回收装置、锅炉集中控制系统和风机变频装置等时，应进行改造，并根据实际需求进行加装其中的一种或几种装置。

3.5.5既有燃煤锅炉没有采用连续供热辅以间歇调节的运行方式，没有实现根据室外温度变化的质调节或质、量并调方式时，应进行改造。

3.5.6 既有燃煤锅炉房无燃煤计量装置时，应进行改造。

3.5.7 既有采暖供热系统的室外管网的输送效率低于90%，补水率大于总循环流量的0.5%，并由此造成室温达不到要求的，应进行改造。

3.5.8 既有室外供热管网循环水泵出口总流量低于设计值的100%～110%，并由此造成管网水力不平衡，应根据现场测试数据校核，并在原有基础上进行改造。

3.5.9既有锅炉房循环水泵没有采用变频调速装置时，宜进行改造。

3.5.10 既有供热管网的水力平衡度小于0.9～1.2时，应进行改造，并在供热管网上安装具有调节功能的水力平衡装置。

3.5.11既有室外采暖系统热力入口没有加装自力式流量控制阀或静态平衡阀，导致建筑物室内供热系统水力不平衡，并因此造成室温不合格时，应进行改造，加装相应设备。

3.5.11 既有室内采暖系统无排气装置，应加装质量可靠的自动排气阀。

3.5.12 既有室内采暖系统散热设备的散热量不能满足要求时，应进行改造。

3.5.13既有供热采暖系统安装质量不能满足现行国家标准《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》（GB 50242）的要求时，应进行改造。

3.5.14既有供热采暖系统热力站的一次侧和二次侧无热计量装置时，应进行改造。

3.5.15既有居住建筑的室内系统不能实现分室控制室温及分户计量用热量时，宜根据围护结构情况进行改造。

4、节能改造方案的制定与评估

4.1 一般规定

4.1.1 居住建筑实施节能改造前应根据预定的目标制定实施方案，并对实施方案进行效果评估，保证方案的有效性和经济性。

4.1.2严寒和寒冷地区应依据居住建筑节能设计标准中规定的静态计算方法对改造后建筑的采暖能耗进行计算，依据计算结果对节能改造方案进行评估。

4.1.3严寒和寒冷地区应依据居住建筑节能设计标准中规定的方法对热源、热网和室内系统的效率、水力平衡度、可调控和可计量性进行评估。

4.1.4夏热冬冷地区应依据居住建筑节能设计标准中规定的动态计算方法对改造后建筑的采暖和空调能耗进行计算，依据计算结果对节能改造方案进行评估。

【条文说明】夏热冬冷地区居住建筑普遍是间歇式的使用采暖和空调。不论建筑热状况、建筑传热过程和采暖空调系统运行都是非稳态的。只有采用动态计算和分析方法，才能充分正确地评估各种改造方案的效果和效益，描述方案的优点和不足。

4.1.5夏热冬暖地区应依据居住建筑节能设计标准中规定的动态计算方法对改造后建筑的空调能耗进行计算，依据计算结果对节能改造方案进行评估。

4.1.6 在夏热冬冷地区和夏热冬冷暖地区，有条件时宜对改造后建筑顶层房间的夏季室内热环境进行评估。

4.1.7应对节能改造方案的经济性进行评估。

4.1.8 有条件时宜结合提高建筑的抗震、结构、防火安全性能实施综合改造，延长建筑的使用寿命。

4.2严寒和寒冷地区节能改造方案的评估

4.2.1既有建筑及供热系统的节能改造，应进行实地查勘、设计验算及实地考察，并经设计验算或仪器检测后，作出评价。

4.2.2 既有建筑节能评价应包括以下内容：

1 建筑物耗热量指标；

2 围护结构传热系数；

3 供暖效果；

4 节能潜力和效果；

5 建筑热工缺陷；

6 围护结构节能改造的技术方案和措施，以及相应的材料和产品；

7 围护结构节能改造的资金投入和资金回收期。

【条文解释】 建筑物耗热量指标的高低直接反映了既有建筑围护结构节能改造的效果，是评估的主要指标；围护结构平均传热系数是考核建筑物耗热量指标能否实现的关键参数，也是需要在施工验收环节中进行监管的参数。严寒和寒冷地区，由于气候寒冷，如果改造措施不合理，将导致热桥部位出现结露等问题。对室内热缺陷进行评估，有利于杜绝此类现象发生。

4.2.3供热系统节能评价应包括以下内容：

1 采暖期间单位面积耗标煤量（耗气量）指标；

2 锅炉运行效率；

3 热网输送效率；

4 热源（热力站）变流量运行条件；

5 室内系统热计量仪表状况及系统调节手段；

6 供暖效果；

7 节能潜力和效果；

8 供热采暖系统节能改造的技术方案和措施，以及相应的材料和产品；

9 供热采暖系统节能改造的资金投入和资金回收期。

【条文解释】 采暖期间单位面积耗标煤量（耗气量）指标高低直接反映了建筑围护结构节能改造效果和供热系统节能改造效果，是评估既有建筑节能效果的关键指标；锅炉运行效率和热网输送效率高低直接反映了供热系统节能效果的高低。根据室外气象参数和热用户的用热需求，确定合理的运行调节方式，以实现按需供热和降低输送能耗。既有建筑节能改造是在满足热用户热舒适性的前提下降低能耗，按户热计量收费在可调度热用户节能的积极性，减少用热需求。因此要对节能改造方案评估中要对热源及热力站计划实施的调节方法（如等温差调节、质量综合调节、分阶段改变流量质调节等）、是否具备进行运行调节的手段（如供热量调节装置、变速水泵等）进行评估，要对室内系统是否安装了热计量设施及是否配备了必要的调节设备进行评估。

在保证热用户热舒适前提下，进行了节能改造后的建筑物及供热系统的节能效果，用节能率来表示。即节能率=（改造前的耗煤量指标-改造后的耗煤量指标）/改造前的耗煤量指标。

4.2.4建筑围护结构及供热系统的节能设计验算，应按照《严寒和寒冷地区居住建筑节能设计标准》（JGJ 26）规定的方法进行。建筑围护结构及供热系统的节能检测，应按照《居住建筑节能检验标准》（JGJ232）规定的方法进行。

4.2.5既有建筑围护结构经实地考察后，可直接断定没有达到当地第二阶段节能标准要求时，不需进行检测。否则，应对外门窗、阳台门进行传热系数和气密性能检查或抽样检测。

4.2.6既有供热系统，应对锅炉效率、系统补水率、室外管网水力平衡度、室外管网热损失率、耗电输热比、小区平均温度进行检查或检测。

4.2.7 改造后的建筑物，应在保证室内热舒适环境的前提下，建筑物的耗热量指标不得低于当地第二阶段节能标准要求的指标，室内系统应满足计量要求。

4.2.8 改造后的燃煤锅炉年均运行效率不应低于68％，燃气及燃油锅炉年均运行效率不应低于80％；室外供热管网改造后应满足下列要求：

1 管网保温效率应大于97%；

2 补水率不应大于总循环流量的0.5％；

3 系统总流量应为设计值的100％～110％，水力平衡度应在0.9～1.2范围之内，耗电输热比不得低于当地第二阶段节能标准要求的指标。

4.3夏热冬冷地区节能改造方案的评估

4.3.1夏热冬冷地区既有居住建筑宜主要改造建筑围护结构。夏热冬冷地区节能改造方案可分为能效评价和热环境评价两部分

【条文说明】提高能效和改善热环境是夏热冬冷地区建筑节能的两个基本要求，也是居住建筑节能改造方案评估的基本内容。节能改造实施方案应进行效果评估，主要是室内热环境和建筑能效进行评估，热环境评价主要预测节能改造后建筑室内热环境性能的好坏，能效评估主要预测节能改造后建筑的运行能耗和达到的节能率，以保证节能改造方案的有效性。

4.3.2 节能改造方案的能效评价应符合下列规定：

1 当节能方案满足当地实施的节能设计标准所有规定性指标条款时，可认为节能方案达到该节能标准的节能水平；

2 节能方案不能满足当地节能设计标准的所有规定性条款时，则应按节能设计标准中规定的方法，构造该既有建筑能耗计算模型。按标准规定的计算条件，计算其全年单位面积、单位度日数的耗冷量、耗热量eC0、eH0作为节能方案的评价基数。再按要评价的节能方案构造建筑能耗计算模型，按标准规定的计算条件，模拟计算其全年单位面积、单位度日数的耗冷量、耗热量，eC、eH，用eCO−eCeCO和eHo−eHeHo评价其改造方案的节能水平。

【条文说明】节能改造方案的能效评价，参照建筑节能设计标准，推荐优先采用简便易行的规定性评价方法。当规定性评价方法不能评价时，才采用性能性指标评价方案的能效水平。

4.3.3 节能改造方案的热环境评价应按节能方案构建评价模型，计算在当地典型气象年条件下被评价建筑居室内的全年自然室温tn，并按表4.3.3进行评价。

表4.3.3 夏热冬冷地区节能改造热环境评价表：

| 热环境评价等级 | 评价指标 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 冬季 | 夏季 |
| 良好 | 12℃≤tn，min | tn，min≤30℃ |
| 可接受 | 8℃≤tn，min＜12℃ | 30℃＜tn，max≤32℃ |
| 恶劣 | tn，min＜8℃ | tn，max＞32℃ |

【条文说明】在夏热冬冷地区，由于建筑功能、建筑现有状况不样，采用不同的节能改造实施方案会有不同的热环境效果，通常按照人体热舒适标准和要求，在自然通风条件下给出计算当地典型气象年条件下不同的居室内的全年自然室温tn，来作为人体在自然通风条件下的热舒适不同标准值。建筑热环境的参数很多，但干球温度是主导性参数，对相对湿度有制约作用，对室内辐射温度有很严的相关性。为了简化工程实践以干球温度作为热环境评价的基本参数。参照建筑节能设计标准，和卫生学、心理学等，分别以8℃、12℃、30℃、32℃作为热环境质量的分界。

4.4夏热冬暖地区节能改造方案的评估

4.4.1 夏热冬暖地区节能改造方案可分为能效评估和热环境评价两部分。

【条文说明】在夏热冬暖地区，对节能改造实施方案应进行效果评估，除了第4.1.7条规定的经济性评估外，还应对室内热环境和建筑能效进行评估，热环境评价主要预测节能改造后达到的居住环境的热工性能，能效评估主要预测节能改造后建筑能耗和达到的节能率，以保证方案的有效性。

4.4.2节能改造方案的能效评价应符合下列规定：

1、节能改造方案满足《夏热冬暖地区建筑建筑节能设计标准》（JGJ 75）规定的全部规定性指标要求时，可认为该改造方案达到节能50%的目标；

2、节能改造方案不能全部满足所有规定性指标要求时，则应按《夏热冬暖地区建筑建筑节能设计标准》（JGJ 75）的对比评定法，计算改造方案的节能率。

【条文说明】本条文规定了夏热冬暖地区既有建筑节能改造实施方案的预期节能效果评价方法及要求。该地区节能改造实施方案节能评价应优先采用“规定性指标法”，当满足“规定性指标法”要求时，可认为其节能率为50%；当不满足“规定性指标法”要求时，应采用“对比评定法”，并计算出节能率。经节能效果评价得出的节能率可作为节能改造实施方案经济性评估的依据。

4.4.3 节能改造方案的热环境评价应包括下列内容:

1 应按《民用建筑热工设计规范》（GB 50176）计算改造方案中建筑屋顶、外墙的隔热性能和保温性能。

2 应按《夏热冬暖地区居住建筑节能设计标准》（JGJ 75）或《建筑门窗玻璃幕墙热工计算规程》（JGJ/T 151）计算改造方案中外窗隔热性能和保温性能。

3 应按照《夏热冬暖地区居住建筑节能设计标准》（JGJ 75）计算改造方案中外窗的可开启面积或采用流体力学（CFD）软件模拟节能改造实施方案建筑内部的预期的自然通风效果。

4 改造方案的热环境评价应符合下列规定：

1）当屋顶、外墙的隔热性能不满足《民用建筑热工设计规范》（GB 50176）的要求时，可判定节能方案居室的夏季热环境恶劣；

2）当屋顶、外墙的隔热性能满足《民用建筑热工设计规范》（GB 50176）的要求，但围护结构节能设计不完全满足《夏热冬暖地区居住建筑节能设计标准》（JGJ 75）的要求时，可判定节能方案居室的夏季热环境差；

3）当围护结构节能设计符合《夏热冬暖地区居住建筑节能设计标准》（JGJ 75）的要求时，可判定节能方案居室的夏季热环境良好。

【条文说明】本条文规定了夏热冬暖地区既有建筑节能改造实施方案的预期热环境评价方法及要求。该地区热环境评价应包括围护结构保温隔热性能、建筑室内自然通风效果。

节能改造实施方案中屋顶、外墙的保温隔热性能对室内热环境的影响十分显著。架空屋面、剪力墙等是该地区既有居住建筑中常见的围护结构形式，建筑顶层及临东、西外墙的居住者在夏季会有明显的烘烤感，热舒适性较差。节能改造在针对此类围护结构进行改造设计时，应验算其传热系数和内表面最高温度，确保方案能有效改善室内热环境质量。

与屋顶、外墙相比，外窗的热稳定性较差。通过窗户进入室内的得热量有瞬变传热得热和日射得热量两部分，其中日射得热量是造成该地区夏季室内过热的主要原因之一。节能改造应重点考虑对外窗的遮阳性能进行改善，外窗外遮阳系数的计算方法可参照《夏热冬暖地区居住建筑节能设计标准》（JGJ75），外窗本身的遮阳和传热系数计算方法可参照《建筑门窗玻璃幕墙热工计算规程》（JGJ/T 151）。

良好的自然通风不仅有利于改善室内热环境，而且可以减少空调使用时间。节能改造可通过增大外窗可开启面积、调整窗扇的开启方式等措施来改善自然通风。室内通风的预期效果应采用CFD软件进行模拟计算，依据模拟计算结果分析比对建筑改造前、后的通风效果，并对其进行评价。

在夏热冬暖地区，屋面、外墙的隔热性能是影响室内热环境的决定性因素，所以用其做为室内热环境是否恶劣的区分依据。由于节能设计标准充分考虑了热舒适性要求，所以采用围护结构是否满足节能标准来判定热环境是否良好，其中涉及到屋面及外墙保温隔热性能、外窗保温隔热性能、外窗开启面积（或自然通风效果）等参数，可以采用“规定性指标法”和“对比评定法”进行判断。

5 建筑围护结构的节能改造

5.1 一般规定

5.1.1围护结构节能改造应根据节能改造判定的结论进行设计，设计内容应包括外墙（包括不采暖楼梯间隔墙）、外窗、户门、不封闭阳台门和单元入口门、屋面、直接接触室外空气的楼地面、采暖房间与非采暖房间的隔墙及楼板等。

【条文说明】本条明确了围护结构节能改造设计的内容，设计的依据是节能改造判定的结论。在既有建筑节能改造中，提高围护结构的保温和隔热性能对降低采暖、空调能耗作用明显。在围护结构改造中，屋面、外墙和外窗应是改造的重点，架空或外挑楼板、分隔采暖与非采暖空间的隔墙和楼板是保温处理的薄弱环节，应给予重视。在施工图设计中，应依据是节能改造判定的结论所确定的围护结构传热系数来选择屋面、外墙、架空或外挑楼板的保温构造和保温材料及保温层厚度，选择门窗种类，选择分隔采暖与非采暖空间的隔墙和楼板的保温构造，对不封闭阳台门和单元入口门也应采取相应的保温措施。

5.1.2 对围护结构进行节能改造时，应对原建筑结构进行复核、验算；当结构安全不能满足节能改造要求时，应采取结构加固措施。设计时，除门窗、屋面结构层以上部分外，不得随意更改既有建筑结构构造和组成材料。

【条文说明】既有居住建筑由于建造年代不同，结构设计和抗震设计标准不同，施工质量也不同，在对围护结构进行节能改造时，可能会增加外墙和屋面的荷载，为保证结构安全，应对原建筑结构进行复核、验算；当结构安全不能满足节能改造要求时，应采取结构加固措施，以保证结构安全。

由于更换门窗和屋面结构层以上的保温及防水材料，不会影响结构安全，设计可根据需要进行更换；其它如梁、板、柱和基层墙体等对结构安全影响较大的构件，其构造和组成材料不得随意更改。

5.1.3 在对外墙和屋面进行节能改造前，应对改造方案的外墙平均传热系数、屋面传热系数、保温层的厚度进行计算，对相关的构造措施和节点做法等进行计算和设计。

【条文说明】为了使节能改造达到实效，即做到节能，又可提高室内热环境质量，同时避免浪费，在对外墙和屋面进行节能改造前，应对改造后的外墙平均传热系数、屋面传热系数、保温层的厚度进行计算，使其满足居住建筑节能设计标准的要求。对相关的构造措施和节点做法应进行设计，使其构造合理，避免产生热桥问题。

5.1.4 在对外墙进行节能改造时,其构造和所选用的材料应满足防火的要求.

【条文说明】根据近年来由于外墙外保温系统在施工和使用中造成火灾危害的经验教训，公安部于2009年发布公通字[2009]46号文《民用建筑外保温系统及外墙装饰防火暂行规定》，对外墙外保温的材料、构造、施工及使用提出了防火要求。因此，在采用外墙外保温技术时，应满足公安部文件的要求；在采用外墙内保温技术时，应符合《建筑内部装修设计防火规范》GB50222的要求。

5.1.5 对严寒和寒冷地区围护结构保温性能的节能改造，应同时考虑供暖系统的节能改造。围护结构改造先进行时，应为供暖系统改造预留条件。——与采暖改造的关系

【条文说明】对严寒和寒冷地区围护结构保温性能的节能改造，如能同时考虑供暖系统的节能改造可使围护结构的保温性能与供暖系统相协调，以达到节能、经济的目的，同时进行还可节省工时。当同时进行有困难时，可先进行围护结构改造，但在设计上应为供暖系统改造预留条件。

5.1.6 围护结构改造应遵循经济、方便、少扰民的原则。

【条文说明】既有居住建筑的节能改造，量大面广，尤其是对围护结构的节能改造如改换门窗、做屋面和墙体保温及外立面的改造，一般投资都比较大，同时会影响居民的日常生活。为了能实现对既有居住建筑的节能改造，达到节能减排的目的，节省投资、方便施工、减少对居民生活的影响，应是节能改造的基本原则。

5.1.7 对围护结构进行节能改造所使用的材料、设备应符合施工图设计要求及国家有关标准的规定。严禁使用国家明令禁止和淘汰使用的材料、设备。

【条文说明】目前市场上各种保温材料、网格布、胶粘剂等用于对围护结构进行节能改造所使用的材料、设备种类繁多，其质量和技术性能良莠不齐。为保证围护结构节能改造的质量，施工图设计应提供所选用材料技术性能指标，且其指标应符合有关标准要求；施工应按施工图设计的要求及国家有关标准的规定进行。严禁使用国家明令禁止和淘汰使用的材料、设备。

5.2 严寒和寒冷地区围护结构

5.2.1严寒和寒冷地区既有居住建筑的围护结构改造后的传热系数应符合行业标准《居住建筑节能设计标准（严寒和寒冷地区）》（JGJ 26）的要求。

【条文说明】《严寒和寒冷地区居住建筑节能设计标准》（JGJ 26-2010）对围护结构各部位的传热系数限值均作了规定，满足该标准的限值，其节能率可达到65%左右。为了使既有建筑在改造后与新建建筑一样成为节能建筑，其围护结构改造后的传热系数应符合该标准的要求。

5.2.2 严寒和寒冷地区，在进行外墙节能改造时，应优先选用外保温技术。并应与建筑的立面改造相结合。外保温的设计与施工应满足《外墙外保温工程技术规程》JGJ144或本地区相应技术标准的要求以及防火的要求。

【条文说明】外保温技术有许多优点，特别是在既有建筑围护结构节能改造时因其在施工时不需要居民搬迁，对居民的生活干扰最小而更具优势，同时与建筑立面改造相结合，可使建筑焕然一新。因此应优先采用外保温技术进行外墙的节能改造。

目前常用的外保温技术有EPS、XPS板薄抹灰外保温技术、硬泡聚氨酯外保温技术、EPS板与混凝土同时浇注外保温技术、聚苯颗粒保温浆料外保温技术等，这些保温技术已日趋成熟，国家已颁布行业标准——《外墙外保温工程技术规程》JGJ144，各地区也有相关技术标准。为保证外保温的工程质量，其设计与施工都应满足标准的要求。另外还应满足公安部公通字[2009]46号文件对外保温系统的防火要求。

5.2.3 严寒地区不宜采用内保温技术，寒冷地区在外保温确实无法施工或需要保持既有建筑外貌时，可以采用内保温技术。

【条文说明】由于内保温技术很难解决热桥问题，且施工扰民，占用室内使用面积等，在严寒地区不宜采用。在寒冷地区当要维持建筑外貌而不能采用外保温技术时，如重要的历史建筑或重要的纪念性建筑等，可以采用内保温技术。

5.2.4 采用内保温技术时，对混凝土梁、柱等热桥部位应进行热工计算，保证整体保温效果并避免内表面结露；施工前应有内保温设计施工图、具体的技术措施和施工方案。

【条文说明】采用内保温技术的难点就是如何避免热桥部位内表面结露，设计应对混凝土梁、柱、板等热桥部位要进行热工计算，特别是对梁板、梁柱交界部位应采取有效的保温技术措施，施工也要有合理的施工方案，以保证整体的保温效果。

5.2.5 采用内保温技术时,应满足防火及环保的要求。

【条文说明】由于许多保温材料如EPS板、XPS板、硬泡聚氨酯等虽然是阻燃的，但在火灾高温下会散发有毒气体，在《建筑内部装修设计防火规范》GB50222也有明确的规定；另外有些保温材料不适合用于室内，即不符合环保的要求，因此这些保温材料不能用于内保温。采用内保温技术时，应注意采用符合防火及环保要求的材料及构造。

5.2.6屋面宜做成倒置式保温屋面。

【条文说明】所谓倒置式屋面就是将防水层设于保温层的下面。对于原防水层近期翻修过，防水可靠的既有建筑的屋面节能改造，可直接在其上做倒置式保温屋面即经济又施工方便，不需拆除原有的防水层。如原防水层虽未经翻新，但质量尚好，表面平整，也可考虑在上面加铺新的防水层后，再做倒置式屋面。做倒置式保温屋面应采用吸水率低、强度高的保温材料，如XPS板、硬泡聚氨酯等，并做好保温层的防护层以提高保温层的耐久性。

5.2.7 外窗改造可根据既有建筑具体情况，确定彻底更换还是保留原窗再增加一层新窗。

【条文说明】外窗的传热耗热量和空气渗透耗热量占整个围护结构耗热量的50%以上，因此外窗的节能改造是非常重要的，也是最容易做到并易见到实效的。改造时可根据具体情况，如原有窗已无保留价值，则应更换新窗，新窗应选用符合标准传热系数的双玻窗或三玻窗。如原窗可以保留，可再增加一层新的单层窗或双玻窗，形成双层窗，可以起到很好的保温节能效果。窗框应采用保温性能好的材料，如塑料窗或采用断桥技术的金属窗等。

5.2.8 严寒和寒冷地区居住建筑的楼梯间及外廊应封闭；楼梯间不采暖时，楼梯间隔墙和户门应采取保温措施。

【条文说明】严寒和寒冷地区将居住建筑的楼梯间和外廓封闭，是很有效的节能改造措施。由于不封闭的楼梯间和外廊，其分户门是直对室外的，也就是说一栋住宅楼中有多少户就有多少个外门。在冬季外门的开启会造成室外大量冷空气进入室内，导致采暖能耗的增加，因此外门越多对保温节能越不利。另外不封闭的楼梯间隔墙是外墙，外墙面大于保温节能不利，将楼梯间封闭，其隔墙变为内墙，减少了外墙，将大大提高保温和节能的效果。

楼梯间不采暖时，对楼梯间隔墙采取保温措施，户门采用保温门可减少户内热量的散失，提高室内热环境质量。

2000年以前，在沈阳以南地区，许多住宅建筑的楼梯间一般都不采暖，入口处也不设门斗。在大连、北京以南地区，住宅建筑的楼梯间有些没有单元门，有些甚至是开敞的，有些居住建筑的外廓也不设门窗，这样能耗是很大的。因此，从有利于节能并从实际情况出发，做出了本条规定。

5.2.9严寒、寒冷地区的单元门应加设门斗；位于非采暖走道内的户门应采用保温门；单元门宜安装闭门器。

【条文说明】严寒和寒冷地区，在冬季外门的开启会造成室外大量冷空气进入室内，导致采暖能耗的增加。设置门斗可以避免冷风直接进入室内，在节能的同时，也提高了居住建筑门厅或楼梯间的热舒适性，还可避免敷设在住宅楼梯间内的管道受冻。加设门斗是一个很好的节能改造措施。

分隔采暖非采暖走道的户门，也是采暖房间散热的通道，应采取保温措施。能一般住宅的户门都采用钢制防盗门，如果在门板内嵌入岩棉，即满足防火、防盗的要求，也可提高保温性能。

单元门宜安装闭门器，以避免单元门常开不关，而造成大量冷空气进入室内，热量散失过大，增加采暖能耗。造成室内温度降低，管道受冻。利用节能改造的时机，将单元门更换为防盗对讲门，可起到防盗、保温节能一举两得的效果。

5.3 夏热冬冷地区围护结构

5.3.1夏热冬冷地区既有居住建筑的围护结构改造后的外窗传热系数、遮阳系数，屋面传热系数应符合行业标准《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》（JGJ 134）的要求，外墙传热系数应符合行业标准《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》（JGJ 134）的要求。

【条文说明】在夏热冬冷地区外窗，屋面是影响热环境和能耗最重要的因素，进行既有居住建筑节能改造时，节能投资回报率最高，因此，围护结构改造后的外窗传热系数、遮阳系数，屋面传热系数应符合行业标准《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》（JGJ 134）的要求。外墙虽然也是影响热环境和能耗很重要的因素，但综合投资成本、工程难易程度和节能的贡献率来看，对外墙适当放松，可能节能效果和经济性会最优，但改造后的传热系数应符合行业标准《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》（JGJ 134）的要求。

5.3.2 外墙进行节能改造设计时，应根据建筑的历史、文化背景、建筑的类型、使用功能，建筑现有的立面形式和建筑外装饰材料确定采用外保温隔热或内保温隔热技术。

1 混凝土剪力墙应进行外墙保温改造。

2 南北向板式（条式）建筑应对东西山墙进行保温改造。

3 外墙节能改造应以少扰民为原则，宜采取外保温形式。

【条文说明】夏热冬冷地区外墙虽然也是影响热环境和能耗很重要的因素，但根据建筑的历史、文化背景、建筑的类型、使用功能，建筑现有的立面形式、工程难易程等考虑，所采用的技术措施是不同的。在夏热冬冷地区，居住建筑的外墙根据建筑结构不同，在城区高层为主的发展形势下，外墙多以钢筋混凝土剪力墙，此类墙保温隔热性极差，故应改造。而从改造难易和费用研究，南北向的居住建筑，东西山墙应放在外墙改造的首位。在夏热冬冷地区外保温隔热或内保温隔热技术之间节能效果差不多，内保温隔热技术所形成的热桥也不象严寒和寒冷地区热损失那么大和发生结露问题，所以，可根据建筑的具体情况采用外保温隔热或内保温隔热技术。但从改造应少扰民的角度考虑外墙外保温具有明显的优越性。

5.3.3夏热冬冷地区既有居住建筑的平屋面宜改造成坡屋面，如仍旧保持平屋面宜设置保温层和通风架空层；有条件时可将平屋面改为种植屋面。

【条文说明】在夏热冬冷地区，居住建筑的屋顶根据建筑结构不同，70、80及90年代多层很多为平屋顶，有的有架空层，有的没有，直接暴露在太阳的辐射下，夏季顶层居民苦不可言，室内屋顶表面温度大于人体表面温度；空调能耗极高。以上几种方法都非常有效，可根据不同情况采用。

5.3.4外窗改造在考虑传热系数时，应同时考虑外窗的气密性、可开启面积和遮阳系数。外窗改造可采取以下方法：

1 用各类中空玻璃替代单层玻璃；

2 用中空玻璃新窗扇替代旧窗扇；

3 节能窗替代旧窗；

4 根据现场情况，加一层新窗或贴遮阳膜；

5 有条件时，东、西、南方向主要房间加设活动外遮阳装置。

【条文说明】建筑外窗对室内热环境和房间采暖空调负荷的影响最大,夏季太阳辐射如果未受任何控制地射入房间，将导致房间环境过热和空调能耗的增加。相反冬季太阳辐射有利于提高房间温度，降低采暖能耗。

窗对建筑能耗的损失主要二个原因，一是窗的热工性能太差所造成夏季空调、冬季采暖室内外温差的热量损失的增加；另外就是窗因受太阳辐射影响而造成的建筑室内空调采暖能耗的增减。从冬季来看通过窗口进入室内的太阳辐射有利于建筑的节能，因此，减少窗的温差传热是建筑节能中窗口热损失的主要因素，而夏季由于这一地区窗对建筑能耗损失中，太阳辐射是其主要因素，应采取适当遮阳措施，以防止直射阳光的不利影响。活动外遮阳装置可根据季节及天气状况进行调节遮阳状况，同时某些外遮阳装置如卷帘放下时还能提高外窗的热阻，减低传热耗能。

外窗的空气渗透对建筑空调采暖能耗影响也较大，为了保证建筑的节能，要求外窗具有良好的气密性能，

所以，条文对外窗的传热系数、气密性、可开启面积和遮阳系数作出了规定。

外窗改造所推荐采取的方法是根据这一地区近年来节能改造的的工程经验和目前的节能改造的技术经济水平而确定的。

5.3.5外窗(包括阳台的透明部分)的遮阳，应优先采用活动外遮阳，遮阳的设置除能够有效地遮挡太阳辐射外，还应避免对窗口通风特性产生不利影响。

【条文说明】建筑外窗对室内热环境和房间空调负荷的影响最大,夏季太阳辐射如果未受任何控制地射入房间，将导致室内过热和空调能耗的增加。因此，采取有效的遮阳措施对与改善室内热环境和降低建筑空调负荷，是实现居住建筑节能的有效方法。

由于冬夏两季透过窗户进入室内的太阳辐射对降低建筑能耗和保证室内环境的舒适性所起的作用是截然相反的。所以设置活动式的外遮阳能兼顾冬夏二季，更加合理。应当鼓励使用。

夏季外遮阳在遮挡阳光直接进入室内的同时，可能也会阻碍窗口的通风，因此设计时要加以注意。同时要注意不遮挡从窗口向外眺望的视野以及它与建筑立面造型之间的协调，并且力求遮阳系统构造简单，经济耐用。

5.3.6节能改造更换外窗时，外窗的可开启面积应有利于建筑的自然通风，外窗的可开启面积应不小于外窗面积的25%。

【条文说明】这一地区居民无论是在冬、夏季还是在过渡季节普遍有开窗通风的习惯，通风还是夏热冬冷地区传统解决建筑潮湿闷热和通风换气的主要方法，对节约能源有很重要作用，适当的可开启面积，有利于改善建筑室内热环境和空气质量，尤其在夏季夜间或气候凉爽宜人时，开窗通风能带走室内余热蓄冷。所以规定窗口面积不应过小，因此，条文对它也作出了规定。

5.3.7 阳台门不透明部分应进行保温处理。

5.3.8户门改造可采取保温门替代旧钢制不保温门。并考虑门缝的密封处理。

【条文说明】夏热冬冷地区门的保温性一般很少考虑，改造时也应考虑。

5.3.9钢筋混凝土等不保温分户墙宜采用各类保温砂浆粉刷。

【条文说明】夏热冬冷地区的分户墙节能要求不高，但混凝土结构传热能耗巨大，故也应改造。

5.4 夏热冬暖地区围护结构

5.4.1夏热冬暖地区既有居住建筑围护结构改造后，所改造部位的热工性能应符合行业标准《夏热冬暖地区居住建筑节能设计标准》（JGJ 75）的要求。

【条文说明】与新建居住建筑不同，既有居住建筑往往已有众多住户居住，围护结构节能改造协调工作、施工组织难度较大，造价也较高。因此围护结构节能改造宜一步到位，改造后改造部位热工性能应符合现行节能设计标准要求。

5.4.2 夏热冬暖地区既有居住建筑外墙改造时，应优先采取浅色饰面等隔热措施，不宜采用保温层保温。

【条文说明】夏热冬暖地区墙体热工性能主要影响室内热舒适性，对节能的贡献很小。外墙改造采用保温层保温造价较高、协调工作和施工难度较大，因此应尽量避免采用保温层保温。此外，一般粘土砖墙或加气混凝土砌块墙的隔热性能已基本满足《民用建筑热工设计规范》要求，即使不满足，通过浅色饰面或其他墙面隔热措施进行改善一般均可达到规范要求。

5.4.3夏热冬暖地区既有居住建筑的平屋面宜改造成坡屋面，如仍旧保持平屋面宜采取浅色饰面、设置通风架空层或采取遮阳措施；有条件时可将平屋面改为种植屋面。

【条文说明】夏热冬暖地区夏季漫长，且太阳辐射强烈。对于该地区建筑的屋顶而言，由于日照时间长，若屋顶不具备良好的隔热性能，在炎热的夏季，炽热的屋顶将给人以强烈的烘烤感，难以保障良好的室内舒适环境，需要开空调降温，这也就相应的引起建筑能耗的增加。因此做好屋顶的隔热对于建筑的节能、建筑室内的热环境的改善就显的尤为重要。

目前，夏热冬暖地区大多数居住建筑仍采用平屋顶，在夏天太阳高度角高、太阳辐射强的正午时间，由于太阳光线对平屋面是正射的，造成平屋面得热量大，而对于坡屋面，太阳光线刚是斜射的，可以大大降低屋面的太阳得热量。同时，坡屋面可以大大增加顶层的使用空间（相对于平屋面顶层面积可增加60%），由于斜屋面不易积水，还可以有效的将雨水引导至地面。目前，坡屋面的坡瓦材料形式多，色彩选择广，可以改变目前建筑千篇一律的平屋面单调风格，有利于丰富建筑艺术造型。

对于某些居住建筑，由于某些原因仍需保留平屋面，可采取其它措施改善其隔热性能，如：

①屋顶采取浅色饰面，太阳光反射率远大于深色屋顶，在夏季漫长的夏热冬暖地区，采用浅色屋面可以增加屋面对太阳光线的反射程度，降低屋面的太阳得热。所以，对于该地区，居住建筑屋顶采用浅色饰面将大大降低居住建筑屋面内、外表面温度与顶层房间的热负荷，提高人们居住空间的舒适度。

②屋顶设置通风架空层，一方面利用通风间层的外层遮挡阳光，使屋顶变成两次传热，避免太阳辐射热直接作用在围护结构上；另一方面利用风压和热压的作用，尤其是自然通风，带走进入夹层中的热量，从而减少室外热作用对内表面的影响。

③采用屋面遮阳措施，通过直接遮挡太阳辐射，达到降低屋面太阳辐射得热的目的，是夏热冬暖地区有效的改善屋面隔热性能的节能措施之一。设置屋面遮阳措施时，宜通过合理设计，实现夏季遮挡太阳辐射，冬季透过适量太阳辐射的目的。

④绿化屋面，可以大大增加屋面的隔热性能，降低屋面的传热量，植物叶面对太阳辐射的吸收与遮挡可以有效降低屋面附近的温度，改变室内外湿环境，同时，绿化屋面还可以增加屋面防水作用。此外，绿化屋面可以增加小区和城市的绿化面积，大量居住建筑采用绿化屋面可以改善居住小区和城市生态、环境作用。但采用绿化屋面，成本相对也较高，可重点考虑采用轻型绿化屋面，轻型绿化屋面是根据建筑负荷能力比较小的特点，利用草坪、地被、小型灌木和攀援植物进行屋顶覆盖绿化，具有重量轻、建造和维护简单、成本低等优点，因此近年来轻型绿化屋面得到了越来越多的推广与应用。

5.4.4夏热冬暖地区既有居住建筑的外窗改造时，应同时考虑外窗的气密性、可开启面积和遮阳系数。外窗改造可采取以下方法：

1 整窗更换为节能窗；

2 增加开启窗扇；

3 更换外窗玻璃为节能玻璃；

4 外窗玻璃贴遮阳膜；

5 东、西、南方向主要房间加设外遮阳装置；

【条文说明】夏热冬暖地区主要考虑窗户的遮阳性能、气密性能和可开启性能。改造时应根据具体情况，选择合适的改造方法。

5.5围护结构节能改造的技术要求

5.5.1采用外保温技术对外墙进行改造时，材料的性能、施工应符合现行行业标准《外墙外保温技术规程》（JGJ144）的规定；

【条文说明】采用外保温技术对外墙进行改造时，其外保温工程的质量是非常重要的，如果工程质量不好，会出现裂缝、空鼓、甚至脱落，不仅影响建筑外观效果，还会影响保温效果，甚至会有安全隐患。外墙外保温是一个系统工程，其质量涉及到外墙外保温系统构造是否合理、系统所用材料的性能是否符合要求，以及施工质量的是否满足标准要求等等，每一个环节都很重要。

外墙外保温的作法很多，所用材料和施工方法也有多种。《外墙外保温工程技术规程》（JGJ144）是为了规范外墙外保温工程技术要求，保证工程质量而制定的行业标准。因此，采用外保温技术对外墙进行改造时，材料的性能、施工应符合现行行业标准《外墙外保温工程技术规程》（JGJ144）的规定。

5.5.2 采用外保温技术施工应符合以下规定：

1 外墙侧管道、线路应拆除，施工脚手架宜采用与墙面分离的双排脚手架；

2 应对原围护结构裂缝、渗漏进行修复，墙面的缺损、孔洞应填补密实，损坏的砖或砌块应进行更换；

3 对冻害、析盐、侵蚀所产生的损坏进行修复；

4 应对原围护结构表面油迹、疏松的砂浆进行清理，不平的表面应抹平；

5 外保温系统应包覆门窗框外侧洞口、女儿墙、封闭阳台栏板及外挑出部分等热桥部位。

6 外保温设计应与防水、装饰相结合，做好保温层密封和防水设计。

7 如采用预制外保温系统，须提供立面规格分块及安装设计构造详图。

8 外保温应符合公安部的防火设计要求。

【条文说明】为保证外墙外保温工程质量，使其不产生裂缝、空鼓、有害变形、脱落等质量问题，在施工前应作好准备工作。应拆除防碍施工的管道、线路，合理布置施工脚手架；对原围护结构破损和污染处进行修复和清理。为了避免产生热桥问题，应预先对热桥部位进行保温处理。

保温层的防水处理很重要，如处理不当，使保温层受潮，会直接影响保温效果，甚至会导致外墙内表面结露。因此，外保温设计应与防水、装饰相结合，做好保温层密封和防水设计。

目前预制保温装饰一体的外保温系统已在推广使用，为保证其工程质量和建筑立面装饰效果，设计上应根据建筑立面装饰效果和保温装饰材料的规格划分立面分格尺寸，并提供安装设计构造详图，特别是细部节点的安装构造。

5.5.3采用内保温技术施工应符合以下规定：

1 对原围护结构表面涂层、积灰油污及杂物、粉刷空鼓应刮掉并清理干净；

2 对原围护结构表面脱落、虫蛀、霉烂、受潮所产生的损坏进行修复；

3 应对原围护结构裂缝、渗漏进行修复，墙面的缺损、孔洞应填补密实；

4 原围护结构表面不平整应进行修复；

5 室内各类主要管线安装完成并经试验检测合格后方可进行。

【条文说明】夏热冬冷和夏热冬暖地区外墙内保温隔热技术同样是一种很好的节能技术措施，但采用内保温隔热技术对室内装修影响很大。为保证外墙内保温工程质量，在施工前也应作好准备工作。对原围护结构内表面破损和污染处进行修复和清理。与外保温不同，在内保温施工前，室内各类主要管线应先安装完成并经试验检测合格，然后再进行内保温施工，以免造成对内保温层的破坏及不必要的返工和浪费。

5.5.4内保温系统的施工应符合《住宅装饰装修施工规范》（GB 50327）的相关规定进行施工。

【条文说明】内保温系统所用的材料涉及到室内环保等方面的问题，如聚苯板和挤塑板等大量用于外保温的材料，则不适用于内保温，因材料内含苯较多，不符合室内环保的要求，因此，采用内保温系统的材料和施工应符合国家相关标准的规定。

5.5.5所采用的内保温材料，燃烧性能等级和阻燃处理，应符合设计要求和国家现行标准《高层民用建筑设计防火规范》GB50045、《建筑内部装修设计防火规范》GB50222和《建筑设计防火规范》GB50016的规定。

【条文说明】内保温系统所用的材料也涉及防火方面的问题，如聚苯板和挤塑板等大量用于外保温的材料，即使采用阻燃型的聚苯板和挤塑板，在火灾中仍会因高温而产生有毒气体使人窒息。近年来外墙外保温火灾事故涉发，教训很大，公安部于2009年发布公通字[2009]46号文《民用建筑外保温系统及外墙装饰防火暂行规定》，对外墙外保温的材料、构造、施工及使用提出了防火要求。因此，在采用外墙外保温技术时，应满足公安部文件的要求；在采用外墙内保温技术时，应符合《建筑内部装修设计防火规范》GB50222的要求。

5.5.6 外门窗的节能改造应符合下列规定：

1 严寒与寒冷地区外门窗的节能改造应符合下列规定：

1）在原有单玻窗外（或内）加装一层窗，间距在100mm左右，并能满足热工性能指标；应避免层间结露和做好两层窗间的防水。

2）更新外窗选材应优先采用塑料、断桥铝合金、玻璃钢以及钢塑复合、木塑复合窗等，并将单玻窗换成中空双玻窗或三玻窗。

3）更换新窗时，窗框与墙之间应有合理的保温密封构造，以减少该部位的开裂、结露和空气渗透。提高窗框与墙、窗框与窗扇之间的密封性能，应采用性能好的橡塑密封条来改善其气密性。对窗框与墙体之间的缝隙，宜采用高效保温气密材料加弹性密封胶封堵。

4）阳台门如有门芯板应为保温型门芯板。也可对原有阳台进行封闭处理。

玻璃可采用新型节能玻璃等保温措施。

5）严寒、寒冷地区的居住建筑物外窗框宜安装在外墙基层墙体的最外侧，即窗框外侧与基层墙体外侧平齐。施工时，外窗框与外墙窗口间的缝隙用聚氨酯发泡胶填满，外保温系统压住窗框2-2.5cm。

【条文说明】外门窗的传热耗热量加上空气渗透耗热量占建筑总耗热量的50%以上，所以外门窗的节能改造是既有建筑节能改造的重点，在构造上和材料上应严格要求。目前对于外门窗的框料和玻璃的种类很多，如塑料、断桥铝合金、玻璃钢以及钢塑复合、木塑复合窗等，玻璃有中空玻璃和LOW-E玻璃，构造上可以是单框双玻和单框三玻等，在选用时应满足热工性能指标。在保温性能上，塑料、木塑复合的窗料比较好，在造价上塑料和钢塑复合的窗料价格较低。

严寒、寒冷地区当在原有单玻窗加装一层窗时，最好在原窗的内层加设，因新窗的气密性要比原窗好，可避免层间结露。

窗框与墙之间的保温密封很重要，常常因密封作得不好而产生开裂、结露、长毛的现象。对窗框与墙体之间的缝隙，宜采用高效保温气密材料如发泡聚氨酯等加弹性密封胶封堵。

严寒和寒冷地区的阳台最好作封闭阳台，封闭阳台的栏板及一层底板和顶层顶板应作保温处理。非封闭阳台的门如有门芯板应作保温型门芯板，即门板芯为保温材料，可提高门的保温性能。

2、夏热冬冷地区

1）在原有单玻窗外（或内）加装一层窗，间距在100mm左右，并能满足热工性能指标。

2）更新外窗选材应优先采用塑料窗框，并将单玻窗换成中空双玻窗；有条件时采用断桥铝合金窗框。

3）外窗进行遮阳改造时，应优先采用活动外遮阳措施。

【条文说明】本条文主要是想说明，综合外窗的热工性能、综合投资成本、工程难易程度和节能的贡献率来看考虑，应采不同的、最有效的外窗节能技术。

3、夏热冬暖地区

1）整窗更换为节能窗改造时，应符合《民用建筑设计通则》及相关节能标准要求。

2）增加开启窗扇改造后，可开启面积不应小于外窗所在房间地面面积的8%或外窗面积的45%。

3） 更换外窗玻璃为节能玻璃改造时，有条件时宜改造中空Low-e玻璃。

4）外窗玻璃贴遮阳膜时，应综合考虑膜的寿命、伸缩性、可维护性。

5）东、西、南方向主要房间加设外遮阳装置时，应综合考虑遮阳装置对建筑立面外观、通风及采光的影响，同时还应考虑遮阳装置的抗风性能和耐久性能。

【条文说明】近年来，外窗玻璃贴膜改造是夏热冬暖地区采用相对较多的节能改造方式。随着使用的增多，不少问题暴露出来，主要有二：一是随着时间的推移，膜会缩小；二是因为膜可被硬质的清洁工具破坏，造成清洁维护较难。

在夏热冬暖地区采用外遮阳装置，除了考虑立面外观、通风采光及耐久性之外，还应考虑抗风性能，因为该气候区有不少地区处于台风区。

5.5.7屋面进行节能改造施工应符合现行国家标准《屋面工程质量验收规范》GB 50207的相关规定。

【条文说明】在进行屋面节能改造时，如果需要重新做防水，其防水工程的设计和施工应与新建建筑一样，执行《屋面工程技术规范》GB 50345标准。

5.5.8 屋面施工准备工作应符合下列规定：

1 在对屋面状况进行查勘的基础上，应对原屋面上的损害的部品进行修复；

2 屋面的缺损应填补找平；

3 屋面上的设备、管道等应提前安装完毕，并预留出外保温层的厚度；

4 防护设施应安装到位。

【条文说明】在对屋面进行节能改造施工前，为保证施工质量，应作好准备工作，修复损坏部位、安装好设备和管道及各种设施，预留出外保温层的厚度等，之后再进行屋面保温和防水的施工。

5.5.9屋面节能改造应根据既有建筑屋面形式，采用相应的的改造措施

1 原屋面防水可靠，可直接做倒置式保温屋面；

2 原屋面防水有渗漏，应铲除原防水层，重新做保温层和防水层。

3 平屋面改坡屋面，宜在原有平屋面上铺设耐久性、防火性能好的保温层。

4 坡屋面改造时，宜在原屋顶吊顶上铺放轻质保温材料，其厚度应根据热工计算而定。无吊顶时可在坡屋面上增加或加厚保温层或增设吊顶，并在吊顶上铺设保温材料。吊顶层应采用耐久性、防火性能好，并能承受铺设保温层荷载的构造和材料。

5 屋面改造时，宜考虑同时安装太阳能热水器。其增设太阳能热水系统应符合《民用建筑太阳能热水器系统应用技术规范》GB50364的规定。

6 平屋面改造成坡屋面或种植屋面应核算屋面的允许荷载。

【条文说明】既有居住建筑的屋面形式有平屋面和坡屋面，现浇混凝土屋面和预制混凝土屋面等多种，坡损情况也不相同，对不同的屋面形式和不同的破损情况，应采取不同的改造措施。

所谓倒置式屋面就是将保温层设于防水层的上面，在保温层上再作保护层。这种作法对于既有建筑的屋面改造，其施工简便，且比较经济，也就是在原有屋面的防水层上直接作保温层，再作保护层。保温层的材料应选择吸水率较低的材料，如挤塑板、硬泡聚氨酯等。施工时应注意不能破坏原有的防水层。

平屋面改坡屋面，许多地方为了降低荷载和造价，采用在平屋面上设轻钢屋架，其上铺设复合保温层的压型钢板，这种作法应注意轻钢屋架和压型钢板的耐久性及保温材料的防火性能。

坡屋面改造时，如原屋顶吊顶可以利用，最好在原吊顶上重新铺设轻质保温材料，即施工简便又可以节省投资，其厚度应根据热工计算而定。无吊顶时在坡屋面上增加或加厚保温层，其保温效果最好，但需要重新做屋面防水和屋面瓦，其工程量和投资量较大。如增设吊顶，应考虑吊顶的构造和保温材料、吊顶板材的耐久性和防火性，以及周边热桥部位的保温处理。

既有居住建筑的节能改造，鼓励太阳能等可再生能源的利用，当安装太阳能热水器时，最好与屋面的节能改造同时进行，以保证屋面防水、保温的工程质量。其太阳能热水系统应符合《民用建筑太阳能热水器系统应用技术规范》GB50364的规定。

平屋面改造成坡屋面或种植屋面势必会增加屋面的荷载，特别是改为种植屋面，还应考虑种植土的荷载。因此，为了保证结构安全，应核算屋面的允许荷载。种植屋面的防水材料应采用防根刺的防水材料，其设计与施工还应符合《种植屋面技术规程》（JGJ155）的规定。

5.5.10严寒和寒冷地区楼地面的节能改造，当既有建筑楼板下为室外或底层下部为非采暖空间时，应对其楼板加设保温层，即将保温层置于楼板底部，可采用粘结、粘钉结合或吊顶方式；下层空间有防火要求时，可保温材料和构造做法应满足该空间防火等级要求。

【条文说明】如果既有建筑楼板下为室外如过街廓和外挑楼板，或底层下部为非采暖空间如下部为非采暖地下室，或与下部房间的温差≥10℃，如下部房间为车库虽然采暖，但室内温度很低，在这种情况下，如不作保温处理，采暖房间内的热量会通过楼板向外大量散失，不仅会降低室内温度，增加采暖能耗，而且还会产生地面结露的问题，因此，应对其楼板加设保温层。与外墙一样，对楼板的保温处理也应采用外保温技术，其保温效果比较好。对有防火要求的下层空间如地下室，其保温材料应选择燃烧性能为A级即不燃性材料，如无机保温浆料、岩棉、加气混凝土等。

5.5.11 对外窗进行遮阳节能改造时，应优先采用外遮阳措施，采用外遮阳措施应对原围护结构结构安全进行复核、验算；当结构安全不能满足节能改造要求时，应采取结构加固措施或采取玻璃（贴）膜等其它遮阳措施。

【条文说明】建筑遮阳的目的在于防止直射阳光透过玻璃进入室内，减少阳光过分照射和加热建筑围护结构，减少直射阳光造成的强烈眩光。建筑外遮阳能最有效地控制太阳辐射进入室内，施工也较方便，是夏热冬冷和夏热冬暖地区的建筑优先采用的遮阳技术。

冬夏两季透过窗户进入室内的太阳辐射对降低建筑能耗和保证室内环境的舒适性所起的作用是截然相反的。活动式外遮阳容易兼顾建筑冬夏两季对阳光的不同需求，所以设置活动式的外遮阳更加合理。窗外侧的卷帘、百叶窗等就属于“展开或关闭后可以全部遮蔽窗户的活动式外遮阳”，虽然造价比一般固定外遮阳（如窗口上部的外挑板等）高，但遮阳效果好，最能兼顾冬夏，应当鼓励使用。

对于寒冷地区，居住建筑的南向房间大都是起居室、主卧室，常常开设比较大的窗户，夏季透过窗户进入室内的太阳辐射热构成了空调负荷的主要部分。在对外窗进行遮阳改造时，有条件最好在南窗设制卷帘式或百叶窗式的活动外遮阳。

东西窗也需要遮阳，但由于当太阳东升西落时其高度角比较低，设置在窗口上沿的水平遮阳几乎不起遮挡作用，宜设置展开或关闭后可以全部遮蔽窗户的活动式外遮阳。

外遮阳除了保证遮阳效果和外观效果外，还应满足建筑在使用过程中的安全性能，所以，对原围护结构结构安全进行复核、验算，应综合考虑构件承载能力、结构的整体牢固性、结构的耐久安全性等。

当结构安全不能满足节能改造要求时，采取玻璃（贴）膜等技术是成本低、效果较好的遮阳方式。

5.5.12 遮阳设施的安装位置应满足设计要求。遮阳设施的安装应牢固、安全。玻璃（贴）膜的安装方向、位置应正确。外窗的遮阳设施，其功能应符合设计要求和产品标准；遮阳设施安装的位置、可调节性能应满足使用功能要求，安装牢固。

【条文说明】建筑遮阳构件的直接影响建筑的安全，遮阳装置需考虑与结构可靠连接，雷设计应符合相关标准的要求。直接影响外窗的热性能，应正确使用。

5.5.13参与节能改造的各方不得任意变更建筑节能改造施工图设计。当确实需要变更时，应与设计单位洽商，办理设计变更手续。

当变更可能影响节能效果时，设计变更应获得原审查机构的审查同意；并应获得监理及建设单位的确认。

【条文说明】由于材料供应、工艺改变等原因，建筑节能改造工程施工中可能需要变更建筑节能改造施工图设计。为了避免这些改变影响节能效果，本条对设计变更严格加以限制。

本条规定有三层含义：第一，不得任意变更建筑节能改造施工图设计；第二，对于建筑节能改造的设计变更，均须事前办理变更手续；第三，当变更可能影响节能效果时，除应由原设计单位认可外，还应报原负责建筑节能改造设计审查机构审查方可确定，且变更 后还应获得监理或建设单位的确认。

本条增加了建筑节能改造设计变更的难度，是为了尽可能维护已经审查确定的建筑节能改造设计要求，减少不必要的设计变更。

5.5.14 对围护结构进行改造时，施工前应对采用的施工工艺进行评价，施工企业应编制建筑节能改造工程施工技术方案并经监理单位（建设单位）审批。施工现场应对从事建筑节能工程施工作业的专业人员进行技术交底和必要的实际操作培训。

【条文说明】考虑到建筑节能改造施工中涉及的新材料、新技术较多，在对对围护结构进行改造时，施工前应对采用的施工工艺进行评价，施工企业应编制专门的施工技术方案，并经监理单位和建设单位审批，以保证节能改造的效果。

从事建筑节能工程施工作业人员的操作技能对于节能改造施工效果的影响较大，且许多节能材料和工艺对于某些施工 人员可能并不熟悉，故应在施工前对相关人员进行技术交底和必要的实际操作培训，技术交底和培训均应留有记录。

6、供热采暖系统节能与计量改造

（严寒、寒冷地区集中采暖建筑）

6.1一般规定

6.1.1  供热采暖系统节能改造前应进行查勘，查勘时应具备下列资料：

1、供热采暖系统设计施工图、计算书和竣工图纸；

2、历年维修改造资料；

3、其它必要的资料。

4、供热采暖系统3年以上能源消耗量。

6.1.2  供热采暖系统节能改造前应重点查勘下列内容：

1、单位锅炉容量的供暖面积；

2、采暖期间单位建筑面积的耗煤量（折合成标准煤）、耗电量和水量；

3、根据建筑耗热量、耗煤量指标和实际供暖大数推算系统的运行效率；

4、建筑物室内平均温度；

5、室外管网水力平衡度；

6、室外管网输送效率。

6.1.3  供热采暖系统节能试点小区在改造前应对下列项目进行查勘：

1、建筑物单位采暖耗热量；

2、小区单位采暖耗煤量；

3、建筑物室内平均温度；

4、建筑物围护结构传热系数；

5、建筑物围护结构热桥部分内表面温度

6、建筑物围护结构热工缺陷；

7、室外管网水力平衡度；

8、供热系统补水率。

9、建筑物户内系统形式

6.1.4  供热采暖系统节能试点建筑物在改造前应对下列项目进行查勘：

1、建筑物单位采暖耗热量；

2、建筑物室内平均温度；

3、建筑物围护结构传热系数；

4、建筑物围护结构热桥部分内表面温度；

5、建筑物围护结构热工缺陷。

6、建筑物户内系统形式

6.1.5  供热采暖系统节能改造前应对技术经济性进行下列评估：

1、节能改造前后系统的能耗分析、节能潜力和效果；

2、供热采暖系统节能改造的技术方案和措施，以及相应的材料和产品；

3、供热采暖系统节能改造的资金投入和资金回收期。

6.2 热源及热力站节能改造

6.2.1热源及热力站的节能改造可与城市热源的改造同步进行，也可单独进行。热源及热力站的的节能改造方案应技术上合理，经济上可行。

【条文解释】 随着城市供热规模的扩大，城市热源需要进行改造。热源及热力站的节能改造与城市热源的改造同步进行，有利于统筹安排、降低改造费用。当热源及热力站的节能改造与城市热源改造不同步时，可单独进行。单独进行改造时，既要注意满足节能要求，还要注意与整个系统的协调。

6.2.2更换锅炉时，应按系统实际负荷需求和运行负荷规律，合理确定锅炉的台数和容量。对锅炉本体进行改造时，改造后的锅炉的测定效率，不应低于同型号锅炉设计效率的2%。锅炉房改造后，燃煤锅炉年均运行效率不应低于68％；燃气及燃油锅炉的额定效率不低于89%，年均运行效率不应低于80％;锅炉在低于设计运行负荷条件下，单台锅炉运行负荷不应低于额定负荷的60％。

【条文解释】 锅炉是能源转换设备，锅炉转换效率的高低直接影响到燃料消耗量，影响到供热企业的运行成本。锅炉实际供热负荷Q与额定负荷之比，称为锅炉的负荷率g。一般情况下，70% ≤ g ≤100%为锅炉的高效率区。60% ≤ g < 70%、100% < g ≤105% 为锅炉的允许运行负荷区。在选择锅炉和制定锅炉运行方案时，需要根据系统实际负荷需求，合理确定锅炉的台数和容量。此处规定的锅炉房改造后的锅炉年均运行效率与《民用建筑节能设计标准》JGJ26中规定是一致的。

6.2.3热力站供热系统宜设置供热量自动控制装置，根据室外气温和室温设定等变化，对热源侧进行出力调节进行调节。

【条文解释】供热量自动控制装置可在整个供暖期间，根据采暖室外气象条件的变化调节供热系统的供热量，始终保持锅炉房的供热量与建筑物的需热量基本一致，实现按需供热；达到最佳的运行效率和最稳定的供热质量。

6.2.4采用2台以上燃油、燃气锅炉时，锅炉房宜设置群控装置。

【条文解释】锅炉房设置群控装置或措施，主要是为了使得每台锅炉的能力得到充分的发挥和保证每台锅炉都处于较高的效率下运行。

6.2.5既有系统进行节能改造时，应根据系统实际运行情况，对原循环水泵进行校核计算，满足建筑热力入口所需资用压头。需要更换水泵时，锅炉房及热网的循环水泵，应选用高效节能低噪声水泵。设计条件下输送单位热量的耗电量应满足现行居住建筑节能设计标准的要求。

【条文解释】供热系统的节能改造，可能遇到下述两种问题：（1）原供热系统存在大流量小温差的现象，水泵流量及扬程比实际需要大得多；（2）由于水力平衡设备及恒温阀的设置，导致原供热系统的水泵流量及扬程满足不了实际需要。因此需要通过管网的水力计算来校核原循环水泵的流量及扬程，使得设计条件下输送单位热量的耗电量满足现行居住建筑节能设计标准的要求。

6.2.6当热源为热水锅炉房时，其热力系统应满足锅炉本体循环水量控制要求和回水温度限值的要求。当锅炉对供回水温度和流量的限定，与外网在整个运行期对供回水温度和流量的要求不一致时，锅炉房直供系统宜按热源侧和外网配置两级泵系统, 二级水泵应设置调速装置，一、二级泵供回水管之间应设置连通管。

【条文解释】热水锅炉房所设置的锅炉的额定流量往往与热网的循环流量不一致，当热网循环流量大于锅炉的额定流量时，将导致锅炉房内阻力损失过大。常规的处理方法是在锅炉房供回水管之间设置连通管或在每台锅炉的省煤器处设置旁通管。当外网流量与锅炉需要流量差别较大时，锅炉及热网分别设置循环泵（两级泵）有利于降低总的循环水泵电耗。

6.2.7 供热系统的阀门设置应符合以下原则：

1 在一个热源站房负担多个热力站（热交换站）的系统中，除最远的热力站以外，各热力站的一次水入口，宜配置性能可靠的自力式恒压差调节阀。热源出口总管上，不应串联设置自力式流量控制阀；

2 一个热力站有多个分环路时，各分环路总管上可根据水力平衡的要求设置手动平衡阀。热力站出口总管上，不应串联设置自力式流量控制阀。

【条文解释】本条规定了供热管路系统调节阀门的设置要求。

一个热源站房负担有多个热交换站的情况，与一个换热站负担多个环路的情况，从原理上是类似的。从设计上看，尽可能减少供热系统的水流阻力是节能的一个重要环节。因此在一个供热水系统中，总管上都不应串联流量控制阀。

（1）对于热源站房系统，考虑到各热交换站的距离比较远，管路水流阻力相对存在较大的差别。为了稳定各热交换站的一次水供水压差，宜在各热力站的一次水入口，宜配置性能可靠的自力式恒压差调节阀。但是，其最远的热交换站如果也设置该调节阀，则相当于总的系统上额外的增加了阀门的阻力。

（2）对于一个换热站所负担的各环路，为了实现阻力平衡，可以考虑设置手动平衡阀的方式。

6.2.9热力站二次网调节方式应与其所服务的户内系统形式相适应。当户内系统形式均为或多为双管系统时，宜采用变流量调节方式；反之，宜采用定流量调节方式。

6.2.10改造后的系统应严格冲洗和过滤，水质应达到《居住建筑节能设计标准（严寒和寒冷地区）》（JGJ 26）的规定。系统停运时，锅炉、热网及室内系统，宜充水保养。

6.2.11热电联产热源厂、集中供热热源厂和热力站应当在热力出口安装热量计量装置。改扩建或改造的供热采暖系统中，应明确一处供热企业和终端用户之间的热费决算位置，并在该位置上全部安装计量有效的热量表。

6.2.12锅炉房、热力站应设置运行参数检测装置，宜对锅炉房消耗的燃料数量进行计量监测。应对、供热量、补水量、耗电量进行计量。锅炉房、热力站各种设备的动力用电和照明用电应分项计量。

【条文解释】为满足锅炉房、热力站运行管理需求，锅炉房、热力站需要设置运行参数监测装置，对供热量、循环流量、补水量、供水温度、回水温度、耗煤量、耗电量、锅炉排烟温度、炉膛温度、室外温度、供水压力、回水压力等参数进行监测。热源及热力站用电可分为锅炉辅机（炉排机、上煤除渣机、鼓引风机等）耗电、循环水泵及补水泵耗电和照明等用电。对各项用电分项计量，有利于加强对锅炉房及热力站的管理，降低电耗。

6.3 室外管网节能改造

6.3.1室外供热管网改造前，应对管道及其保温质量进行检查和检修，及时更换损坏的管道阀门及部件。室外管网应杜绝漏水点，系统正常补水率不应大于总循环流量的0.5％。室外管网上的阀门、补偿器等部位，应进行保温；管道上保温损坏部位，应采用高效保温材料修补进行或更换。维修或改造后的管网，其保温效率应大于97%。

【条文解释】热水管网热媒输送到各热用户的过程中需要减少下述损失：（1）管网向外散热造成散热损失；（2）管网上附件及设备漏水和用户放水而导致的补水耗热损失；（3）通过管网送到各热用户的热量由于网路失调而导致的各处室温不等造成的多余热损失。管网的输送效率是反映上述各个部分效率的综合指标。提高管网的输送效率，应从减少上述三方面损失入手。新建管网无论是地沟敷设还是直埋敷设,管网的保温效率是可以达到99%以上的，考虑到既有管网的现状及改造的难度，因此将管网的保温效率下限取为97%。系统的补水，由两部分组成，一部分是设备的正常漏水，另一部分为系统失水。如果供暖系统中的阀门、水泵盘根、补偿器等，经常维修，且保证工作状态良好的话，测试结果证明，正常补水量可以控制在循环水量的0.5%。管网的平衡问题，需要根据6.3.2条的要求进行改造。

6.3.2 室外管网改造时，应进行水力平衡计算。当热网的循环水泵集中设置在热源或二级网系统的循环水泵集中设置在热力站时，各并联环路之间的压力损失差值，不应大于15 %。当室外管网水力平衡计算达不到上述要求时，应根据热网的特点设置水力平衡阀。热力入口水力平衡度应达到0.9~1.2。

【条文解释】供热系统水力不平衡是造成供热能耗浪费的主要原因之一，同时，水力平衡又是保证其他节能措施能够可靠实施的前提， 因此对系统节能而言，首先应该做到水力平衡。《居住建筑节能检测标准》（JGJ/T 132）中5.2.6条规定，热力入口处的水力平衡度应达到0.9～1.2。该标准的条文说明指出：这是结合北京地区的实际情况，通过模拟计算，当实际水量在90%～120%时，室温在17.6℃～18.7℃范围内，可以满足实际需要。但是，由于设计计算时，与计算各并联环路水力平衡度相比，计算各并联环路间压力损失比较方便，并与教科书、手册一致。因此《居住建筑节能设计标准（严寒和寒冷地区）》（JGJ 26）规定并联环路压力损失差值，要求控制在15 %之内。对于通过计算不易达到环路压力损失差要求的，为了避免水力不平衡，应设置水力平衡阀。

6.3.3一级网采用多级循环泵系统时，管网零压差点之前的热用户应设置水力平衡阀。

【条文解释】传统的设计方法是将热网总阻力损失由集中设置在热源的循环水泵来承担，将二级网系统的总阻力损失由集中设置在热力站的循环水泵来承担，通过在用户入口处设置平衡阀来消除管网的剩余压头的方法来解决管网的平衡问题。如果将热网总阻力损失由集中设置在热源（热力站）的循环水泵和用户入口处设置的循环泵（也称加压泵）来承担（图6.3.3），则可以将阀门所消耗的剩余压头节约下来。节约能量的多少，与热网中零压差点（供回水压差为零的点）的位置有关。热源（热力站）与零压差点之间的热用户，应通过设置水力平衡阀来解决管网水力平衡。管网零压差点之后的热用户要通过选择合适的用户循环泵来解决水力平衡问题。

图6.3.3  二级循环泵系统

1-供水压力线  2-回水压力线  B-C-用户损失 O-零压差点

6.3.6既有采暖系统与新建外管网连接时，宜采用热交换站的间接连结方式；若直接连接时，应对新、旧系统的水力工况进行平衡校核。当热力入口资用压差不能满足既有采暖系统时，应采取提高管网循环泵扬程或增设局部加压泵等补偿措施，以满足既有室内系统资用压差的需要。

6.3.7 应在每栋建筑物热力入口处安装热量表。对于建筑用途相同、建设年代相近、建筑物耗热量指标相近、户间热费分摊方式一致的若干栋建筑，安装一块热量表。

【条文解释】《居住建筑节能设计标准（严寒和寒冷地区）》（JGJ 26）根据我国以公寓类住宅为主的特点，规定集中采暖系统中建筑物的热力入口处，应设置楼前热量表，作为该建筑物采暖耗热量的热量结算点。由于现有供热系统与建筑物的连接形式五花八门，有时无法在一栋建筑物的热力入口处设置一块热量表，此时对于建筑用途相同、建设年代相近、建筑形式、平面、构造等相同或相似、建筑物耗热量指标相近、户间热费分摊方式一致的若干栋建筑，可以统一安装一块热量表，依据该热量表计量的热量进行热费结算。

6.3.8建筑物热量表的流量传感器应安装在建筑物热力入口处计量小室内的供水管上。热量表积算仪应设在易于读数的位置，不宜安装在地下管沟之中。

热量表的安装应符合现有相关规范、标准的要求。

【条文解释】热量表设置在热网的供水管上还是回水管上，主要受热量表的流量传感器的工作温度制约。当外网供水温度低于热量表的工作温度时，热量表的流量传感器安装在供水管上，有利于减少用户的失水量。要使热量表正常工作，就要提供热量表所要求的工作条件，在建筑物热力入口处设置计量小室。有地下室的建筑，宜将计量小室设置在地下室的专用空间内；无地下室的建筑，宜在室外管沟入口或楼梯间下部设置计量小室。设置在室外计量小室要有防水、防潮措施。

6.3.9 建筑物热力入口应设置下列装置：

1、同一供热系统的建筑物内均为定流量系统，宜设置静态平衡阀。

2、同一供热系统的建筑物内均为变流量系统时，采暖入口宜设自力式压差控制阀。

- 当供热管网为变流量调节，个别建筑物为定流量系统时，除在该采暖入口设自力式流量控制阀外，其余入口仍采用自力式压差控制阀。

- 当供热管网为定流量运行，只有个别建筑物内为变流量系统时，若该建筑物的采暖热负荷在系统中只占很小比例时，该采暖入口可不设调控阀；其负荷所占比例较大会影响全系统运行时，可在该采暖入口设自力式压差旁通阀。

- 建筑物热力入口也可采用小型热交换站系统或混水站系统。对这类独立水泵循环的系统，可根据室内采暖系统型式在热力入口处安装自力式流量控制阀或自力式压差控制阀。

- 当系统压差变化量大于额定值的15％时，室外管网应通过设置变频措施或自力式压差控制阀实现变流量方式运行，此时各建筑物热力入口可不再设自力式流量控制阀或自力式压差控制阀，改为设置静态平衡阀。

- 建筑物热力入口的供水干管上宜设两级过滤器：初级为滤径3 mm的过滤器；二级为滤径0.65—0.75 mm的过滤器，二级过滤器设在热能表的上游位置；同时，供、回水管应设置必要的压力表或压力表管口。

6.4室内系统节能与计量改造

6.4.1当室内供暖系统需节能改造，且原供暖系统为垂直单管顺流式时，应改为垂直单管跨越式或垂直双管系统，不宜改造为分户水平循环系统。

【条文说明】当室内采暖系统需节能改造，且原供暖系统为垂直单管顺流式时，应充分考虑技术经济和施工方便等因素，宜采用新双管系统或带跨越管的单管系统。当确实需要采用共用立管的分户采暖系统时，应充分考虑用户室内系统的美观性、方便性，并且尽量减少对用户已有室内设施的损坏。

6.4.2室内采暖系统改造时应进行散热器片数复核计算和水力平衡验算，采取有效措施解决室内采暖系统垂直及水平方向的失调。

【条文说明】为了使室内采暖系统中通过各并联环路达到水力平衡，其主要手段是在干管、立管和支管的管径设计中进行较详细的阻力计算，而不是依靠阀门的手动调节来达到水力平衡。

6.4.3室内采暖系统改造应设性能可靠的分室温控装置，每组散热器的供水支管宜设散热器恒温控制阀。采用垂直单管跨越式系统时，散热器恒温控制阀应采用低阻力两通或三通阀，产品性能应满足现行建筑工业行业标准《散热器恒温控制阀》（JG/T195）的要求。

【条文说明】室内采暖系统温控装置是计量收费的前提条件，为采暖用户提供主动控制、调节室温的手段。既有居住建筑改造时，宜将原有散热器罩拆除，确实拆除困难的，应采用温包外置式散热器恒温控制阀。改造后的室内系统应保证散热器恒温控制阀的正常工作条件，防止出现堵塞等故障，同时恒温控制阀应具有带水带压清堵或更换阀芯的功能。

6.4.4楼栋热力入口处应设热计量装置，室内采暖系统应同时安装热量分配装置，以实现在用户间合理地分摊热费，计量装置的选择应满足《供热计量技术规程》（JGJ173）的要求。

【条文说明】楼栋热力入口安装热计量装置，可以确定室外管网的热输送效率，并可以确定用户的总耗热量，作为热计量收费的基础数据。楼栋热量计量装置的安装数量与位置应根据室外管网、室内计量装置等情况统筹考虑，在保证计量分摊的前提下，适度减少楼栋热量计量装置的数量。选择室内采暖系统计量方式应以达到热量合理分配为原则，考虑目前不同技术的成熟程度、应用效果等因素，室内采暖系统散热器宜安装电子式或蒸发式热分配表，产品性能应满足现行城镇建设行业产品标准《电子式热分配表》（CJ/T260）和《蒸发式热分配表》（CJ/T271）的要求。有条件的地方可考虑安装具有无线远传功能的电子式热分配表，方便抄表收费。

6.4.5 室内采暖系统的排气装置应采用质量可靠的自动排气阀。

7、施工验收

7.1一般规定

7.1.1 既有居住建筑节能改造后，应进行节能改造施工质量验收。节能改造施工质量验收的各项目，应满足现行国家标准《建筑节能工程施工质量验收规范》GB 50411的要求。

7.1.2 节能改造施工质量验收人员应由业主方、设计单位、施工单位的代表及建设行政主管部门指派的人员组成。

7.1.3   节能改造施工质量验收应在工程全部完成后进行，并按照验收项目、验收内容进行分项工程和检验批划分。

7.1.4   考察建筑物室内热环境状况并应符合现行行业标准《民用建筑节能设计标准（采暖居住建筑部分）》JGJ 26的规定。

7.1.5   复核改造后建筑物的实际耗煤量指标，据此测算建筑物的节能率并应符合规定。

7.1.6   对特殊项目，验收应在满足业主方要求的前提下，紧密结合现行的国家、行业标准及设计要求进行施工质量验收。

7.2围护结构验收

7.2.1 围护结构保温改造工程施工质量验收应以《建筑节能工程施工质量验收规范》GB 50411及设计要求配套进行。

7.2.2 围护结构保温改造工程施工质量验收应在提交下列文件和记录后进行，并且主要内容应符合下列要求：

1 围护结构节能改造方案、设计图纸、设计说明、计算复核资料等应完整齐全；

2 材料、构件的品种、规格、质量应符合设计要求和相关标准的规定，保温材料厚度、导热系数、密度等应符合设计要求，并提交相应的产品合格证、性能检验报告和进场验收记录、复验报告；

3 施工质量应符合设计要求，并提交相应的施工纪录、各分项工程施工质量验收记录；

4 隐蔽工程验收记录应完整符合要求；

5 提供建筑围护结构节能构造现场实体检验记录；

6 提供严寒、寒冷和夏热冬冷地区外窗气密性现场检测报告。

7.3建筑设备验收

7.3.1 建筑设备施工质量验收应在提交下列文件和记录后进行，并且主要内容应符合下列要求：

1 供热采暖系统节能改造方案、设计图纸、设计说明、计算复核资料等应完整齐全；

2 供热采暖系统设备、材料、配件的质量应符合要求，并提交相应的产品合格证；

3 设备、配件的规格、数量应符合设计要求。

4 设备、材料、配件的技术性能应符合要求，并提交相应的性能检验报告和进场验收记录、复验报告；

5 施工质量应符合设计要求，并提交相应的施工纪录、各分项工程施工质量验收记录；

6 建筑设备的安装要符合设计和相应标准规范要求。

7 隐蔽工程验收记录应完整符合要求；

8 提供供热采暖系统的设备单机及系统联合试运转和调试记录，抽检采暖供热系统的效果应符合设计要求。