ICS 91.140

P 47

备案号：

CJ

中华人民共和国城镇建设行业标准

CJ/T XXXXX—XXXX

城镇燃气用防雷接头

Lighting protecting joint of city gas engineering

（本稿完成日期：2011.1.17）

- XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

中华人民共和国住房和城乡建设部  发布

目  次

前言	II

1　范围	1

2　规范性引用文件	1

3　术语和定义	1

4　分类和型号	1

4.1　分类	1

4.2　型号	2

5　要求	2

5.1　基本要求	2

5.2　材料	2

5.3　外观	2

5.4　结构	3

5.5　性能	3

6　试验方法	3

6.1　强度性能试验	3

6.2　气密性能试验	3

6.3　电绝缘强度性能试验	3

7　检验规则	3

7.1　检验分类	3

7.2　出厂检验	4

7.3　型式检验	4

8　标识、包装、运输和贮存	5

8.1　标识	5

8.2　包装	5

8.3　运输	6

8.4　贮存	6

前  言

本标准按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。

本标准由住房和城乡建设部标准定额研究所提出。

本标准由住房和城乡建设部城镇燃气标准技术归口单位归口。

本标准起草单位：重庆新大福机械有限公司。

本标准主要起草人：

城镇燃气用防雷接头

- 范围

本标准规定了城镇燃气用防雷接头(简称防雷接头)的分类和型号、要求、试验方法、检验规则、包装、运输和贮存。

本标准适用于公称压力PN≤0.4MPa，公称尺寸DN≤150的用户燃气管道用防侧击雷和感应雷的接头。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 1047  管道元件 DN（公称尺寸）的定义和选用

GB/T 1048  管道元件 PN（公称压力）的定义和选用

GB/T 2828.1  计数抽样检验程序 第1部分：按接收质量限（AQL）检索的逐批检验抽样计划

GB/T 7306.2  55°密封管螺纹 第2部分：圆锥内螺纹与圆锥外螺纹

GB/T 8163  输送流体用无缝钢管

GB/T 8923  涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级

GB/T 9440  可锻铸铁件

GB/T 9711.1  石油天然气工业 输送钢管交货技术条件 第1部分：A级钢管

GB/T 9711.2  石油天然气工业 输送钢管交货技术条件 第2部分：B级钢管

GB/T 12230  通用阀门 不锈钢铸件技术条件

GB/T 14976  流体输送用不锈钢无缝钢管

GB 15558.1  燃气用埋地聚乙烯（PE）管道系统  第1部分：管材

GB/T 23257  埋地钢质管道聚乙烯防腐层

GB 50251  输气管道工程设计规范

- 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

防雷接头  lighting protection joint

用于用户燃气管道，室内设备、设施与户外金属管道绝缘隔离的具有管道密封性能和防感应雷和侧击雷功能的管道接头。

- 分类和型号

  - 分类

按连接方式分为以下两种：

- DN≤50的防雷接头采用螺纹连接，代号为L；

- DN＞50的防雷接头采用焊接，代号为H。

  - 型号

型号表示：FLJT—□—□—□—□

长度：mm

公称尺寸：DN

压力级制：MPa

连接方式： L或H

名称代号：防雷接头

- 公称压力0.4MPa，公称尺寸DN25，长度为370mm，螺纹连接防雷接头其型号标记为：FLJT-L-0.4-25-370。

- 要求

  - 基本要求

防雷接头应符合以下要求：

- 防雷接头的设计应由国家质量监督检验检疫总局颁发的相应级别的压力容器或压力管道设计资质的单位承担；

- 防雷接头应能满足管输工况要求的强度和密封性能；

- 防雷接头内径应与所接管道的内径一致；

- 防雷接头焊接时所产生的热量不应影响防雷接头的密封性能和电绝缘性能；

- 防雷接头的公称尺寸应符合GB/T 1047的规定，公称压力应符合GB/T 1048的规定；

- 防雷接头的产品设计文件有特殊要求时，还应符合设计文件的要求；

- 防雷接头的螺纹短管与绝缘段不应采用螺纹连接和粘接，不应采用明火加热。

  - 材料

    - 钢管应符合GB/T 9711.1（L175级钢管除外）、GB/T 9711.2、GB/T 8163和GB/T 14976等标准的相关规定。

    - 公称尺寸DN≤DN50时，钢制短管可采用铸件。铸铁件应符合GB/T 9440的相关规定，不锈钢铸件应符合GB/T 12230的相关规定。

    - 钢制短管的材质应与防雷接头相连接的管道材质相同或相近；钢制短管与相连管道应具有良好的可焊性。

    - PE管材应符合GB 15558.1的相关规定。

  - 外观

    - 在日光或灯光照射下用目测方法进行检验，防雷接头的外观应清洁、平整、美观，不得有明显的划痕、破损及严重变形。

    - 防雷接头的外表面应进行除锈处理(不锈钢除外)，除锈等级应达到GB/T 8923规定的Sa212或St3级。其外表面应涂防锈漆或采用辐射交联热缩套包覆，包覆辐射交联热缩套应符合GB/T 23257相关规定。

  - 结构

    - 防雷接头与相连的管道采用螺纹连接时，其与管道连接的螺纹型式应符合GB/T 7306.2的规定。

    - 防雷接头与相连的管道采用焊接连接时，钢制短管与相连管道焊接一端的焊缝坡口型式应符合GB 50251中对接接头的有关规定，且与相连管线相匹配。

    - 防雷接头长度公差为±4mm，垂直度公差为4%公称尺寸，同轴度公差为4%公称尺寸。

  - 性能

    - 耐冲击性能

防雷接头放置在水泥地面上，从1m高处垂直落下2kg钢球进行冲击试验时，不得产生裂纹和泄漏。

    - 强度性能

对防雷接头施加1.5倍设计压力且不低于0.1MPa的气压，保持30min，无泄漏。试验方法见6.1。

    - 气密性能

对防雷接头施加1.0倍设计压力且不低于0.1MPa的气压，保持30min，无泄漏。试验方法见6.2。

    - 电绝缘强度性能

防雷接头击穿电压应不小于75KV。试验方法见6.3。

- 试验方法

  - 强度性能试验

试验用压力表的精度应不低于0.4级，且应在有效期内，试压介质为空气。强度试验压力应为设计压力的1.5倍且不低于0.1MPa。进行强度试验时，在试验压力下稳压不得少于0.5h，观察压力计量装置，无压力降为合格。

  - 气密性能试验

试验用压力表的精度应不低于0.4级，且应在有效期内，试压介质为空气。气密性试验压力为设计压力的1.0倍且不得低于0.1MPa，试验压力下稳压不得少于2h，观察压力计量装置，无压力降为合格。

  - 电绝缘强度性能试验

防雷接头两端接入高压试验变压器，逐步加压至75KV，稳压1min，不被击穿。

- 检验规则

  - 检验分类

产品检验分出厂检验和型式检验

  - 出厂检验

    - 逐件检验

逐件检验应在生产线上进行，其检验的项目应包括产品的外观。

    - 抽样检验

      - 每批产品在进入成品库或在交货时进行抽样检验。

      - 抽样检验应逐批进行，检验批应由同种材料、同一工艺和同一班次生产、同一规格型号的产品组成。

      - 抽样方案可按GB/T 2828.1的规定采用，采用一般检验水平Ⅱ，正常检查一次抽样方案。

检验样品可根据需要在生产线上随机截取，并配上相应的管件进行试验。抽样检验的不合格类别、检验项目、合格质量水平（AQL）按表1的规定采用。

- 出厂检验的不合格类别、检验项目和合格质量水平（AQL）

| 不合格类别 | 检验项目 | 条 款 | AQL |
| --- | --- | --- | --- |
| A | 气密性能 | 5.5.3 | 0.4 |
|  | 标识 | 8.1 |  |
| B | 外观 | 5.3 | 1.0 |
|  | 结构 | 5.4 |  |

    - 判定规则

按7.2.2规定的抽样方案判断是合格的，则该批产品检验合格；否则，判该批产品检验不合格。不合格批允许将不合格项目百分之百检验，将不合格品剔除或修理后按7.2.2再次提交检验一次。

  - 型式检验

    - 检验条件

有下列情况之一时，应进行型式检验：

- 新产品或老产品转厂生产的试制定型鉴定；

- 当正常生产的产品在设计、工艺、生产设备等方面有较大改变而可能影响产品的性能时；

- 长期停产后恢复生产时；

- 出厂检验结果与上次型式检验有较大差异时；

- 正常生产时，每年至少进行1次；

- 国家质量监督检验机构提出进行型式检验的要求时。

    - 检验项目

型式检验包括本标准要求的全部项目。

    - 样品数量

型式检验应从出厂检验合格的产品中随机抽取3件。

    - 判定规则

型式检验的全部项目均符合标准规定时，判定该型式检验合格。任何不合格项目需改进后重新复检，直至所有项目合格，方可判定该型式检验合格。

    - 单件检验判定

      - 防雷接头检验的不合格类别、检验项目见表2。

- 防雷接头检验的不合格类别、检验项目

| 不合格类别 | 检验项目 | 条 款 |
| --- | --- | --- |
| A | 强度性能 | 5.5.2 |
|  | 气密性能 | 5.5.3 |
|  | 电绝缘强度性能 | 5.5.4 |
|  | 标识 | 8.1 |
| B | 外观 | 5.3 |
|  | 结构 | 5.4 |
|  | 耐冲击性能 | 5.5.1 |

      - 判定原则

单件样品经检验，有1个或1个以上A类不合格项目，或2个及2个以上B类不合格项目时，判定该样品不合格。

- 标识、包装、运输和贮存

  - 标识

- 每一个防雷接头都应进行标识。需要标示的信息如下：

- 供货商名称；

- 产品系列号、制造日期；

- 执行的制造标准；

- 用于追踪的编号（资料）；

- 管件使用范围，PE管段的尺寸和材质；

- 公称压力和工程尺寸；

- 金属管段的尺寸和所适用的范围（DN）；

- 专用的塑料材料（如果需要）。

  - 包装

防雷接头经检验员检验合格后方可进行包装。包装时应先采用塑料袋包装，然后放置到纸箱或包装箱中。塑料包装袋或纸箱（或包装箱）中应带有下列资料的标示：

- 制造厂商名称；

- 防雷接头规格、尺寸；

- 制造日期；

- 装箱数量；

- 规定的贮存条件和贮存期限；

- 包装中应有防雷接头的使用说明书；

- 完整的装配图；

- 各部件材质证明书；

- 出厂合格证。

  - 运输

运输过程中整个产品不得受到剧烈的撞击、划伤、抛摔、暴晒、雨淋和污染。

  - 贮存

防雷接头应存放于避光的库房内，严防紫外线辐射，堆码高度不得超过2米，贮存期限不应超过2年。包装成箱的产品应贮存在无腐蚀气体的干燥和干净的环境内，避免杂乱堆放和与其他物件混放。

________________________________