P4240

中华人民共和国城镇建设行业标准

CJ

CJ/T XX-20XX

自来水加压泵站无负压供水设备

Booster water pumping station with non-negtive pressure supply devices

（征求意见稿）

（本稿完成日期：2010年12月06日）

20XX-XX-XX发布布   2000-07-15实施

20XX-XX-XX实施

中华人民共和国住房和城乡建设部 发布

目  次

前言 ……………………………………………………………………………………………………………Ⅰ

- 范围………………………………………………………………………………………………………… 1

- 规范性引用文件…………………………………………………………………………………………… 1

- 术语和定义………………………………………………………………………………………………… 2

- 分类………………………………………………………………………………………………………… 3

4.1  产品分类……………………………………………………………………………………………… 3

4.2  型号标记………………………………………………………………………………………………… 3

- 要求………………………………………………………………………………………………………… 4

5.1  环境和工作条件……………………………………………………………………………………………… 4

5.2  外观……………………………………………………………………………………………………… 4

5.3  一般要求………………………………………………………………………………………………… 4

5.4  变频控制柜………………………………………………………………………………………………5

5.5  缓冲补偿罐……………………………………………………………………………………………… 6

5.6  能量存储器……………………………………………………………………………………………… 7

5.7  双向补偿器…………………………………………………………………………………………… 7

5.8  水锤消除装置…………………………………………………………………………………………… 7

5.9  水泵机组……………………………………………………………………………………………… 8

5.10 管路系统…………………………………………………………………………………………… 8

5.11  倒流防止器…………………………………………………………………………………………… 8

5.12 机墩…………………………………………………………………………………………… 8

5.13 功能…………………………………………………………………………………………… 9

5.14  供水能力……………………………………………………………………………………………… 10

5.15  连续运行能力………………………………………………………………………………………… 10

5.16  卫生性能…………………………………………………………………………………………… 10

6  试验方法…………………………………………………………………………………………………  11

6.1  实验环境和工作条件………………………………………………………………………………… 11

6.2  外观检验 ……………………………………………………………………………………………… 11

6.3  变频控制柜检验…………………………………………………………………………………………11

6.4  缓冲补偿罐检验……………………………………………………………………………………… 11

6.5  能量存储器检验……………………………………………………………………………………… 11

6.6  双向补偿器检验……………………………………………………………………………………… 11

6.7  水锤消除装置检验…………………………………………………………………………………… 12

6.8  水泵机组检验………………………………………………………………………………………… 12

6.9  管路系统检验………………………………………………………………………………………… 12

6.10 倒流防止器检验……………………………………………………………………………………… 12

6.11机墩检验…………………………………………………………………………………………… 12

6.12功能检验…………………………………………………………………………………………… 12

6.13 供水能力…………………………………………………………………………………………… 14

6.14 连续运行能力检验…………………………………………………………………………………… 14

6.15卫生性能检验…………………………………………………………………………………………… 15

7  检验规则…………………………………………………………………………………………………15

7.1  检验分类…………………………………………………………………………………………………15

7.2  出厂检验…………………………………………………………………………………………………15

7.3  型式检验……………………………………………………………………………………………… 15

7.4  判定原则……………………………………………………………………………………………… 15

8  标志、包装、运输和贮存………………………………………………………………………………… 16

8.1  标志…………………………………………………………………………………………………… 16

8.2  包装……………………………………………………………………………………………………… 17

8.3  运输……………………………………………………………………………………………………… 17

8.4  贮存…………………………………………………………………………………………………… 17

附录A（资料性附录） 设备试验装置………………………………………………………………… 17

前  言

本标准按照GB/T 1.1-2009 给出的规则起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本标准由住房和城乡建设部标准定额研究所提出。

本标准由住房和城乡建设部给水排水产品标准化技术委员会归口。

本标准负责起草单位：北京威派格科技发展有限公司。

本标准参加起草单位：北京沃特麦克科技发展有限公司、上海沃德华资机械有限公司

本标准主要起草人：柳  兵、田海平、杨  峰、徐宏建、张  于、张传明、李纪伟、

丁小凯、冯林平。

本标准为首次发布。

自来水加压泵站无负压供水设备

1  范围

本标准规定了自来水加压泵站无负压供水设备的分类、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。

本标准适用于城镇、工矿区生活和生产用水的自来水加压泵站无负压供水设备。

2  规范性引用文件

下列文件所包含的条文，对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 156           标准电压

GB/T 191         包装储运图示标志

GB 762           标准电流等级

GB 755           旋转电机定额和性能

GB/T 3047.1      高度进制为20mm的面板、架和柜的基本尺寸系列

GB/T 3214        水泵流量的测定方法

GB/T 3797－2005  电气控制设备

GB 4208          外壳防护等级

GB/T 5657        离心泵技术条件（Ⅲ类）

GB/T 7060        船用旋转电机、基本技术要求

GB/T 12771       低压流体输送用不锈钢管

GB/T 13306       标牌

GB/T 13384       机电产品包装通用技术条件

GB/T 14549       电能质量、公用电网谐波

GB/T 17219       生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准

GB 50242         建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范

JB/T 3085        电力传动控制装置的产品包装与运输规范

JB/T 4737        椭圆形封头

JB/T 8097-1999   泵的振动测量与评价方法

3  术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

  - 0000000000000000000000000000000er) ssure supply devices000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000  自来水加压泵站无负压供水设备：Booster water pumping station with non-negtive pressure supply devices

由缓冲补偿罐、水泵机组、控制柜、双向补偿系统、水锤消除装置、阀门、管路系统、配套附件等组成。与自来水输水管网直接连接。利用输水管网的压力，确保对输水管道不产生负压，能够调节流量和稳定压力，防护水锤的区域加压供水设备。

3.2

缓冲补偿罐：buffering and compensating tank

连接在输水管网与水泵吸水口之间，能够实现稳定压力和调节流量，消除水锤的密闭容器。

3.3

双向补偿调节装置：bothway compensating and regulating device

用水低峰时，通过其实现水泵对缓冲补偿罐进行蓄水，可保证缓冲补偿罐对于出水管网起稳压补偿作用，当用水高峰时缓冲补偿罐中的水可通过其自动对供水管网进行水量补偿防止供水管网压力波动，当发生水锤时，通过其可防止水柱拉断，吸收管路中过高的压力。

3.4

水锤：water hammer

压力管道中局部区域由于水流速度突然变化引起压强急剧升高和降低的交替变化，交替升降的现象。

3.5

水锤相：critical time

产生水锤波传出去并第一次传回来的时间。

3.6

水锤消除装置：device for avoiding water hammer

在正常供电和突然断电的情况下均能投入运行以消除管路中停泵水锤及弥合水锤的装置。

3.7

出水水锤：water-exit water   hammer

因流速突然变化引起水泵机组出水端管路系统中产生急剧的压力交替升降的水力冲击现象。

3.8

来水水锤：water-coming  water  hammer

因流速突然变化引起水泵机组吸水端管路系统中产生急剧的压力交替升降的水力冲击现象。

3.9

停泵水锤：Pump-stopping water hammer

指水泵机组因突然断电或其他原因而造成的开阀状态下突然停车时，在水泵及管路系统中，因流速突然变化而引起的一系列急剧的压力交替升降的水力冲击现象。

3.10

弥合水锤：Cavities collapsing water hammer

由于管道内压力波动，在管线的某些局部驼峰部位产生瞬时的负压区。当负压低于当时汽化压力时，管道内部分水体会发生汽化，使水柱不连续，当压力波返回时，该管段处的水由气迅速转变成液态水，压力急剧升高，产生破坏性极大的水锤现象。

3.11

恒压变流量供水：constant pressure changing flow water supply

设备按照设定的恒定压力值运行，供水量随用水量而变化，供水水压保持设定值的供水方式。

3.12

变压变流量供水:changing pressure flow water supply

设备按照设定的供水工作曲线或管网终端控制点设定的恒定压力值运行，供水压力随流量变化而改变的供水方式。

4 分类和标记

4.1  产品分类

按结构形式分为整体式、分体式。

4.2  标记

4.2.1 型号标记

4.2.2 型号标记示例：

自来水加压泵站无负压供水设备（以下简称设备）额定供水流量为50000m3/d，设备额定供水扬程为40m，配置三台工作水泵一台备用水泵一台流量调节水泵的整体式供水设备型号为：PD-Z/50000-40-5。

5  要求

5.1  工作环境和工作条件

a) 环境温度：4℃～40℃，若超出此范围应采取相应措施；

b）相对湿度：不大于90%（20℃），无凝露；

c）供电电源：三相五线，380（1±10％）V, 50Hz；

d）设备安装地点应无导电或爆炸性尘埃，无腐蚀金属或破坏绝缘的气体或蒸汽及其他介质。

5.2  外观

5.2.1  设备部件表面不应有明显的磕碰伤痕、变形等缺陷，表面涂层应完整美观。不锈钢设备的焊接处的焊缝应均匀、牢固，不应有气孔、夹渣、裂纹或烧穿等缺陷。

5.2.2  设备变频控制柜的表面应平整、均匀，焊接处应均匀牢固，无明显变形或烧穿等缺陷。

5.2.3  设备变频控制柜表面涂层不应有炫目反光，颜色应均匀一致，不应有脱漆、起泡、裂纹、流痕等现象。

5.2.4  不锈钢设备表面应做酸洗钝化处理。

5.3  一般要求

5.3.1  设备制造企业应具备健全的质量管理体系，设备应具有省级及省级以上卫生管理部门颁发的卫生许可批件。

5.3.2  设备的额定电压应符合GB156的规定。

5.3.3  设备的额定电流应符合GB762的规定。

5.3.4  设备流量、扬程在额定频率时，不应低于设计值的5％.

5.3.5  设备对于水质的影响应符合GB/T 17219 及国家相关规定的要求。

5.3.6  设备的控制柜尺寸应按照GB/T 3047.1 的规定。

5.3.7  设备的供电电源应安全可靠且应采用双电源或双回路的供电方式。

5.3.8  设备的整体结构及部件安装位置应合理，水气管路及电气线路的布置应便于安装和维修。

5.3.9  电机的性能应符合GB/T 7060 中的要求。

5.3.10 管材、管件、阀门等的使用及连接方式应符合GB50015中的要求，设备的各种阀门及其他活动部件的动作应灵活可靠。

5.4   变频控制柜

5.4.1  基本要求

5.4.1.1 控制柜的制造应符合GB/T 3047.1的规定。

5.4.1.2  控制柜应有吊装环。

5.4.1.3控制柜面板上应设有观察设定压力、实际压力、电流、电压、频率等的显示窗口，并有故障报警的声、光显示。

5.4.1.4 控制柜面板上应设有水泵启、闭状态显示、功能指示标志，其图形及文字要求应符合有关标准规定。

5.4.1.5 控制柜元器件应符合各自相应标准的要求且应有产品合格证。

5.4.1.6 控制柜的内部配件应装配合理、结构紧凑、工艺完好、维修方便。

5.4.1.7控制柜面板上的按钮、指示灯及显示仪表应齐全，且分布应合理并易于操作和观察。

5.4.2  电气间隙与爬电距离

设备中带电电路之间以及带电零部件或接地零部件之间的电气间隙和爬电距离应符合GB/T 3797-2005中4.7条的规定。

5.4.3  绝缘电阻与介电强度

5.4.3.1 设备中带电回路之间以及带电回路与地之间（在该回路不直接接地时）的绝缘电阻应符合GB/T 3797-2005中4.8.1条的规定。

5.4.3.2  介电强度

介电强度应符合GB/T 3797-2005中第4.8.2条和4.8.3条的规定。

对不与主电路直接连接的辅助电路，额定绝缘电压大于60V时，应能承受介电试验电压2Ui＋1000V，

最低1500V。

5.4.4 安全接地

设备的金属构体上应有接地点，与接地点相连接的保护导线的截面，应符合GB/T 3797-2005中表5的规定。与接地点连接的导线应为黄、绿双色线。不能明显表明的接地点，应在其附近标注明显的接地符号。

主接地点与设备任何有关的、因绝缘损坏可能带电的金属部件之间的电阻不应超过0.1Ω。

连接接地线的螺钉和接线点不应作其它机械紧固用。

5.4.5  外壳防护等级

应符合GB 4208的IP30（室内）规定。

5.4.6  抗干扰性要求

在距离控制柜1m处一定负荷的电动设备干扰下，控制柜应能稳定可靠工作。

协作厂家生产的控制柜，厂家应有合格的资质证明，产品应有标牌及产品合格证并附有各项技术参数的检验报告；产品应有使用说明书，电器控制的原理图和接线图，产品应有良好的包装，并附有装箱单。

5.5 缓冲补偿罐

5.5.1  缓冲补偿罐内部结构应具备将水锤产生的能量吸收缓冲的功能。

5.5.2  缓冲补偿罐内部结构应具备避免出水管路产生水柱拉断的功能。

5.5.3  缓冲补偿罐应保证密闭结构、不与外界相通。

5.5.4  储气装置与缓冲补偿罐匹配，应具有止气阀门和充气口。

5.5.5  缓冲补偿罐的材质不应低于奥氏体不锈钢S30408。

5.5.6  缓冲补偿罐的设计压力应不低于设备的最高工作压力值，其承压等级分为：0.6MPa、1.0 MPa、1.6 Mpa。

5.5.7  缓冲补偿罐底部应设有排污阀、顶部应设置吊耳。

5.5.8  缓冲补偿罐封头应选用椭圆形标准封头，其尺寸应符合JB/T 4737 规定。

5.5.9  缓冲补偿罐的制造应避免钢板表面的机械损伤。对于尖锐伤痕以及不锈钢容器防腐蚀表面的局部伤痕、刻槽等缺陷应予以修磨，修磨范围的斜度至少为1：3。修磨的深度不应大于该部位钢材厚度（δs）的5％，且不大于2mm，否则应予焊补。

5.5.10 应尽量避免结构形状的突然变化，以减小局部高应力；接管端应打磨成圆角，呈圆滑过渡。

5.5.11 焊接区域内，包括对接接头和角接接头的表面，不应有裂纹、气孔和咬边等缺陷。不应有急剧的形状变化，呈圆滑过渡。容器内件和壳体焊接的焊缝应尽量避开筒节间相焊及圆筒与封头相焊的焊缝。

5.5.12 容器的支座或支腿需设置垫板，不应直接焊在壳体上。容器上凡被补强圈、支座、垫板等覆盖的焊缝，均应打磨至与母材齐平。

5.5.13 施焊前，应清除坡口及其母材两侧表面20mm范围内（以离坡口边缘的距离计）的氧化物、油污、熔潭及其他有害杂质。坡口表面不应有裂纹、分层、夹杂等缺陷。

5.5.14 焊接时，在焊道的正面与背面均应采用惰性气体保护。

5.5.15 焊缝表面不应有裂纹、气孔、弧坑和飞溅物。

5.5.16不锈钢表面应进行酸洗、钝化处理。该类钢制零部件按图样要求进行热处理后，还需作酸洗、钝化处理。

5.5.17 奥氏体不锈钢制容器用水进行承压试验后应将水渍清除干净。

5.6  能量存储器

5.6.1能量存储器的设计压力不低于设备的最高工作压力值，其承压等级分为0.6MPa、1.0MPa、1.6MPa。

5.6.2能量储存器容积按式（1）计算：

根据波义尔马略特定律                     P1V1=P2V2………………………………(1)

P1：市政管理部门规定的最低服务压力值，单位为兆帕 （MPa）；

V1：稳压补偿罐中容积与能量储存器的容积，单位为立方米（m3）；

P2：供水设备最高工作压力，单位为兆帕（MPa）；

V2：能量储存器的容积，单位为立方米（m3）。

5.6.3 应具有检测能量储存器实际压力的功能。

5.6.4 应具有方便的充气口。

5.6.5 能量存储器的材质不应低于奥氏体不锈钢S30408。

5.7 双向补偿器

5.7.1 双向补偿器在缓冲补偿罐对出水管网起稳压作用和缓冲补偿罐对进水管网进行水量补偿时应能及时开启或关闭。

5.7.2 双向补偿器在出水管路产生水锤时应能及时开启。

5.7.3 双向补偿器应采用不锈钢材质。

5.7.4 双向补偿器的承压不低于1.6Mpa。

5.7.5  应按图样和工艺进行制造、安装，按规定进行调试。

5.8  水锤消除装置

5.8.1 水锤消除装置应与该设备配套使用，且应符合本标准的规定要求。

5.8.2  水锤消除装置应按照设计原理及工艺标准进行制造、安装。

5.8.3  在正常供电和突然断电的情况下均能投入运行。

5.8.4  水锤消除装置调整时间按式（2）计算

T=2L/C ……………………（2）

T： 为水锤相或临界时间

L：为管道长度

C：为相应于管线的压力波速

5.8.5  装置运动部件应具有较轻的质量。

5.9 水泵机组

5.9.1 水泵机组应选用有相关生产许可证的制造单位，且应有产品合格证。

5.9.2 水泵机组的扬程和流量应符合设计要求，水泵机组扬程的计算应考虑供水管网的压力，其它性能应符合GB/T 5657离心泵技术条件（Ⅲ类）的规定，与水泵配套的电机性能应符合GB 755的规定。

5.9.3  主泵选型最基本的要求是满足泵站设计流量和设计扬程的要求，同时要求在整个运行范围内，机组安全、稳定、并且有最高的平均效率。

5.9.4 要求在泵站设计扬程时，能满足泵站设计流量的要求，在泵站平均扬程时，水泵应有最高效率，在泵站最高或最低扬程时，水泵能安全、稳定运行、配套电动机不超载。5.9.1  对于重要的城市供水泵站工作机组3台及3台以下时，应增设1台备用机组，多于3台时，宜增设2台备用机组。

5.9.5 对于重要的城市供水泵站工作机组3台及3台以下时，应增设1台备用机组，多于3台时，宜增设2台备用机组。

5.9.6 水泵最高反转速度不应超过额定转速的1.2倍，超过额定转速的持续时间不应超过2分钟。

水泵机组应配置备用泵，能够自动交替切换，互为备用。

5.9.7  主泵台数包括工作泵和备用泵，但不包括流量调节泵，总台数不应超过十台，流量调节水泵的单泵流量可按主泵流量的1/5或1/10选择。

5.10  管路系统

5.10.1  管材应采用不锈钢管。材质应符合GB/T 12771的规定。

5.10.2  管路配用的管件应用不锈钢材质，采用标准件。

5.10.3  管材、管件、阀门的选用及连接方法应符合GB 50242规定。

5.10.4  管路在最低处应设有排水设施。

5.10.5  出水管路的转角宜小于60度。

5.10.6  进水管流速应接1.5-2.0m/s选取，出水管流速应按2.0-3.0m/s选取。

5.10.7  管道任何部位不应出现水柱断裂。

5.11   倒流防止器

倒流防止器应符合国家现行标准，并应具有产品合格证。

5.12  机墩

对于扬程在100m以上的高扬程泵站，计算机墩稳定时，应计入出水管道水柱的推动，并应设置必要抗推移设施。

5.13 功能

5.13.1  无负压功能

当市政供水管网供水量小于用户用水量时，设备应具有将供水管网压力维持在最低服务压力不再下降的功能，即对市政供水管网不产生负压的功能。

5.13.2   全密闭补偿功能

整套设备在全密闭基础上，稳压补偿罐中存储的水在一段时间内可及时地补充进水管网与出水管网的水量，保持其压力稳定。

5.13.3   不同时段流量自动调节功能

设备应能在用水高峰、用水低谷的不同时段，能够自动调整设备投入水泵机组台数，适应不同时段用水量和扬程的变化。

5.13.4   水锤消除功能

当水泵机组事故失电或误操作造成突然停机时，管道系统产生正压水水锤或因压力管道内水柱断裂产生的负压水锤时，设备应具备消除的能力。

5.13.5  流量监测功能

泵站应装设单泵流量及水量累计的监测设备，并在合理位置设置对流量监测设备进行标定所必需的设施。

5.13.6  超压保护功能

设备应设有超压保护功能，当因实际压力升至设定的超高压力时，设备应能报警并自动停止运行，当超高压力消除以后，设备应能自动恢复正常运行。

5.13.7   噪声与振动

设备正常运行的噪声应符合JB/T8098-1999中的B级要求：设备正常运行的振动应符合JB/T8097-1999中的B级要求。当对环境噪声、振动有要求时，应采取有效的降噪、隔振措施，符合有关规定的要求。

5.13.8   人机对话功能

设备应设有人机对话功能，界面应为中文操作系统，图标显示应完整、清晰、明显和易于识别，操作方便。

5.13.9   消除谐波功能

设备应具有消除谐波对用户电气设备影响的功能。变频器投入运行时，所造成的谐波分量不应超过GB/T 14549 的规定，当不能满足要求时，应增设滤波器。

5.13.10  “休眠”与“唤醒”功能

当供水管道的压力P供能满足出水管道水压P供时，当P供压力下跌到唤醒值时，变频泵自动“唤醒” 设备恢复运行。

5.13.11 泵组轮换功能

工作泵与备用泵能定时轮换运行，且水泵切换时间与设定时间的误差不应超过±30S，且先启先停。

5.13.12  设备启、停控制功能

设备应具有手动、自动和远程控制的启动、停止功能。

5.13.13  自动保护功能

设备应具有过压、欠压、过流、过载、缺相、短路、过热等故障的自动保护功能，对可恢复的故障应能进行消除、并恢复正常运行。

5.13.14 远程监测、监控功能

设备能实现远程监测、监控功能。

5.13.15 电压波动适应性

电源电压在额定电压的90%～110%时，设备应能正常工作。

5.13.16 设备强度和密封性能

设备的强度和密封性能应符合GB 50242中的规定。

5.14 供水能力

设备的供水能力不应低于额定供水扬程、额定流量。

5.15  连续运行能力

设备在额定流量及额定供水扬程条件下进行连续运行试验，连续运行时间不应少于表1的规定。试验中各控制功能应准确无误。

表1  连续运行时间表

| 电机功率（kW） | 连续运行试验时间（h） |
| --- | --- |
| 11～22 | 12 |
| 30～75 | 24 |
| 90～360 | 36 |
| 当设备电机功率大于360时，在现场实验。 |  |

5.16 卫生性能

卫生性能应符合GB/T 17219的规定。

6  试验方法

6.1 试验环境和工作条件

应符合5.1条的规定。

6.2  外观检验

在正常自然光线下，用肉眼结合手感检查，应符合本标准5.2的规定。

6.3.  变频控制柜检验

6.3.1.  基本要求

目测，应符合5.4.1.1～5.4.1.7条的规定。

6.3.2  电气间隙与爬电距离检查

设备中不等电位的裸导体之间，以及带电的裸导体与裸导电部件之间的最小电气间隙和爬电距离应在出厂试验时，直观检查，应符合5.4.2条的规定。

6.3.3 绝缘电阻与介电强度

6.3.3.1绝缘电阻

按GB/T 3797-2005中5.2.4条的规定检验，应符合5.4.3.1.条的规定。

6.3.3.2介电强度

按GB/T 3797-2005中5.2.5条的规定检验，应符合5.4.3.2条的规定。

6.3.4 安全接地保护有效性试验

按GB/T 3797-2005中5.2.6条的规定检验，应符合5.4.4条的规定。

6.3.5  外壳防护等级按GB 4208 中的规定检验，应符合5.4.5条的规定。

6.3.6  抗干扰

设备在正常的工作条件下，距控制柜1m处，开动500W手电钻进行干扰，观察设备的各种动作、功能及程序是否正常，应符合5.4.6条的规定。

6.4  缓冲补偿罐检验

目测或量具测量，缓冲补偿罐的外观、规格等应符合5.5.1～5.5.17条的规定。

6.5 能量存储器检验

目测或量具测量，能量存储器的外观、规格等，应符合5.6.1～5.6.5条的规定。

6.6  双向补偿器检验

目测或量具测量，双向补偿器规格、外观等应符合5.7.1～5.7.5条的规定。

6.7 水锤消除装置检验

目测或量具测量，水锤消除装置规格、外观等应符合5.8.1～5.8.5条的规定。

6.8 水泵机组检验

6.8.1  检查水泵合格证、相关检测报告，应符合5.9.1条和5.9.2条的规定。

6.8.2  按GB/T 3214规定的方法试验，用压力表测出单泵扬程，应符合5.9.3条、5.9.4条、5.15条的规定。

6.9  管路系统

按GB 50242规定进行施工及验收，应符合5.10条的规定。

6.10 倒流防止器检验

检查倒流防止器的产品合格证、规格、配置及安装方式等，应符合5.11条的规定。

6.11机墩的检验

对照设计文件，采用目测、通用量具测量的方法，其结果应符合5.13条的规定。

6.12 功能检验

6.12.1  无负压功能试验

设备运行正常后，逐渐关小进水口阀门，在模拟供水管网供给量小于用水量时，观察设备进水口压力表压力指示情况，其压力值始终维持在设定的最低服务压力之上，证明设备对供水管网不产生负压，应符合5.13.1条的规定。

6.12.2  全密闭补偿功能试验

在设备运行的状态下，用肉眼查看、手试等方法检查设备各部件及连接处的密封情况，保证设备的全密闭性。在试验水箱中最高水位设为A水位，此时启动水泵向稳压补偿罐中蓄水，蓄满后，水箱降为B水位，此时调试设备达到运行正常状态下，观察水箱水位维持在B水位，此时关小进水口阀口，使模拟供水管网供给量小于用水量，经过一段时间运行，水箱水位上升至A水位，证明设备的补偿功能，符合5.13.2条的规定。

6.12.3 不同时段流量自动调节功能试验

按图1 试验装置进行试验，使设备处于自动工作状态，手工修改定时单元，使试验时间达到用水高峰和用水低谷的不同时段，然后观察并记录设备投入水泵机组台数，其结果应符合5.13.3条的规定。

6.12.4 水锤消除功能试验

按图1试验装置进行试验，在设备正常运行状态下，突然断电，观察水锤消除装置是否及时启动，记录设备进出口处的压力传感器的实测压力，其结果应符合5.13.4条的规定

6.12.5  流量监测功能试验

设备运行正常后，观察进水口流量计和设备的流量监测设备的数据，其结果应符合5.13.5条的规定。

6.12.6  超压保护功能试验

设备自动运行时，人为调整设备出水口压力使其超过设定压力的1.2倍以上，观察设备的运行，停机保护及报警情况，其结果符合5.13.6条的规定。

6.12.7  噪声与振动功能试验

6.12.7.1 噪声试验：按照JB/T 8098-1999 的有关规定进行，其测试结果应符合5.13.7条的规定。

6.12.7.2 振动试验：按照JB/T 8098-1999 的有关规定，对设备进行振动试验与测量，其结果应符合5.13.7条的规定。

6.12.8 人机时话功能试验

在设备正常运行的状态下，检查人机对话的界面，图示和操作等情况，其结果应符合5.13.8条的规定。

6.12.9 消除谐波功能试验

按照GB/T 17626.7的有关规定，对试验的设备在变频器投入运行时进行谐波测量，其结果应符合5.13.9条的规定。

6.12.10 “休眠”和“唤醒”功能试验

将模拟供水管网压力调高至用户设定压力和降低至唤醒值，检查水泵的“休眠”与“唤醒”情况，应符合5.13.10条的规定。

6.12.11 泵组轮换功能试验

按图1试验装置进行试验，使设备处于自动工作状态，手工修改定时单元。试验时间可任意设定，然后观察设备运行，应符合5.13.11条的规定。

6.12.12  设备启、停控制功能试验

使设备分别处于手动、自动、远程状态，启动和停止任何一台水泵，检查水泵的启动、停止情况，应符合5.13.12条的规定。

6.12.13  保护功能试验

6.12.13.1  过流保护试验

设备在正常工作条件下，将用户设定压力下调低于水泵性能曲线额定扬程范围以下，人为造成水泵过载，当电机电流超过电机额定电流的1.1倍时，观察设备的运行情况和停机保护情况，应符合5.13.13条的规定。

6.12.13.2  缺相保护试验

设备在正常工作条件下，将控制柜（箱）的三相输入电源中任意一相切断，水泵应停止运行，故障显示并报警，应符合5.13.13条的规定。

6.12.13.3  欠压、超压保护试验

设备在正常工作条件下，用调压器调整控制柜（箱）的输入电压，当输入电压超过或低于额定电压的偏差的允许值时，水泵应停止运行，故障显示并报警，应符合5.13.13条的规定。

6.12.13.4  缺水保护试验

设备在正常工作条件下，关闭进水阀门19，当缓冲罐内水位达到设定最低水位时，观察水泵是否停止运行，应符合5.13.13条的规定。

6.12.14远程监测、监控功能检查

在异地监控室接通设备，分别测试监测、监控通信情况，应符合5.13.14条的规定。

6.12.15 电压波动试验

在设备输入端连接调压器，将电源电压分别调到额定电压的90%～110%，进行电压波动试验，设备应能正常工作，应符合5.13.15条的规定。

6.12.16 设备强度和密封试验

6.12.16.1  试验前应将泵入口阀门关闭，使泵前系统和泵后系统两部分分开进行试验。

6.12.16.2  试验的仪表采用两个量程相同，并经校验合格的压力表，其量程为试验压力的1.5倍～3倍，精度1.5级 。

6.12.16.3  水压试验采用专用加压设备进行，试验压力为给水设备最大工作压力的1.5倍，但不得低于0.6Mpa。

6.12.16.4  水压试验的升压应缓慢进行，达到试验压力时持续10min进行外观检查，以配件无变形无损坏为合格。

6.12.16.5  密封试验压力为给水设备最大工作压力的1.1倍。

6.12.16.6  密封试验的升压应缓慢进行，达到试验压力时，持续10min以不渗漏为合格。

6.13 供水能力试验

使设备的全部水泵（不包括备用泵）处于并联工频运行状态，调节机组流量调节阀，使设备的出水口压力达到额定供水扬程，同时测量设备出口的供水量，应符合5.14条的规定。

6.14 连续运行能力试验

使设备处于正常运行状态，调节设备出口阀门，自动启动水泵，使设备出口给水量为额定流量，连续运行时间不少于表1的规定，同时观察并记录设备的运行状态，应符合5.15条的规定。

6.15卫生性能试验

按GB/T 17219的要求进行检验，应符合5.16条的规定。

7  检验规则

7.1  检验分类

分出厂检验和型式检验。

7.2  出厂检验

7.2.1  设备出厂前，应经质量检验部门检验合格后填写产品合格证方可出厂。

7.2.2  设备应逐台进行出厂检验，在出厂检验中，若出现不合格项目，允许返修直至合格。

7.2.3  出厂检验项目应符合表2的规定。

7.3  型式检验

7.3.1  有下列情况之一时，应进行型式检验

a）新产品或老产品转厂的试制定型鉴定；

b）正式生产后，如结构、材料、工艺有较大改变可能影响产品性能时；

C）正常生产，每一年进行一次；

d）产品停产一年后，恢复生产时；

e）出厂检验结果与上次型式检验有较大的差异时；

f）国家质量监督机构提出要求时。

7.3.2  抽样

由出厂检验合格的产品中任选一台做样机，型式检验项目为本标准规定的全部要求见表2。

7.4判定规则

产品在型式检验中，如有一项不合格或出现故障，应加倍抽样对不合格项目进行检验，若加倍抽样全部合格，则判定型式检验合格；若检验仍出现不合格项目，则判定该产品为不合格品。

表2   出厂检验和型式检验项目

| 项目 |  | 要求 | 出厂检验 | 型式检验 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备外观要求 |  | 5.2 | √ | √ |
| 控制柜基本要求 |  | 5.4 | √ | √ |
| 电气间隙与爬电距离 |  | 5.4.2. | √ | √ |
| 绝缘电阻与介电强度 |  | 5.4.3 | √ | √ |
| 控制柜安全接地 |  | 5.4.4 | √ | √ |
| 外壳防护等级 |  | 5.4.5 | 注1 | √ |
| 控制柜抗干扰 |  | 5.4.6 | √ | √ |
| 缓冲补偿罐 |  | 5.5 | √ | √ |
| 能量存储器 |  | 5.6 | √ | √ |
| 双向补偿器 |  | 5.7 | √ | √ |
| 水锤消除装置 |  | 5.8 | √ | √ |
| 水泵机组 |  | 5.9 | - | √ |
| 管路系统 |  | 5.10 | √ | √ |
| 倒流防止器 |  | 5.11 | √ | √ |
| 机墩 |  | 5.12 | √ | √ |
|  | 无负压功能 | 5.13.1 | √ | √ |
|  | 全密闭补偿功能 | 5.13.2 | √ | √ |
|  | 不同时段流量自动调节功能 | 5.13.3 | √ | √ |
|  | 水锤消除功能 | 5.13.4 | √ | √ |
|  | 流量监测功能 | 5.13.5 | √ | √ |
|  | 超压保护功能 | 5.13.6 | √ | √ |
|  | 噪音与振动 | 5.13.7 | - | √ |
|  | 人机对话功能 | 5.13.8 | √ | √ |
|  | 消除谐波功能 | 5.13.9 | √ | √ |
|  | “休眠”与“唤醒”功能 | 5.13.10 | √ | √ |
|  | 泵组轮换功能 | 5.13.11 | √ | √ |
|  | 设备启、停控制功能 | 5.13.12 | √ | √ |
|  | 自动保护功能 | 5.13.13 | - | √ |
|  | 远程监测、监控功能 | 5.13.14 | - | √ |
|  | 电压波动适应性 | 5.13.15 | - | √ |
|  | 强度和密封性 | 5.13.16 | √ | √ |
| 供水能力 |  | 5.14 | - | √ |
| 连续运行能力 |  | 5.15 | √ | √ |
| 卫生性能 |  | 5.16 | - | √ |
| 注：1 出厂检验只做直观检验。 2 “√”表示检验项目；“-”表示非检验项目。 |  |  |  |  |

8  标志、包装、运输和贮存

8.1  标志

8.1.1  设备标牌标志内容应包括：

a）制造厂名、地址；

b）名称、型号、编号；

c）出厂日期；

d）主要参数(额定供水扬程、额定供水流量、水泵台数、额定功率、缓冲罐容积和外型尺寸等)；

e）标牌的尺寸和技术要求，应符合GB/T 13306的规定；

f）产品标准号。

8.1.2  设备运输包装箱标志应包括：

a）制造厂名、地址；

b）产品名称、型号、编号；

c）出厂日期；

d）包装图示标志应符合GB/T 191的规定。

8.2  包装

8.2.1  电控柜及水泵机组的包装应符合GB/T 13384、JB/T 3085的规定。

8.2.2  缓冲罐的包装应符合JB/T 4711的规定。

8.2.3  包装箱内应有下列文件:

a）质量证明文件、出厂合格证；

b）电控系统原理图、接线图；

c）产品使用说明书；

d）装箱单。

8.3  运输

8.3.1  电控柜及水泵机组的运输应符合GB/T 13384、JB/T 3085的规定。

8.3.2  缓冲罐的运输应符合JB/T 4711的规定。

8.4  贮存

设备宜放在室内干燥、通风良好且无腐蚀性介质环境中，如露天停放应有防雨、防晒及防潮等措施。