UDC

中华人民共和国国家标准

Ｐ                                                    GB XXXXX–20XX

丝绸工厂设计规范

Code for design of silk factory

（征求意见稿2010.11）

20××–×–×  发布                  20××–×–×  实施

| 中华人民共和国住房和城乡建设部 | 联合发布 |
| --- | --- |
| 中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局 |  |

中华人民共和国国家标准

丝绸工厂设计规范

Code for design of silk factory

GB XXXXX – 20XX

（征求意见稿 — 2010. 11）

主编部门：中国纺织工业协会

批准部门：中华人民共和国住房和城乡建设部

施行日期：20XX年×月×日

中国××出版社

20××  北京

前    言

本规范是根据住房和城乡建设部《关于印发<2008年工程建设标准规范制订、修订计划（第二批）>的通知》（建标[2008]105号）的要求，规范编制组经过广泛调查研究，认真总结实践经验，参考有关行业标准，并在广泛征求意见的基础上，制定本规范。

本规范由原《丝织工业企业工艺设计技术规范》FZJ124-97和《丝绸印染工业企业工艺设计技术规范》FZJ125-97合并、修订、扩充而成。规范根据我国丝绸行业发展现状，考虑到行业持续发展的需要，结合丝绸生产过程的特点，在总结我国最近二十年来建设丝绸工厂的实践基础上，吸收了国内同类型工厂的设计经验，以达到建设工程技术先进、安全可靠、经济适用的目的。

本规范的主要技术内容是缫丝、绢纺、丝织、丝绸印染工艺设计，总图运输，建筑结构，给水排水，采暖、通风、空调、除尘，电气，动力，仓储和附录等。

本规范中以黑体字标志的条文为强制性条文，必须严格执行。

本规范由住房和城乡建设部负责管理和对强制性条文的解释，中国纺织工业协会负责日常管理工作，四川省纺织工业设计院负责具体技术内容的解释。本规范在执行过程中，请各单位不断积累资料，总结经验，并将意见或建议寄送四川省纺织工业设计院（地址：四川省成都市青莲下街34号，邮编：610061）。

本标准主编单位：四川省纺织工业设计院

本标准参编单位：江苏省纺织工业设计院有限公司

四川省丝绸科学研究院

吉林省纺织工业设计研究院

中国纺织勘察设计协会

本标准主要起草人员：程敏、王艳、黄飚、凌蓉、于洁、余向阳、胡施利、谢建强、徐华、周良才、杨柳、陈祥平、邓军、秦德兵、陈晓红、罗达天（按章节顺序）

本标准主要审查人员：

目    次

1  总    则	1

2  术    语	2

3  基本规定	4

3.1  设计原则	4

3.2  工艺流程	4

3.3  设备选择与配台	4

3.4  厂房柱网与设备排列	5

3.5  工艺管道	5

3.6  车间运输	6

4  缫丝工艺设计	8

4.1  工艺流程	8

4.2  设备选择与配台	8

4.3  厂房柱网与设备排列	8

5  绢纺工艺设计	10

5.1  工艺流程	10

5.2  设备选择与配台	10

5.3  厂房柱网与设备排列	11

6  丝织工艺设计	12

6.1  工艺流程	12

6.2  设备选择与配台	12

6.3  厂房柱网与设备排列	12

7  丝绸印染工艺设计	14

7.1  工艺流程	14

7.2  设备选择与配台	14

7.3  厂房柱网与设备排列	14

8  总图运输	16

8.1  一般规定	16

8.2  总平面布置	16

8.3  竖向设计	18

8.4  厂区管线	18

8.5  厂区道路	19

8.6  厂区绿化	19

8.7  主要技术经济指标	20

9  建筑、结构	21

9.1  一般规定	21

9.2  生产厂房	21

9.3  建筑防火、防爆	22

9.4  生产辅助用房	23

9.5  生产厂房的主要建筑构造	24

9.6  结构选型	26

9.7  结构布置	27

9.8  设计荷载	27

9.9  地基基础	28

10  给水排水	29

10.1  一般规定	29

10.2  水源与水处理	29

10.3  水量、水质、水压	29

10.4  给水系统和管道敷设	31

10.5  消防给水系统	31

10.6  排水系统和管道敷设	32

10.7  污水处理与废水回用	32

11　采暖、通风、空调、除尘	33

11.1  室内外设计参数	33

11.2  采暖	34

11.3  通风	34

11.4  空气调节	35

11.5  除尘	37

12  电  气	38

12.1  供配电系统	38

12.2  照　明	39

12.3  防雷和接地	40

12.4　通信和火灾报警	40

13  动力	41

13.1  蒸汽供热系统	41

13.2  蒸汽凝结水回收与利用	42

13.3  导热油供热系统	43

13.4  燃气	43

13.5  压缩空气	44

13.6  制冷	45

14    仓储	46

14.1  一般规定	46

14.2  原料库	46

14.3  坯布库、成品库	46

14.4  染化料库	47

14.5  危险品库	47

14.6  机物料库	47

14.7  其他仓库	48

附录：

附录A  工艺流程	49

附录B  主要生产工艺参数	58

附录C  主要设备排列间距	62

附录D  车间照度	66

附录E  仓储面积	68

本规范用词说明	……………………………………………………………………………72

附：条文说明    ………………………………………………………………………… 75

Content

1 General………………………………………………………………………………………………………1

2 Terms…………………………………………………………………………………………………………2

3  General Rules……………………………………………………………………………………………… 4

3.1 Design principle…………………………………………………………………………………4

3.2 Technological Process……………………………………………………………………………4

3.3 Selection & Quantity of Equipment……………………………………………………………4

3.4 Column Grid Plan & Equipment Arrangement………………………………………………………5

3.5 Process Pipeline………………………………………………………………………………………5

3.6 Workshop Transportation……………………………………………………………………………6

4　 Filature Process Design……………………………………………………………………………………8

4.1 Technological Process……………………………………………………………………………8

4.2 Selection & Quantity of Equipment……………………………………………………………8

4.3 Column Grid Plan & Equipment Arrangement…………………………………………………8

5　 Schappe Process Design…………………………………………………………………………………10

5.1 Technological Process……………………………………………………………………………10

5.2 Selection & Quantity of Equipment……………………………………………………………10

5.3 Column Grid Plan & Equipment Arrangement………………………………………………………11

6　 Silk weaving Process Design……………………………………………………………………………12

6.1 Technological Process……………………………………………………………………………12

6.2 Selection & Quantity of Equipment……………………………………………………………12

6.3 Column Grid Plan & Equipment Arrangement………………………………………………………12

7　 Dyeing and Printing Process Design……………………………………………………………………14

7.1 Technological Process……………………………………………………………………………14

7.2 Selection & Quantity of Equipment……………………………………………………………14

7.3 Column Grid Plan & Equipment Arrangement………………………………………………………14

8　 General plan & Transport…………………………………………………………………………………16

8.1 General Rules…………………………………………………………………………………………16

8.2 General Layout………………………………………………………………………………………16

8.3 Vertical Design………………………………………………………………………………………18

8.4 Pipeline………………………………………………………………………………………………18

8.5 Road…………………………………………………………………………………………………19

8.6 Greening………………………………………………………………………………………………19

8.7 Major Technological & Economic Index……………………………………………………………20

9　 Architecture & Structure…………………………………………………………………………………21

9.1 General Rules…………………………………………………………………………………………21

9.2 Production Building…………………………………………………………………………………21

9.3 Building Fire & Explosion Prevention……………………………………………………………22

9.4 Auxiliary Production Building……………………………………………………………………23

9.5 Main Architectural Structures of Production Building…………………………………………24

9.6 Type Selection of Structure…………………………………………………………………………26

9.7 Structure Arrangement………………………………………………………………………………27

9.8 Design Load…………………………………………………………………………………………27

9.9 Ground Foundation……………………………………………………………………………… 28

10　 Water Supply & Sewerage………………………………………………………………………………29

10.1 General Rules………………………………………………………………………………………29

10.2 Water Source & Treatment…………………………………………………………………………29

10.3 Water Consumption, Quality & Pressure…………………………………………………………29

10.4 Water Supply System & Pipeline Arrangement……………………………………………………31

10.5 Fire Supply System…………………………………………………………………………31

10.6 Sewerage System & Pipeline Arrangement………………………………………………………32

10.7 Water Recycling & Wastewater Reuse……………………………………………………………32

11　 Heating, Ventilation, Air Conditioning & Dust Removal……………………………………………33

11.1 Design Parameters………………………………………………………………………………… 33

11.2 Heating…………………………………………………………………………………………… 34

11.3 Ventilation………………………………………………………………………………………… 34

11.4 Air Conditioning…………………………………………………………………………………… 35

11.5 Dust Removal………………………………………………………………………………… 37

12　Electricity…………………………………………………………………………………………………38

12.1 Electrical Distribution System…………………………………………………………………… 38

12.2 Lighting…………………………………………………………………………………………… 39

12.3 Earthing & Lightning Protection………………………………………………………………… 40

12.4 Fire Fighting & Alarming………………………………………………………………………… 40

13 Power………………………………………………………………………………………………41

13.1 Steam Heating System…………………………………………………………………………… 41

13.2 Recovery & Utilization of Condensation Water………………………………………………… 42

13.3 Heat-conducting Oil Heating System…………………………………………………………… 43

13.4 Gas………………………………………………………………………………………………… 43

13.5 Compressed Pressure……………………………………………………………………………… 44

13.6 Refrigeration……………………………………………………………………………………… 45

14　 Warehousing……………………………………………………………………………………………46

14.1 General Rules……………………………………………………………………………………… 46

14.2 Warehouse for Raw Materials…………………………………………………………………… 46

14.3 Warehouses for Semi-finished & Finished Products…………………………………………… 46

14.4 Warehouse for Dyes & Chemicals……………………………………………………………… 47

14.5 Warehouse for Dangerous Goods………………………………………………………………… 47

14.6 Warehouse for Spare Parts……………………………………………………………………… 47

14.7 Warehouses for Other Goods…………………………………………………………………… 48

Appendix

Appendix A  Technological Process………………………………………………………………… 49

Appendix B  Main Technological Parameter……………………………………………………… 58

Appendix C  Arrangement Spacing of Main Equipment………………………………………… 62

Appendix D Illuminance of Workshop…………………………………………………………… 66

Appendix E Area of Main Warehouses…………………………………………………………… 68

Explanation of Vocabulary Used in This Code……………………………………………………… 72

Appendix: Explanation of Provisions…………………………………………………………………  75

# 1  总    则

1.0.1  为了统一丝绸工厂建设工程设计的技术要求，在设计中贯彻行业的可持续发展，做到促进设计工作规范化，达到技术先进、经济合理、节能环保、安全适用的目的，依据国家现行法律法规、生产建设经验和纺织科学技术发展的新成果，制定本规范。

1.0.2  本规范适用于桑蚕茧、柞蚕茧为主要原料的缫丝、绢纺、丝织和丝绸印染工厂的新建、扩建和改建工程的设计。化纤长丝仿真丝的丝织和印染可按本规范执行。

1.0.3  丝绸工厂设计应采用清洁生产工艺和节能、环保、安全生产等技术措施，提高能源利用率和资源的综合利用，并应符合节能、环境影响、安全卫生等评估报告的要求。

1.0.4  丝绸工厂设计应采用经国家有关部门核准推广的新技术、新工艺、新设备和新材料。

1.0.5  分期建设的丝绸工厂应根据建设规模和发展规划，贯彻统筹兼顾、远近期结合、以近期为主的原则。

1.0.6  丝绸工厂设计应严格执行国家规定的相关行业准入条件，满足节能减排的要求。

1.0.7  丝绸工厂设计除应符合本规范外，尚应符合国家现行有关标准规范的规定。

# 2  术    语

2.0.1  桑蚕丝   mulberry  silk

以桑蚕茧为原料加工而成的丝纤维。

2.0.2  柞蚕丝  tussah  silk

以柞蚕茧为原料加工而成的丝纤维。

2.0.3  缫丝  silk reeling

根据产品规格要求，把若干粒煮熟茧的茧丝离解，合并制成生丝的工艺过程。

2.0.4  立缫  multi-end reeling

采用立缫机缫丝的工艺过程。

2.0.5  自动缫 automatic  reeling

采用自动缫丝机缫丝的工艺过程。

2.0.6  绢纺  spun silk spinning

把养蚕、制丝、丝织业中产生的疵茧、下脚料用精梳系统加工成纱线的工艺过程。

2.0.8  丝  silk  noil  yarn

将绢纺制绵阶段产生的落绵加工而成的短纤维纱。

2.0.9   丝织  silk  weaving

以蚕丝或化学纤维长丝作经、纬纱，织制成丝织物的工艺过程。

2.0.10   生织  gum  silk  weaving

经纬丝不经练染先制成织物，然后再经练染制成成品的工艺过程。

2.0.11   熟织  degummed silk  weaving

经纬丝在织造之前先经练染，织物不需练染即为成品的工艺过程。

2.0.12   染色  dyeing

对纤维和纤维制品施加色彩并使其具有耐水洗、日晒、摩擦等色牢度的加工过程。

2.0.13  印花  printing

用染料或颜料在纺织物上形成图案的工艺过程。

2.0.14   整理   finishing

<缫丝>丝片经过平衡、检查、留绪、绞丝、称丝、配色、打包和成件等工艺过程，使丝片保持一定的外形。

<印染>指为改善纺织品外观质量、手感和服用性能的加工处理过程。

2.0.15 烧毛  singeing

<棉纺 绢纺>通过火焰去除纱线或丝表面的毛羽、小糙粒和其他附杂物，使纱线或丝表面光滑洁净，增加光泽，并卷绕成筒子的工艺过程。

3  基本规定

3.1  设计原则

3.1.1  工厂设计应采用先进、适用的工艺技术，并应符合安全可靠、经济合理、节能环保的原则。

3.1.2  工厂设计应根据产品方案、生产规模、原料、燃料性能和建厂厂地条件等确定生产方法。

3.1.3  工厂设计应提高产品质量、产量和降低原材料、能源消耗，应减少污染物排放。

3.1.4  工厂设计应加强安全生产、职工卫生等预防措施，提高劳动生产率和履行企业社会责任，并符合《纺织工业企业职业安全卫生设计规范》GB50477的规定。

3.1.5  工厂设计应满足生产、施工、安装和技术改造的要求。

3.1.6  公用工程的质量、容量及辅助设施应满足工艺生产要求。

3.2  工艺流程

3.2.1  工艺流程的确定应根据原料特性、产品质量指标和产量的要求。

3.2.2  工艺流程应采用短流程、连续化、自动化程度高的工艺技术，采用节材、节水、节能、减排的新工艺。

3.2.3  工艺流程的选择应有适应性和灵活性，能满足产品多品种、产品质量高和产量高的要求。并应有利于产业结构优化升级。

3.2.4   工艺流程的选择应有利于实现操作和运输的机械化、连续化和自动化。

3.3  设备选择与配台

3.3.1  设备选型必须符合技术先进、经济合理、安全可靠、操作简单和维修方便的原则，选用的设备应为产品质量达到和超过质量指标提供生产条件。

3.3.2  设备选型必须满足产品加工工艺技术要求，保证前后工序产量平衡。

3.3.3  设备选型应采用标准化、通用化、系列化的节能产品。不得采用落后和不符合技术标准的设备。

3.3.4  选用的设备应适合原料特性、产品品种和批量的变化。

3.4  厂房柱网与设备排列

3.4.1  厂房柱网的确定应根据采用的工艺流程、生产设备及厂房结构形式确定。并应满足生产操作、设备维修、车间运输的要求。

3.4.2  厂房柱网尺寸量符合建筑模数的规定。

3.4.3  柱网的选择应有利于采用新工艺、新技术、新设备及满足机械化、自动化运输的要求。

3.4.4  柱网选择应有利于空调送（回）风道、除尘风道及各种管线的布置。

3.4.5 柱网选择应有利于地下沟道及排湿、保温、采光和除尘等设计。

3.4.6 柱网的品种宜简单、数量少。

3.4.7设备布置应符合工艺流程需要，衔接紧凑顺畅。避免半制品运输迂回、交叉和逆流，缩短运输路线。

3.4.8 设备布置应满足生产操作、维修、车间运输及安全疏散的要求，并应留有辅助作业和存放半成品、成品以及辅助材料的场地。

3.4.9  设备布置应利于组织生产，充分考虑工人看台能力，便于巡回操作和生产管理。

3.5  工艺管道

3.5.1  工艺管道吊挂高度和定位，应满足生产要求，同时不影响其他管道的布置并确保运输通道畅通。

3.5.2  输送管路应方便管道液体的灵活输送、管路最短为宜。

3.5.3  为了便于冲刷输送管内部的沉淀物，输送管应与蒸汽管或自来水管接通。

3.5.4  吊挂管道应有3~5/1000的倾斜度，以便于管道内液体的输送。

3.5.5  工艺管道宜采用明敷设，沿墙敷设的管道不应妨碍门窗的开启、采光及通风。

3.5.6明敷工艺管道不应靠近火灾危险性较大的建筑物，不应穿过可燃材料结构，不应穿越可燃、易燃材料堆场；不应布置在遇介质会引起燃烧、爆炸或损坏的设备上方；管道不得穿越管道基础、风道、烟道等；管道不得穿过伸缩缝、沉降缝，如必须穿过时应采取保护措施。

3.5.7多根管道上下安装时，应符合下列规定：

1  热介质管道应在冷介质管道之上；

2  无腐蚀介质管道应在腐蚀性管道介质之上；

3  气体管道应在液体管道之上；

4  金属管道应在非金属管道之上；

5  保温管道应在不保温管道之上。

3.5.8多根管道靠墙面水平安装时，应将口径大的管道、常温管道 、支管少的管道布置靠墙， 口径小的管道、热管道及支管多的管道布置在外。

3.5.9管道横穿通道时，其高度应不低于2.2m，热介质管道及腐蚀性介质管道不应在人行道上空设置法兰和阀门。立管上的阀门宜距地面1.2～1.5m，如高于2m以上时，可设操作平台或用长柄、链条启闭阀门。

3.5.10根据管道使用要求、人流及物流等情况，架空管道可布置成低支架、中支架、高支架等三种形式。

1  低支架  距离地面净空高度在2～2.5m，一般不设置于厂区主干道及人流、物流集中的地区。

2  中支架  距离地面净空高度在2.5～3.0m，仅能满足人行要求，一般不设置于厂区主干道及物流集中的地区。

3  高支架  距离地面净空高度在4.5～6.0m，一般设置于厂区主干道及人流、物流集中的地区。

4  对于生产工艺允许，管道走向、长度、标高与建筑物关系匹配，管径小且数量不多，建筑物系无燃烧、无腐蚀的车间，在不影响采光和门洞运输的前提下，也可利用建筑物外墙敷设架空管道。

3.6  车间运输

3.6.1  车间运输工具应根据运输对象特征及工艺要求、运输量的大小及频繁程度、运输距离远近等因素综合考虑。车间运输宜采用手推车、电瓶车、吊车等机械化、半机械化的运输工具。

3.6.2  车间运输设备应安全可靠，坚固耐用，便于装卸及维修，并符合下列规定：

1  运输车辆应结构紧凑、灵活轻便、刹车可靠。

2  车轮轮缘应采用橡胶、塑料、尼龙等材料，不得使用钢铁硬质材料。

3  电动运输设备易产生火花的部位应封闭。

3.6.3  采用吊轨车运输时应符合下列规定：

1  轨道布置、载重、强度应满足生产要求，并宜与人行道分开，避免交叉。

2  轨道端点应加装阻止器。

3  装载装置应安全可靠，润滑部分应密封。

3.6.4  多层厂房采用电梯垂直运输。

3.6.5  车间运输工具种类和数量可根据生产规模、车间内运输量、运输工具的单位装载量、往返运输一次所需要的时间，以及考虑等待、休息和其它不可预见因素等确定。

3.6.6  车间地面要求平坦、耐压、耐磨；车间通道要保证车辆通行和拐弯。采用地轨运输时，不应影响其他运输设备的通行。

3.6.7车间吊轨运输除应符合本规范外，尚应符合国家现行标准《起重机设计规范》GB/T 3811、《起重机械安全规程》GB 6067的规定。

# 4  缫丝工艺设计

## 4.1  工艺流程

4.1.1  工艺流程应充分考虑原料茧性能，满足提高质量、产量，降低原料消耗的要求。依据缫丝工艺原理、实际生产经验确定工艺流程。

4.1.2  以桑蚕茧或柞蚕茧为原料制成生丝或柞蚕丝的工艺流程按产品包装形式可分为绞装和筒装工艺流程。

4.1.4   缫制绞装生丝工艺流程可按本规范附录A，表A.1.1执行。

4.1.3   缫制筒装生丝工艺流程可按本规范附录A，表A.1.2执行。

## 4.2  设备选择与配台

4.2.1  设备选择应适应不同质量的原料茧特性，能适应缫丝生产各工序半制品、制成品加工技术要求。

4.2.2  缫丝工厂的主要工艺设备包括混茧机、剥茧机、筛茧机、选茧机（联合选剥茧机）、煮茧机、自动缫丝机、复摇机和络筒机。

4.2.3  设备配台应根据产品要求，设备性能，综合设备运转效率、停台率以及工艺条件等因素通过计算确定。主要工艺参数可按本规范附录B的规定选用，也可根据产品和采用的技术设备进行调整。

## 4.3  厂房柱网与设备排列

4.3.1  缫丝生产厂房常用柱网可参照表4.3.1执行。

表4.3.1                缫丝生产厂房常用柱网尺寸                      单位：m

| 厂房形式 | 跨度 | 柱距 |
| --- | --- | --- |
| 锯齿排架或单层钢筋混凝土厂房 | 8.4；9.0；10.8，12.6 | 7.5；9.0；12.0 |
| 单层钢结构厂房 | 15.0；18.0；21.0；24.0；27.0；30.0；34.0；36.0 | 6.0；7.5～9.0 |

4.3.2  复摇生产厂房常用柱网可参照表4.3.2执行。

表4.3.2                   复摇生产厂房常用柱网尺寸                    单位：m

| 厂房形式 | 跨度 | 柱距 |
| --- | --- | --- |
| 锯齿厂房或单层钢筋混凝土无窗厂房 | 8.4；9.0；10.8 | 9.0；10.8；12.0；13.5；18.0 |
| 单层钢结构厂房 | 15.0；18.0；21.0；24.0；27.0；30.0；34.0；36.0 | 6.0；7.5～9.0 |

4.3.3  厂房柱网的选择应首先考虑满足缫丝机、复摇机（或络丝机）的排列，同时兼顾其它设备特点。

4.3.4  设备排列要充分考虑采光要求，确保自然光或人工照明能均匀地照射到各机台工作面上。

4.3.5  缫丝工厂主要设备排列间距可按本规范附录C，表C.0.1选用。

# 5  绢纺工艺设计

## 5.1  工艺流程

5.1.1  绢纺精练工艺流程应根据原料特性合理选择精练方法，不含油或含油量少的上等原料可采用化学练法或酶制剂精练法，含油量中等的原料可采用化学练法，有蛹茧类或重油滞头及极差的长吐可采用腐化练法。绢纺精练工艺流程可按本规范附录A，表A.2.1执行。

5.1.2  绢纺制绵工艺流程应根据工厂规模、原料特性、产品品质等选用，制绵工艺有圆梳制绵、精梳制绵、圆梳制绵和精梳制绵工艺相结合以及制绵新工艺。

5.1.3  精干绵配绵混合绵的种数应根据工厂规模、产品品种、原料供应情况和制绵工艺等确定。采用圆梳制绵工艺加工，大厂的精干绵可配3~4种混合绵，小厂可配2种混合绵。采用精梳制绵工艺加工，不论工厂规模，只配2种混合绵。

5.1.4  绢纺圆梳制绵工艺流程可按本规范附录A，A.2.2执行。

5.1.5  绢纺精梳制绵工艺流程可按本规范附录A，A.2.3执行。

5.1.6  绢纺圆梳制绵和精梳制绵相结合工艺流程可按本规范附录A，A.2.4执行。

5.1.7  绢纺制绵新工艺流程可按本规范附录A，A.2.5执行。

5.1.8  绢纺后纺工艺流程可按本规范附录A，A.2.6执行。

5.1.9  丝纺工艺流程可按本规范附录A，A.2.7执行。

5.1.10  绢纺织造工艺流程可按本规范附录A，A.2.8执行

## 5.2  设备选择与配台

5.2.1  绢纺工厂主要工艺设备包括开绵机、切绵机、圆梳机、延展机、制条机、并条机、延绞机、粗纱机、细纱机、梳绵机、理条机、精梳机、络筒机、卷纬机、整经机、浆纱机、穿扣机、织布机、验布机。

5.2.2  设备配台应有利于保证连续生产、产量平衡和品种调整。前纺设备的产能宜大于后纺设备产能的10～15%；织造准备设备的产能宜大于织布设备产能的10～15%。

5.2.3  设备配台应根据产品生产要求，综合设备运转效率、停台率等因素通过计算确定，计算参数可按本规范附录B中表B.0.1~表B.0.3确定。

## 5.3  厂房柱网与设备排列

5.3.1  绢纺精练生产厂房常用柱网可按表5.3.1选用

表5.3.1            绢纺精练生产厂房常用柱网尺寸                   单位：m

| 厂房形式 | 跨度 | 柱距 |
| --- | --- | --- |
| 单层钢筋混凝土厂房 | 18；21；24 | 6.0；7.2 |
| 单层钢结构厂房 | 18；21；24 | 6.0；7.2 |

5.3.2  绢纺织生产厂房常用柱网可按表5.3.2选用

表5.3.2                  绢纺织生产厂房常用柱网尺寸                单位：m

| 厂房形式 | 跨度 | 柱距 |
| --- | --- | --- |
| 锯齿厂房或单层钢筋混凝土无窗厂房 | 7.8～9.0 | 9.0； 18.0 |
| 单层钢结构厂房 | 6.2～7.8 | 9.0； 18.0 |

5.3.3  车间精干绵仓应靠近相应机台和工序，并应满足分品种、分班使用要求。

5.3.4  绢纺设备排列可按产规范附录C表C.0.2选用。

# 6  丝织工艺设计

## 6.1  工艺流程

6.1.1  工艺流程应根据原料的种类和卷装形式，产品品种（生熟织物）和织物的经纬组合以及设备选型等具体情况确定，同时确保工艺的先进合理，成熟可靠。

6.1.2  蚕丝产品的织造工艺流程可按本规范附录A.3.1执行。

6.1.3. 仿真丝织物的织造工艺流程可按本规范附录A.3.2执行。

6.1.4. 棉型产品的织造工艺流程可按本规范附录A.3.3执行。

6.1.5. 麻型产品的织造工艺流程可按本规范附录A.3.4执行。

6.1.6. 毛型产品的织造工艺流程可按本规范附录A.3.5执行

## 6.2  设备选择与配台

6.2.1  丝织工厂主要工艺设备包括浸渍机、络丝机、络筒机、并丝机、捻丝机、整经机、浆丝机、并轴机、卷纬机、丝织机、验绸机。

6.2.2  设备应采用大卷装，宽幅、高效、智能化和自动化高的设备。

6.2.3  考虑适应花色品种变化，设备应具有灵活性。织造准备设备的产能宜大于织布设备产能的10～15%。

6.2.4  设备配台应根据产品生产要求，综合设备运转效率、停台率等因素通过计算确定，计算参数可按本规范附录B中表B.3.1-B.3.2确定。

6.2.5  结经机相当于3~4倍穿筘生产能力，络筒机、倍捻机视织物品种而定。

## 6.3  厂房柱网与设备排列

6.3.1  丝织生产厂房常用柱网可按表6.3.1选用。

表6.3.1                     常用生产厂房柱网尺寸

| 厂房形式 | 锯齿或A 方向（m） | 大梁或B 方向（m） |
| --- | --- | --- |
| 锯齿厂房或单层钢筋混凝土无窗厂房 | 7.2、8.4～9.0 | 9.9、13.5～13.8、15.0、18.0 |
| 单层钢结构无窗厂房 | 7.5～9.0 | 18.0、22.5、24.0、27.0；30.0、34.0、36.0 |
| 多层厂房 | 6.0、6.6、7.2、7.5、8.4 | 9.0、9.9、12.0、15.0 |

注：多层厂房采用预应力结构时，B方向柱距可选用18m、20m。

6.3.2  采用多层厂房时，织布机宜布置在底层，络并捻、 整设备，可上楼布置。

6.3.3  无梭织机车间的主通道，宜取3000mm—4000mm，有梭织机车间的主要通道，宜取2000mm—3000mm。

6.3.4  浆丝车间蒸汽多、湿度高，应与其他车间隔开。

6.3.5  丝织设备排列可按产规范附录C表C.0.3选用。

# 7  丝绸印染工艺设计

## 7.1  工艺流程

7.1.1  在工艺流程组合和设备配置上要充分考虑印染企业小批量、多品种的生产特点，提高企业的应变能力，以满足国内外市场的需要。

7.1.2  选择工艺流程时，应采用先进成熟的新工艺、新技术，在保证产品质量的前提下，应优先采用经过生产实践检验的优质、高效、低耗、流程短、污染少的新工艺、新技术。

7.1.3   桑蚕丝织物染整工艺流程可按本规范附录A.4.1执行。

7.1.4   人丝织物染整工艺流程可按本规范附录A.4.2执行。

7.1.5   合纤长丝织物染整工艺流程可按本规范附录A.4.3执行。

## 7.2  设备选择与配台

7.2.1  丝绸印染工厂主要设备包括：退卷机、练漂联合机、平幅精炼机、轧水打卷机、碱减量处理机、染色机、卷染机、开幅机、印花机、蒸化机、水洗机、整理机、烘燥机、拉幅机、热定型机、涂层整理机、卷验机。

7.2.2  在设备选型中要注意前后道工序中工艺设备的技术性能、规格相互匹配。

7.2.3 设备配台应根据产品生产要求，综合设备运转效率、停台率等因素通过计算确定，计算参数可按本规范附录B中表B.4.14确定。

7.2.4  试化验仪器及设备的选择须满足国家有关标准对试验设备的要求。

## 7.3  厂房柱网与设备排列

7.3.1  丝绸印染生产厂房常用柱网可按表7.3.1选用。

表7.3.1                  丝绸印染生产厂房常用柱网尺寸                 单位：m

| 厂房形式 | 跨度 | 柱距 |
| --- | --- | --- |
| 单层钢筋混凝土锯齿形厂房 | 6.0；7.8～9.0；12.0～15.0；18.0 | 6.0；8.0～13.5 |
| 单层钢筋混凝土气楼式厂房 | 12.0～18.0 | 6.0～8.0 |
| 单层轻钢结构厂房 | 15.0～20 | 6.0～8.0；9；12 |
| 多层厂房 | 6.0；7.8；9.0 | 6.0；7.5；8.0；12.0 |

7.3.2  柱网选择应有利于各种管线的布置并考虑染化料的自动配料及输送要求。

7.3.3  柱网选择应满足车间自然采光和通风排汽要求。

7.3.4  按照工艺生产流程和特性划分车间，干、湿车间宜分隔开。

7.3.5  外形尺寸超过厂房跨度的连续生产设备应顺柱距方向排列。

7.3.6  设备的电源柜和控制箱的位置应靠近机台，在湿热车间，宜在设备旁设置单独的小间放置，并采取防潮、防腐蚀和通风措施。

7.3.7 丝绸印染加工以间歇式设备较多，设备排列比较灵活，丝绸印染厂房内设备排列可按本规范C，表C.0.4选用。

# 8  总图运输

## 8.1  一般规定

8.1.l  缫丝、绢纺、丝织、丝绸印染工厂的总图运输设计应根据工业布局和城镇总体规划，围绕节约用地、节省投资、技术先进、环境保护、节能减排等方面统筹合理布置。

8.1.2  总图运输设计应根据地区条件，有利于城镇或同邻近工业企业在交通运输、动力设施、综合利用和生活设施等方面的协作。

8.1.3  总图运输设计应依据可靠的设计基础资料进行，在满足总图各项技术经济指标的条件下确定总图方案。

8.1.4  厂外配套设施，给水排水、供电、供热、道路、环境保护等工程，应结合建厂地区条件，与相关部门协调后确定方案。

8.1.5  总图运输设计应满足生产工艺要求，交通运输应能达到生产流程顺畅，原料物料的运输路线短捷、方便，避免货流与人流交叉干扰。

8.1.6  预留发展用地应合理规划。近期建设项目应集中布置，并应给后期工程和生产联系创造良好条件。

## 8.2  总平面布置

8.2.1  总平面布置应符合下列规定：

1  总平面布置应在规划基础上根据生产要求和自然地理条件，经济合理确定厂区建（构）筑物、堆场、道路运输、工程管线、绿化等设施的平面及竖向关系；

2  总平面布置宜进行合理的功能分区，可按功能模块进行布置。厂前区行政办公及生活设施宜集中布置，并严格控制用地规模。产生污染源的车间或场所应位于厂区、生活区常年最小频率风向的上风侧；

3  总平面布置应满足生产要求，各辅助和附属设施应靠近所服务的部门或车间。单个建筑宜合并或并入车间内部；

4  厂区建（构）筑物宜合并，组合成联合厂房；

5  总平面布置中，货运交通、人流疏散、房屋间距除满足工艺要求外，还应满足《建筑设计防火规范》GB50016的相关规定；

6  缫丝工厂与居住区的距离应符合现行国家标准《缫丝工厂卫生防护距离标准》GB18080的规定。

8.2.2  主厂房布置应符合下列要求:

l  应布置在厂区地形、地质条件相对较好的地段,并应满足与其他建(构)筑物的防火间距、交通运输、工程管线布置等要求；

2  靠近厂区主要出入口和原料、成品仓库，大流程合理，人流、物流分开，运输畅通；

3  靠近负荷中心，缩短管线，减少负荷损失；

4  当采用单层锯齿厂房时，锯齿采光面的朝向宜为北偏东；

5  单层无窗、多层厂房宜选择矩形布置，如受到场地限制，也可采用其他形式；

6  丝绸印染车间采用锯齿型厂房时，宜采用锯齿朝南的方位；在夏热冬暖地区，宜采用锯齿朝北的方位；

7  气楼式厂房宜采用南北朝向。

8.2.3  仓储建筑物布置应符合下列规定：

1  原料仓库宜靠近原料选别间，成品库宜靠近车间成品出口处。根据工厂规模，原料仓库、成品仓库可合建。缫丝、织绸、绢纺和丝绸印染厂的原料库附近宜有固定堆场；

2  机物料仓库宜靠近主厂房，也可和车间的机物料库合建；

3  仓储区应与厂内外道路运输相协调，并应避开人流集中地段；

4  仓储区宜设专供货物运输的出入口。

8.2.4  动力设施和辅助建（构）筑物布置应符合下列规定：

1  锅炉房（煤厂、灰场）应布置在厂区边缘，并应处在厂区常年最小频率风向的上风侧。采用燃油、燃气锅炉的储罐区布置，应符合国家现行标准《建筑设计防火规范》GB 50016的规定；

2  热力站宜靠近负荷中心，也可建在车间附房内；

3  高压配电站宜结合进线方向在厂区独立设置，也可建在车间附房内。多层厂房宜布置在底层；

4  空压站、制冷站宜靠近负荷中心，布置在散发烟尘场所的全年最小频率风向下风侧，并应与有防噪、防震要求的场所保持防护距离。空压站、制冷站房应满足通风和采光的要求；

5  给水建（构）筑物应集中布置，并应位于总管短捷和与用户支管连接较短的地段；

6  机修、电修辅助生产部门可集中布置，附近宜有堆场；

7  汽车库、停车场的布置应符合国家现行标准《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB 50067的规定。

8.2.5  行政管理建筑物应布置在厂前区。厂前区布置应与城镇规划、周围建筑、城镇干道和厂区道路相协调。

8.2.6  生活区应单独布置。集体宿舍同行政管理布置在同一区域时，应相对独立。生活区宜有员工活动场地和生活服务配套设施。

## 8.3  竖向设计

8.3.1  厂区竖向设计应符合下列要求：

1  厂址应位于不受洪水、潮水及内涝威胁的地带。当不可避免时，必须具有可靠的防洪排涝措施，且符合现行国家标准《防洪标准》GB 50201的有关规定；

2  厂区竖向设计应根据生产工艺、建(构)筑物基础、雨水排除及土石方量平衡等因素，结合洪(潮、涝)水位，工程地质等自然条件综合确定。

8.3.2  竖向布置方式和设计标高选择应符合下列要求：

1  竖向设计宜采用平坡式。当自然地面横坡较大时，附属和辅助建(构)筑物，可采用混合式或阶梯式竖向布置。台阶的划分应与厂区功能分区一致；

2  厂区内地面标高必须与厂外地面标高相适应。厂区出入口的路面标高宜高于厂外路面标高；

3  场地标高与坡度应保证场地雨水迅速排除，并满足厂区道路横坡、纵坡的要求；

4  厂房和主要辅助建筑物的室内地坪标高，宜高于室外地坪标高0.15m～0.30m。

## 8.4  厂区管线

8.4.1  厂区管线布置应满足生产、施工、检修和安全生产要求。

8.4.2  管线应平行或垂直于建筑物、道路中心线布置。干管（线）应布置在靠近负荷中心及连接支管（线）较多一侧。

8.4.3  厂区主要道路地下不宜布置管线。主要道路上方净空高度4.5m以内，不应有架空管线。

8.4.4  管线敷设方式应根据管线性质、自然条件、管理维护及工艺要求确定采用直埋、管沟和架空方式。

8.4.5  厂区管线布置除应符合本规范外，尚应符合国家现行标准《工业企业总平面设计规范》GB 50187的规定。

## 8.5  厂区道路

8.5.1  厂区道路布置应满足交通运输、安装检修、消防、安全卫生、管线和绿化布置等要求,与厂外道路应有平顺简捷的连接条件。

8.5.2  厂区道路宜与主要建筑物轴线平行或垂直成环状布置。个别边缘地段作尽头式布置时, 应设置回车场(道)，其形式及各部尺寸按通过的车型确定，且应符合现行国家规范《建筑设计防火规范》GB 50016 的规定。

8.5.3  汽车装卸站台的地点，应留有足够的车辆停放和调车用地。当汽车平行于站台停放时，停车场宽度不小于3.0m；垂直于站台停放时，停车场宽度不小于10.5m；斜列60°停放时，停车场宽度不小于8.5m；集装箱运输车进入厂区，最小回车场地宜为30.0m×30.0m,并应设置集装箱货柜装卸平台。

8.5.4  厂区道路宜采用城市型道路，并应符合现行国家规范《厂矿道路设计规范》GBJ 22的规定。

8.5.5  厂区道路路面标高的确定, 应与厂区竖向设计相协调，并满足室外场地及道路的雨水排放。

## 8.6  厂区绿化

8.6.1  厂区绿化应根据工厂的特点，环境保护、工业卫生、厂容景观等要求进行设计。

8.6.2  绿化应选择种植成本低，易于成长维护，抗菌抗烟尘能力强的树种、花种。

8.6.3  厂内道路弯道及交叉口附近的绿化设计，应符合行车视距的有关规定。

8.6.4  树木与建(构)筑物及地下管线的最小间距及绿化占地面积计算方法应符合现行国家规范《工业企业总平面设计规范》GB50187的规定、《纺织工业企业环境保护设计规范》GB 50425的规定。

## 8.7  主要技术经济指标

8.7.l  总平面设计宜列出下列主要技术经济指标, 其计算方法应符合国家现行标准《工业企业总平面设计规范》GB 50187的规定：

l  厂区占地面积(m2)；

2  建(构)筑物占地面积(m2)；

3  总建筑面积(m2) ；

4  露天堆场占地面积(m2)；

5  道路及广场用地面积(m2)；

6  绿化占地面积(m2)；

7  土石方工程量(m3)；

8  建筑系数(%)；

9  绿地率(%)。

8.7.2  分期建设的工厂，在总图设计中除应列出本期工程的主要技术经济指标外，还应列出近期工程的主要技术经济指标。

# 9  建筑、结构

## 9.1  一般规定

9.1.1  建筑设计应满足生产工艺的要求，保证生产工艺必需的操作检修面积和空间；应根据环境保护及地区气候特点，满足采光、通风、排雾、保温、隔热、防结露、防腐蚀等要求。

9.1.2  缫丝、绢纺、丝织、丝绸印染工厂设计应符合现行国家规范《建筑设计防火规范》GB 50016、《建筑抗震设计规范》GB50011、《工业建筑防腐蚀设计规范》GB 50046和《纺织工程设计防火规范》GB50565等有关规定。

9.1.3  建筑设计应采用成熟的新型建筑结构形式，并应积极采用新材料、新技术。

## 9.2  生产厂房

9.2.1  生产厂房的建筑形式，应根据建厂地区条件和其他各种因素综合确定，经技术经济比较，可选用单层锯齿型厂房、无窗厂房、大跨度轻型钢结构厂房等。缫丝车间、丝绸印染车间可选用设有排气井的单层锯齿型厂房、气楼式单层厂房、气楼带排汽井厂房等。

9.2.2  缫丝、绢纺精练、丝绸印染厂房不宜四周设置附房。

9.2.3  厂房围护结构应符合建筑热工设计要求，防止车间过热和结露，并根据建厂地区的气象条件满足节能要求。

9.2.4  缫丝厂应根据设备运行、维修和输送方式等来确定厂房高度。剥选茧车间厂房梁底高度可为4.0m～4.5 m，煮茧车间和缫丝车间采用气楼式厂房檐口高度可为4.0m～4.5 m，缫丝车间采用锯齿形厂房梁底高度可为5.0m～5.5 m，单层无窗厂房室内净高为4.2m～4.5 m，大跨度轻型钢结构梁底不小于6.0 m。

表9.2.4                     缫丝工厂常用厂房高度                      单位：m

| 车间名称 | 厂房形式 | 厂房高度 |
| --- | --- | --- |
| 原料仓库 | 坡屋顶 | 5～5.5 |
|  | 平屋顶 |  |
| 剥选茧车间 (副产品车间) | 坡屋顶 | 4～4.5 |
|  | 平屋顶 |  |
| 煮茧车间 | 气楼式 | 4～4.5 |
| 缫丝车间 | 气楼式 | 4～4.5 |
|  | 锯齿形 | 5～5.5 |
| 复摇车间 | 锯齿形 | 4～5 |
|  | 气楼式 |  |
|  | 平屋顶 | 5～5.5 |
| 整检车间 | 锯齿形 | 4～4.8 |
|  | 平屋顶 | 4.5～5 |

备注：厂房高度系指车间内部地面至大梁底面的高度。

9.2.5  织造车间单层锯齿厂房梁底高度可为4.0m～4.2 m，单层锯齿厂房的浆纱车间梁底高度可为4.5m。单层无窗厂房室内净高可为4.2m～4.5 m，大跨度轻型钢结构梁底宜不小于6.0 m。

9.2.6  丝绸印染车间锯齿型厂房当设备平行锯齿天窗排列时，风道大梁或现浇单梁梁底高度宜为5.0m～5.5 m，垂直锯齿天窗排列时宜为6.0m～7.0 m。气楼式厂房檐口高度不宜低于7.5 m。

9.2.7  生产厂房建筑防腐蚀设计应符合下列规定：

1  生产车间气态、液态介质对建筑材料的腐蚀性等级应按现行国家规范《工业建筑防腐蚀设计规范》GB 50046中规定选用。

2  厂房平面布置宜将有腐蚀介质作用的设备与无腐蚀介质作用的设备隔开，湿、干车间隔开。具有同类腐蚀性介质的设备宜集中布置。

3  有腐蚀性气体作用且相对湿度较大的室内墙面和钢筋混凝土构件表面，钢构件表面(柱、梁)应刷防腐涂料。

9.2.8  工厂生产车间采光等级应符合现行国家标准《建筑采光设计标准》GB/T 50033的规定。

## 9.3  建筑防火、防爆

9.3.1  生产车间的火灾危险性，应按照现行国家规范《建筑设计防火规范》GB 50016和《纺织工程设计防火规范》GB50565的规定执行。

9.3.2  丝绸工厂生产的火灾危险性应按照现行的《纺织工程设计防火规范》GB50565的规定执行，绢纺滤尘室按丙类防火要求设计。

9.3.3  丝绸印染厂车间原布间、白布间、整理车间、整装车间等干燥性车间生产的火灾危险性应为丙类；练漂、染色、皂洗等潮湿性车间应为丁类。上述两类生产车间安排在同一防火分区时，应按丙类生产确定。生产厂房建筑耐火等级应不低于二级。

9.3.4  滤尘室应布置在直接对外开门的附房内或独立建筑物内。滤尘室不得兼作它用，其上部严禁布置生产车间、辅助车间或生活间。

## 9.4  生产辅助用房

9.4.1  生产附房宜与厂房结合，布置在厂房两侧或四周，可采用钢筋混凝土框架、砌体结构或轻钢结构。

9.4.2  空调室的位置应考虑风道的合理布局并靠近负荷中心。空调室的进风部位不宜与厕所及散发其他不良气体和散发粉尘较多的房间相邻。钢筋混凝土的空调洗涤水池周围墙壁和底部应采取防水措施。寒冷地区对总风道上部屋面及外围护墙体必须按热工要求设计，做好防水汽渗透及保温措施。空调室应满足风机等设备的安装和检修要求，并预留安装孔。

9.4.3  染化液调配间应靠近染色间，并设通风排气装置。室内地面，墙裙应有防酸碱腐蚀的措施。易燃、有毒的溶剂严禁储存在大空间开敞式的车间内。地面应耐洗刷、防滑并设有排水坡度。

9.4.4  印花调浆间应靠外墙，有良好的通风排气设施，宜自然采光。地面、墙裙应防腐蚀，地面应耐洗刷、防滑并设有排水坡度。

9.4.5  汽油气化室应符合下列要求：

1  应设置在烧毛机附近。

2  其泄压设施应采用易于泄压的门、窗，泄压面积应按纺织工业企业设计防火的有关规定计算。

3  与其相邻车间的隔墙应采用防爆墙。

4  防爆墙上不应开设门窗，如需设门，则可采用门斗并应在不同方位布置甲级防火门。

9.4.6  当压缩空气站宜布置于生产车间附房内时，其位置应靠近用气负荷中心。建筑应采用隔声措施，符合现行国家标准《工业企业厂界噪声标准》GB 12348及《工业企业噪声控制设计规范》GBJ 87的规定。

9.4.7  化验室、物理试验室根据工厂规模可附设于生产车间附房内，亦可单独设置在厂级中心物理试验室、化验室。物理试验室、化验室宜南北向布置，应有较好的通风、排气装置和排水地沟。

9.4.8  变配电室上、下层不应布置有水、汽的房间，并不宜与上述场所相贴邻。配电室应采取防止水、潮气及小动物侵入室内的措施。变配电室设计应符合现行国家设计规范的规定。

9.4.9  热力站宜设置在生产车间附房内，其位置宜靠近供热负荷中心。室内应有通风设施，地面应有防止积水措施，门应向外开。

## 9.5  生产厂房的主要建筑构造

9.5.1  生产厂房的屋面设计应符合下列要求：

1  屋面类型的选择应根据建筑结构形式、建厂地区气候条件、屋面材料和天窗采光等使用要求综合考虑；

2  锯齿屋面坡度不应小于1：2.5, 锯齿天沟宜采用外排水，锯齿屋面天沟排水坡度不应小于0.5%。气楼式屋面坡度不应小于1：2.5, 轻钢结构用于干燥生产车间的屋面坡度不应小于5%；

3  厂房屋面构造必须设置隔汽层，并应设有保温隔热层，屋面保温隔热应满足热工要求；

4  腐蚀性气体排放口周围的屋面宜选用耐腐蚀材料或采用相应的防护措施；

5  厂房高度超过6.0m时，应设置达到屋面的垂直钢梯，垂直钢梯的高度超过6.0m时，应设护笼。

9.5.2  生产厂房的墙体应符合下列要求：

1  生产厂房的墙体应满足建筑热工设计要求。

2  框架填充墙不得使用实心黏土砖，应采用非黏土类砌块或轻质板材。

3  内墙面应平整光洁。有腐蚀性气体作用的车间，其墙面面层应选用耐腐蚀的材料；相对湿度较大的车间，其墙面面层宜选用有防水、防潮作用的建筑材料

9.5.3  有设备出入车间的门尺寸，应按设备尺寸确定，大门应比通过的设备高、宽至少各超出0.6m以上。

9.5.4  地面设计应符合下列要求：

1  缫丝车间与绢纺精练车间地面，以及练漂、染色车间地面，应设置坡向排水沟或地漏，排水坡度不应小于1.0%，其地面应有防滑措施；

2  有腐蚀性介质作用的地面和设备基础，应按现行国家规范《工业建筑防腐蚀设计规范》GB50046的要求进行防护；

3  织造车间、整装车间宜采用耐磨的材料做地面面层。

9.5.5  地沟、地坑及地下防水的设计应符合下列要求：

1  在满足生产前提下，宜减少沟道的长度、深度和交叉点，除与设备基础相结合以外，沟道宜避开设备基础，布置在设备之间的通道下面；

2  地沟不应利用建筑物的承重墙基础等兼作其底板和侧壁；

3  有液态介质腐蚀并经常用水冲洗地面的车间，电气动力配线和管道宜架空设置；

4  有腐蚀性介质作用的地沟应采取防腐措施；

5  地沟底面低于地下水设防标高时，应按有压力水处理；地沟底面高于地下水设防标高时，可按无压力水做防潮处理；

6  室内排水地沟在车间出口处应设集水坑及格栅装置；

7  湿陷性黄土地区地沟设计应符合《湿陷性黄土地区建筑规范》GBJ 25的规定。

9.5.6   采光窗及天窗设计应符合下列规定：

1  建筑物窗宜采用塑钢窗、玻璃钢窗，不宜采用钢窗、铝合金窗；

2  窗的层数应根据地区气候条件，由热工计算确定；

3  锯齿天窗应设有部分开启方便的窗扇，并应考虑擦窗要求。如采用电动开窗器，则应有防潮、防腐蚀的措施；

4  缫丝车间、绢纺精炼车间、丝绸印染车间的天窗窗框材料，宜采用防腐蚀涂料的钢筋混凝土窗、塑钢窗及玻璃钢窗；

5  轻钢结构屋盖上的采光窗，应采用优质树脂、薄膜、玻纤复合材料组成的采光窗。

9.5.7  缫丝车间、绢纺精炼车间、丝绸印染车间的排气井构造应力求简单、施工维护方便；井筒内壁应平整光滑、耐腐蚀，并应有防止雨水侵入车间和凝结水下滴的措施。沿锯齿或气楼屋脊设置的通长排气井应有隔板分隔，隔板间距不宜大于3.0m, 排气井材质宜采用无机不燃玻璃钢制作。

## 9.6  结构选型

9.6.1  结构形式应结合厂址地形地质、当地气象条件、土地利用等条件确定，并考虑建厂地区的施工条件和材料供应；

9.6.2  厂房的结构体系应有明确的计算简图及合理的传力途径，应有足够的承载能力、稳定性和耐久性。位于地震区时，还应有良好的消耗地震能量的能力。

9.6.3  缫丝、绢纺、丝织厂房可采用单层门式刚架轻型钢结构和单层或多层钢筋混凝土框架、排架、框排架结构，并应符合下列规定：

1  单层门式刚架轻钢结构宜采用多跨刚架双坡屋面，刚架中间柱与钢梁的连接可采用铰接；

2  单层钢筋混凝土框架结构、排架结构：

1) 可选用普通钢筋混凝土结构和预应力大跨度钢筋混凝土结构二种结构形式；

2) 普通钢筋混凝土框架结构可采用现浇钢筋混凝土梁和柱, 风道采用吊风道；

3) 预应力钢筋混凝土结构可采用现浇钢筋混凝土柱和大跨度预应力梁, 风道可利用梁高采用梁侧风道或吊挂风道；

4) 单层普通钢筋混凝土排架结构可采用现浇钢筋混凝土柱，屋面轻钢结构；

5) 单层锯齿型钢筋混凝土排架结构可采用现浇钢筋混凝土柱，钢筋混凝土三角架与柱顶铰接。

3  多层钢筋混凝土框架结构：

1)多层钢筋混凝土框架结构可以采用全框架结构和下层框架结构顶层轻钢结构二种结构形式；

2)全框架结构可采用现浇钢筋混凝土梁和柱，梁宜采用大跨度预应力梁。风道可采用梁侧风道或吊挂风道；

3)下层框架结构、顶层轻钢结构可采用下层现浇钢筋混凝土梁和柱及顶层轻钢结构。

9.6.4  漂染厂房结构形式应符合现行国家规范《印染工厂设计规范》GB50426的规定。

## 9.7  结构布置

9.7.1  钢筋混凝土厂房、轻钢结构厂房的变形缝设计应按照《建筑抗震设计规范》GB50011、《混凝土结构设计规范》GB50010、《门式钢架轻型房屋钢结构技术规程》CECS102、《砌体结构设计规范》GB50003的规定执行。

9.7.2  单层钢筋混凝土锯齿形排架主厂房、门式刚架结构主厂房与附房宜相互脱开，其间设伸缩缝或防震缝。

9.7.3  丝绸印染车间的结构构件应按《工业建筑防腐蚀设计规范》GB50046D的规定做防腐处理。

## 9.8  设计荷载

9.8.1  施工荷载、检修荷载、风荷载、屋面活荷载应符合现行国家规范《建筑结构荷载规范》GB50009的规定。悬挂荷载应按实际情况确定。

9.8.2  对轻钢房屋钢结构的风荷载标准值，应按《门式刚架轻型房屋钢结构技术规程》CECS102的规定计算。

9.8.3  沟盖板的计算活荷载：缫丝、绢纺、织绸车间可取5kN/m2，浆纱车间可取10kN/m2。沟道盖板上直接作用有设备荷载或有运输工具时，应按实际情况考虑。当缺乏资料时，沟道盖板的计算活荷载标准值可取10kN/m2。

9.8.4  总风道底板活荷载标准值应按2.0kN/㎡考虑。当吊挂滤尘风道时按实际荷载确定。

9.8.5  吊挂荷载：当吊挂镀锌钢板风道时可取不低于0.4N/m2，并应按活荷载考虑。当吊挂镀锌钢板风道及平顶时可取不低于0.8N/m2，采用其他材料风道及平顶时的吊挂荷载应按实际荷重调整确定。

9.8.6  楼层活荷载应按工艺要求确定，应符合现行国家规范《建筑结构荷载规范》GB50009的规定。

## 9.9  地基基础

9.9.1  厂房基础的埋置深度应考虑相邻建筑物基础、设备基础、地下沟道、管线及冻深的影响。厂房内设备基础、管沟等宜与厂房柱基础分开。

9.9.2  当地下沟道埋置深度大于建筑物基础时，两者之间应保持一定的净距，其值应根据建筑荷载大小、基础型式和土质情况确定。

9.9.3  工艺设备基础不均匀差异沉降量不应大于工艺设备要求的允许值。

# 10  给水排水

## 10.1  一般规定

10.1.1  给水排水工程设计应贯彻国家节约水资源、一水多用的原则，并应满足生产、生活和消防给水及厂区排水要求。

10.1.2  水源选择应符合工厂所在地的水资源规划要求，并应经当地有关部门批准。

10.1.3  给水工程设计宜结合工厂所在地的水源状况，采取分水质给水，雨水收集和废水处理回用措施。

10.1.4  厂区总进水口、车间进水口和主要用水点应设计量装置。

## 10.2  水源与水处理

10.2.1  水源选择应符合下列规定：

1  水源水量应稳定可靠，水质应满足生产、生活等要求；

2  采用地下水为水源时，应采取回灌和防止水质恶化措施；

3  采用城镇自来水为水源时，不能保证水量水压时应设水池、水塔或采取变频调速供水调节设施；

4  以地表水为水源的枯水流量保证率不应低于97％。

10.2.2  水源水质达不到生产、生活要求时，应采取水处理措施。水处理设施和工艺应能满足用水量和水质要求。

## 10.3  水量、水质、水压

10.3.1  用水量计算应符合下列规定：

1  工艺用水量由工艺专业依据具体生产设备布置按实计算确定。

2  辅助工程用水量可按下列规定进行计算：

1）喷淋式空调的补充水率，宜按系统循环水量的0.5％～1％计算；

2）空压机、制冷机的冷却水量应经计算确定。采用开式机械通风冷却塔循环冷却水的补充水率，宜按冷却水量的1％～2％计算；

3）锅炉用水量应根据工艺用汽量及采暖用汽量经计算确定。

3  厂区生活用水量宜符合下列规定：

1）生活用水量，可按每人每班40L计算,小时变化系数1.5～2.5；

2）食堂用水量，可按每人每班20L～25L计算,小时变化系数1.2～1.5；

3）淋浴用水量，可按每人每班40L计算，延续供水时间为1h。

4  生活区、公用服务设施用水定额、未预见水量和管网漏失量，应符合国家现行标准《室外给水设计规范》GB 50013的规定；

5  消防用水量、水压及延续时间应符合国家现行标准《建筑设计防火规范》GB 50016的规定。

10.3.2  生产、生活及辅助工程用水水质应符合下列规定：

1  生产和喷淋（喷雾）空调水水质应符合表10.3.2的规定。

生产、喷淋（喷雾）水质标准

| 序号 | 指标 | 单位 | 生产水限值 | 喷淋（喷雾）水限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 色度 | 铂钴度 | ≤15 | ≤15 |
| 2 | 浑浊度 | NTU | 3 | 3 |
| 3 | 臭和味 | — | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 |
| 4 | 肉眼可见物 | — | — | — |
| 5 | 硬度(CaCO3） | mg/L | ＜180 | ＜450 |
| 6 | pH值 | — | 6.5～8.5 | 6.5～8.5 |
| 7 | 铁 | mg/L | ＜0.3 | ＜0.3 |
| 8 | 菌落总数 | CFU/mL | — | ＜100 |
| 9 | 毒性指标 | mg/L | 符合国家现行标准《生活饮用水卫生标准》GB 5749的有关规定 |  |
| 10 | 放射性指标 | Bq/L |  |  |

注：直接蒸发冷却空调水水质同喷淋（喷雾）水质要求。

2  生活饮用水、工业锅炉水和工业循环冷却水的水质应符合国家现行标准《生活饮用水卫生标准》GB 5749、《工业锅炉水质标准》GB 1576、《工业循环冷却水处理设计规范》GB 50050的规定。

10.3.3  给水水压应根据生产、生活和辅助工程用水压力及厂区管网压力损失等通过计算确定。

## 10.4  给水系统和管道敷设

10.4.1  给水系统应符合下列规定：

1  给水系统设置应综合水源及生产、生活、空调和消防用水量及其水质和水压等要求确定；

2  城镇自来水为水源，水量水压足够的条件下，可采用生产、生活和消防合并室外管网；

3  多种水源可选择，宜采用分水质给水系统；

4  热水供水系统宜根据热源情况单独设置。

10.4.2  给水管网敷设应符合下列规定：

1  厂区给水与消防水合设的给水管网应呈环状布置，并用阀门分成若干独立段，向环状管网输水的干管不应少于两条；

2  单独设置的生产、生活和空调给水管网可为枝状布置；

3  生活饮用水配水管网应单独设置；

4  室内给水管宜采用明管沿内墙架空敷设，并应根据气象条件采取防结露措施；

5  沿外墙架空敷设的给水管应根据当地气象条件采取防冻措施；

6  给水管穿越防火墙、变形缝等部位时，应采取防护措施。

10.4.3  地埋给水管应具有耐腐性和能承受相应的地面荷载的能力，可采用塑料给水管、带衬里的铸铁给水管或内外涂塑复合钢管；生产、空调、消防给水管可采用经防腐处理的焊接钢管、热镀锌钢管或内涂塑钢管。

10.4.4  室内生活给水管应采用钢型复合管。

## 10.5  消防给水系统

10.5.1  消防给水系统应根据企业规模、水源和水源供水能力等因素确定。水源供水能力能保证消防用水的水压、水量时，可采用高压给水系统。

10.5.2  生产、生活和消防共用蓄水池，必须采取保证消防用水量不被挪用的措施。

10.5.3  消防给水系统除应符合本规范外，尚应符合国家现行标准《建筑设计防火规范》GB 50016、《自动喷水灭火系统设计规范》GB 50084、《建筑灭火器配置设计规范》GB50140，以及《纺织工程设计防火规范》GB50565标准的规定。

## 10.6  排水系统和管道敷设

10.6.1  排水系统应符合下列规定：

1  排水系统应按“清污分流、分别排放”的原则设置，分系统就近排入城镇管网，提倡回用；

2  生产排水量由工艺专业确定；

3  生活排水量可按生活用水量的90％计算；

4  厂区雨水排水量应根据工厂所在地气象资料通过计算确定。

10.6.2  排水管道的选择，应综合考虑排放介质的适用情况、建筑高度、抗震防火要求以及当地的管道供应条件等，经技术经济比较后，因地制宜合理选用。 排水管道敷设应符合下列规定：

1  污水（废水）室外排水管宜采用塑料管、混凝土管或钢筋混凝土管，可采用地埋方式敷设；

2  室外排水管采用混凝土管或钢筋混凝土管需有不污染地下水的充分的措施保证；厂区有污水处理设施时应采用塑料管；

3  室内排水管（沟）与室外排水管的连接处应设水封装置，水封高度不应小于250mm。

## 10.7  污水处理与废水回用

10.7.1  空调水和空压、制冷机冷却水应循环使用。清洁废水应采取收集、再利用的措施。

10.7.2  工厂的污水处理与废水回用，应符合国家现行标准《纺织工业企业环境保护设计规范》GB 50425的规定。

# 11　采暖、通风、空调、除尘

## 11.1  室内外设计参数

11.1.1  室外空气计算参数应按现行国家标准《采暖通风与空气调节设计规范》GB50019执行。

11.1.2  缫丝、绢纺、丝织工厂室内温湿度设计参数应符合表11.1.2-1，表11.1.2-2，表11.1.2-3的要求：

表11.1.2-1                  缫丝厂各工序温湿度控制范围

| 工 序 | 冬 季 |  | 夏季 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 温 度（℃） | 相对湿度（%） | 温度（℃） | 相对湿度（%） |
| 茧 库 | - | <75 | - | <75 |
| 选 剥 | ≥10 | 60~75 | ≤35 | 65~75 |
| 煮 茧 | ≥18 | 70~80 | ≤35 | 70~80 |
| 缫 丝 | ≥18 | 70~80 | ≤35 | ≤75 |
| 复 摇 | ≥20 | 65~75 | ≤35 | 65~75 |
| 整 检 | ≥15 | 75~85 | ≤35 | 65~80 |
| 丝 库 | - | 60~70 | - | 60~70 |

表11.2.1-2               绢纺厂各工序温湿度控制范围

| 工 序 | 冬 季 |  | 夏季 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 温 度（℃） | 相对湿度（%） | 温度（℃） | 相对湿度（%） |
| 开 清 绵 | 18~22 | 65~75 | 30~32 | 65~75 |
| 梳 绵 | 22~24 | 70~80 | 30~32 | 70~80 |
| 精 梳 | 22~24 | 70~75 | 28~30 | 70~75 |
| 并 粗 | 22~24 | 75~85 | 30~32 | 75~85 |
| 细 纱 | 22~26 | 65~70 | 30~32 | 65~70 |
| 摇绞、节取 | 22~23 | 70~75 | 30~32 | 70~75 |

表11.2.1-3               丝织厂各工序温湿度控制范围

| 工 序 | 冬 季 |  | 夏季 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 温度（℃） | 相对湿度（%） | 温度（℃） | 相对湿度（%） |
| 原料挑剔 | >15 | 60~65 | 28~32 | 60~70 |
| 络 丝 | 13~18 | 60~65 | 28~32 | 60~70 |
| 并 丝 | 15~20 | 65~75 | 28~32 | 65~75 |
| 捻 丝 | 15~20 | 65~75 | 28~32 | 65~75 |
| 卷 纬 | 15~20 | 60~70 | 28~32 | 60~70 |
| 整 经 | 15~20 | 65~70 | 28~32 | 65~70 |
| 粘胶丝保燥 | 35±5 | 50±5 | 38~48 | 50±5 |
| 桑蚕丝织造 | 15~20 | 75~85 | 28~32 | 75~85 |
| 人造丝织造 | 15~20 | 65~75 | 28~32 | 65~75 |
| 合纤丝织造 | 15~20 | 70~80 | 28~32 | 70~80 |
| 喷水织机 | 18~22 | 70~80 | <26 | 70~80 |
| 成品检验 | >15 | 65±5 | <32 | 65±5 |

注：1  .表所列温度和湿度的范围，是为适应各地不同情况而留有的伸缩余地，不是控制精度；

2  工厂辅助用房的室内空气参数应根据工艺及设备要求确定；

3  冬季值班采暖温度各地区宜结合具体情况确定。

11.1.3  丝绸印染工厂车间温湿度应符合《印染工厂设计规范》的规定。

## 11.2  采暖

11.2.1  冬季缺热车间或车间值班采暖可采用空调热风或车间加热器。

11.2.2  生产、空调、采暖和生活用汽应自成系统。

11.2.3  采暖用蒸汽一般采用压力不超过0.3Mpa表压的饱和蒸汽。

## 11.3  通风

11.3.1  煮茧、缫丝、浆丝、丝绸印染等生产车间的通风方式应根据当地的气象条件、车间建筑形式、工艺布置及工艺设备具体情况确定；应遵循自然通风为主、机械通风为辅的原则。

11.3.2  煮茧、缫丝、浆丝、丝绸印染等生产车间的通风设计应满足本规范第11.1.2条的要求，并能将车间的热湿空气及时排出，防止车间结露滴水。

11.3.3  煮茧、缫丝、浆丝、丝绸印染等生产车间的排风分为机台局部排风及车间全面排风两部分。对散热、散湿量较大的机台应采用局部排风，利用机台自然排气装置（排气罩、密闭罩）或局部机械排气设备单独排放，排风量应根据工艺设备提供的参数或罩面风速确定。车间的全面排风应利用车间的建筑特点进行自然排风，采用拔气井、排气筒或避风气楼等装置进行自然排风；对严寒地区的生产车间、有特殊要求的场合及不具备自然排风条件的生产车间应设置机械排风系统。对工艺设备有有害气体散发的车间，其排风量应能保持车间负压。

11.3.4  煮茧、缫丝、浆丝、丝绸印染等生产车间的进风系统宜采用外墙低脚进风窗或门窗自然进风；当自然进风不能满足要求时，应设置机械送风系统；外墙低脚进风窗宜设有防虫网及风量调节装置。

11.3.5  机械送风系统夏季可直接利用室外新风或经循环水蒸发冷却处理后送入车间；冬季以严寒、寒冷及夏热冬冷地区应同时设置带空气加热装置的机械送风系统，利用室外新风及车间回风经加热装置加热提高送风温度，以满足工作点的采暖及车间防凝消雾的要求，在散湿量大的场所宜增设局部热风加热装置。

11.3.6  煮茧、缫丝、浆丝、丝绸印染等生产车间内各工段夏季的通风量换气次数应经计算确定。

11.3.7缫丝、绢纺、丝织、丝绸印染工厂的防排烟设计应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》GB50016和《纺织工程设计防火规范》GB50565的规定。

## 11.4  空气调节

11.4.1  缫丝、绢纺、丝织、丝绸印染等工厂生产车间的空气调节设计应满足本规范11.1.2的要求。

11.4.2  缫丝、绢纺、丝织、丝绸印染等工厂生产车间的空气调节负荷计算应符合现行国家标准《采暖通风与空气调节设计规范》GB50019的规定。

11.4.3   对温湿度要求不同的工艺段宜分别或独立设置空气调节风系统。

11.4.4  空调室应选用效率高，噪声低的轴流风机或离心风机。采用吸入式空调室时，应选用全封闭型的电动机。

11.4.5  空气洗涤器的喷水级排水，应按热湿交换要求确定，低速空调室风速宜取2~3m/s；高速空调室风速宜取3~5m/s。

11.4.6  空调系统补充加湿宜采用干蒸汽加湿器或喷雾风机。

11.4.7  空调系统加热宜选用光管加热器。

11.4.8  空气调节系统的新风量，应符合下列规定：

1、不小于人员所需新风量，以及补偿排风和保持室内正压所需风量两项中的较大值；

2、人员所需新风量应保证每人不小于30m³/h。

11.4.9  空气调节系统可用新风作冷源时，全空气调节系统应最大限度地使用新风。

11.4.10  新风进口的面积应适应最大新风量的需要。进风口处应装设能严密关闭的阀门。进风口位置应符合下列要求：

1  应直接设在室外空气清洁的地点；

2  应低于排风口；

3  应避免进风、排风短路。

11.4.11  在风沙较大，烟灰严重和棉尘较多的地方，室外进风和车间回风应设置不同类型的空气过滤器。

11.4.12  空气调节系统应有排风出路并应进行风量平衡计算，室内的空气压力应满足下列要求：

1  要求空气清洁的车间，室内应保持正压，其压差值宜取5~10Pa，但不应大于50 Pa；

2  放散粉尘的车间，室内应保持负压。

11.4.13  空调系统的送排风方式分为：全面送排风、局部送排风、全面和局部相结合的混合送排风，选择何种送排风方式应根据车间内的散发热量、湿量、灰尘和有害气体的区域或车间操作人员的岗位确定。

11.4.14  送排风系统应根据送排风方式、送排风口的位置、车间气流流动情况；送风温度和车间空气温度的差值；以及车间房屋的结构、型式、大小和车间内工艺设备的布置等合理组织气流，满足车间通风效果。

11.4.15  空气调节系统风速，宜按表11.4.15选用。

表11.4.15                    空气调节系统的风速

| 部 位 | 常用风速（米/秒） | 最大风速（米/秒） |
| --- | --- | --- |
| 新风进风口 | 2.5~5 | <6 |
| 回 风 窗 | 2~3 | <4 |
| 总 风 道 | 5~8 | <10 |
| 支 风 道 | 4~6 | <7 |
| 车间送风口 | 3~4 | <5 |
| 排 风 口 | 1.5~3 | <4 |

11.4.16  空气调节系统应根据车间对温湿度的要求合理利用一次回风，以减少能耗。

11.4.17  对节能有显著效果时，应采用空调自动控制，通过调节风量及水量已达到稳定车间温湿度的要求。

11.4.18  车间内温湿度分布有区域差异，对温湿度检测元件的装设地点，应选择有代表性的位置。选用的自控仪表和执行机构应简单可靠，经济耐用。

11.4.19  通风设备、风道、风管及配件等，应根据其所处的环境和输送的介质温度、腐蚀性等，采用防腐蚀材料制作或采取相应的防火措施。

11.4.20  车间的通风管应采用不燃材料制作。接触腐蚀性气体的风管及柔性接管，可采用难燃材料制作。

## 11.5  除尘

11.5.1   对车间内生产过程中散发粉尘或丝尘的工艺段应设置除尘系统。

11.5.2  车间内空气的含尘浓度应符合《纺织工业企业职业安全卫生设计规范》GB50477标准的规定。

11.5.3  选用滤尘器时应考虑滤尘效果，排出的过滤空气含尘浓度应小于1mg/m³，并可直接回入车间。

11.5.4  除尘管道的风速应防止管道积尘，风速宜取10~14m/s，除尘管道设置检查孔。

11.5.5  除尘风机宜安装在第一级滤尘设备之后，可选用一般风机，并附加10%的风量。

11.5.6  车间的除尘设计应符合《纺织工业企业职业安全卫生设计规范》GB50477的规定。系统的防火要求应符合国家有关规范。

# 12  电  气

## 12.1  供配电系统

12.1.1  负荷分级

缫丝、绢纺、丝织、丝绸印染工厂生产的用电负荷一般属于三级负荷。消防设备用电负荷等级，应按现行国家标准《建筑设计防火规范》 GB50016的规定执行。

12.1.2  供电电源及供电电压等级

供电电压等级与供电回路数应按生产规模、性质和用电量，并结合当地电网的供电条件决定。缫丝、绢纺、丝织、丝绸印染工厂宜采用l0kV供电，在用电容量较小且l0kV电源难于取得时，可采用380V供电。二级负荷宜采用双回路供电或自备应急电源。

12.1.3  用电负荷计算应采用需要系数法，消防负荷不应计入总负荷。

12.1.4  低压配电系统应符合下列规定：

1  车间变电所宜安装2台变压器，单母线分段运行，两段低压母线间设母联开关。当只设1台变压器时，可与就近的车间配电变电所设低压联络线作为应急备用；

2  车间变电所的低压系统应与工艺生产系统相适应，平行的生产流水线或互为备用的生产机组，宜由不同的(母线)回路供电；同一生产线的各用电设备宜由同—(母线)回路供电；

3  TN系统接地型式的配电系统中，车间的单相负荷宜均匀地分配在三相线路中，电力变压器应选用D，Ynll结线组别的变压器；

4  为控制各类非线性用电设备所产生的谐波引起的电网电压正弦波形畸变，除选用变压器低侧绕组为D，Ynll结线组别的三相配电变压器外，可采用按谐波次数装设分流滤波器等措施；

5  在采用电力电容器作无功补偿装置时，对于容量较大、负荷平稳且经常使用的用电设备的无功负荷宜采用就地补偿；补偿基本无功负荷的电力电容器组，宜在变配电所内集中补偿；

6  染色车间若进口设备较多时，其电源电压、频率稳定应满足设备要求。

12.1.5  变压器选择和布置应符合下列规定：

1  变压器的总容量、单台容量和台数应根据计算负荷及经济合理运行的原则确定；

2  变压器应选择D，Yn11结线组别的三相变压器；

3  无防护外壳的干式变压器应安装在单独的变压器室；

4  有防护外罩的干式变压器可与不带可燃油的高低压配电装置安装在同一房间内；

5  油浸变压器应安装在单独的变压器室；

6  车间变电所与高压配电室不在同一处时，变压器的一次侧应设隔离电器。

变压器选择和布置还应符合国家现行标准《10kV及以下变电所设计规范》GB 50053的规定。

12.1.6  室内配电干线敷设方式宜采用电缆桥架敷设，在有腐蚀和特别潮湿场所，所采用的电缆桥架，应根据腐蚀介质的不同采取相应的防腐措施；室外宜采用电缆沟或直接埋地敷设。

有关配电线路的敷设方式与要求，应按现行国家标准《低压配电设计规范》GB50054和《电力工程电缆设计规范》GB50217的有关规定执行。

## 12.2  照　明

12.2.1  缫丝、绢纺、丝织、丝绸印染工厂车间的照明方式宜采用一般照明，验布和修布区域及漂染车间宜采用混合照明。一般照明应采用节能型灯，局部照明可根据用途及环境采用不同的光源。染色车间所设的专门对色光间，其光源宜采用高辩色率光源。

12.2.2  车间作业区内的一般照明照度均匀度不应小于0.7, 而作业面邻近周围的照度均匀度不应小于0.5。

12.2.3  生产车间的照度计算宜采用点光源或线光源的逐点计算法；单位指标法只适用于方案及初步设计阶段。对于部分辅助建筑等可采用单位指标法。车间照明应按工序分区设照明配电箱。

12.2.4  车间内应设供疏散用的应急照明，在安全出口、疏散通道与转角处应按现行国家标准设置疏散标志。应急照明和疏散指示标志灯宜用蓄电池作备用电源，蓄电池连续供电时间应大于30min。  应急疏散照明的电源应单独由车间低压配电房引来专用线路。

12.2.5  车间内应根据照明场所的环境条件和使用特点，合理选用灯具。灯具的布置与安装应考虑安全与维护方便。

12.2.6  缫丝、绢纺、丝织、丝绸印染工厂各生产车间照度可按本规范附录G, 表G.0.1~ G.0.4确定。

12.2.7  缫丝、绢纺、丝织、丝绸印染工厂照明设计除符合本规范外，应执行现行国家规范《建筑照明设计标准》GB50034的规定。

## 12.3  防雷和接地

12.3.1  厂区内的建筑物、构筑物的防雷分类及防雷措施，应按现行国家标准《建筑物防雷设计规范》CB50057和《建筑物电子信息系统防雷技术规范》CB50343的有关规定执行。

12.3.2　厂区的低压配电系统的接地形式宜采用TN系统。由同一台变压器或同一母线向一个建筑物供电的低压配电系统，宜采用一种型式的接地系统。

12.3.3　低压系统中性点接地电阻值不应大于4Ω；重复接地电阻不应大于10Ω；防静电接地电阻不应大于100Ω；在易燃易爆区不宜大于30Ω。对于第一、第二类防雷建筑物，每根引下线的冲击接地电阻不应大于10Ω；对于第三类防雷建筑物，每根引下线的冲击接地电阻不应大于30Ω；采用共用接地装置时，接地电阻应符合其中最小值的要求。

## 12.4　通信和火灾报警

12.4.1  应在厂房内设置与厂房内外联系的通信装置。

12.4.2  火灾自动报警系统和消防控制室设置，应按现行国家标准《建筑设计防火规范》GB50016、《火灾自动报警系统设计规范》GB50116的有关规定执行。

12.4.3  火灾自动报警系统应设有主电源和直流备用电源。

# 13  动力

## 13.1  蒸汽供热系统

13.1.1  蒸汽锅炉房位置的选择，应根据下列因素分析后确定：

1  应靠近热负荷比较集中地地区，并应使引出热力管道和室外管网的布置在技术、经济上合理；

2  应便于燃料储运和灰渣的排送，并宜使人流和燃料、灰渣运输的物流分开；

3  扩建端宜留有扩建余地；

4  应有利于自然通风和采光；

5  应位于地质条件较好的地区；

6  应有利于减少烟尘、有害气体、噪声和灰渣对居民区和主要环境保护区的影响，全年运行的锅炉房应设置于全年最小频率风向的上风侧，季节性运行的锅炉房应设置于该季节最大频率风向的下风侧，并应符合环境影响评价报告提出的各项要求；

7  燃气锅炉房和煤气发生站宜布置在同一区域内；

8  应有利于凝结水的回收；

9  区域锅炉房尚应符合城市总体规划、区域供热规划的要求。

13.1.2  锅炉房宜为独立的建筑物，当锅炉房和其他建筑物相连或设置在其内部时，严禁设置在人员密集场所和重要部门的上一层、下一层、贴邻位置以及主要通道、疏散口的两旁，并应设置在建筑物靠外墙部位。

13.1.3  锅炉房的建筑物、构筑物、场地的布置、锅炉间、辅助间和生活间的布置，应符合现行国家标准《锅炉房设计规范》GB 50041、《建筑物设计防火规范》GB 50016和《城镇燃气设计规范》GB50028及相关标准规范，并满足安装、运行和检修的要求。

13.1.4  锅炉烟风系统及设备、给水系统及设备选型和水处理设计，应符合现行国家设计标准《锅炉房设计规范》GB 50041，如工艺中有开式蒸汽供热系统，其回水必须经过处理后才能进入锅炉利用。。

13.1.5  锅炉设计负荷除满足工艺设备满负荷运行时小时最大用蒸汽量，也应计入蒸汽相变带来的蒸汽损失因素得蒸汽余量。

13.1.6  蒸汽系统管道设计应根据热力系统和锅炉工艺布置进行，并应符合下列要求：

1  应便于安装、操作和检修；

2  管道宜沿墙和柱敷设；

3  管道敷设在通道上方时，管道（包括保温层或支架）最低点与管道地面的净高不小于2m；

4  管道不应妨碍门、窗的启闭与影响室内采光；

5  应满足装设仪表的要求；

6  管道布置宜短捷、整齐。

13.1.7  蒸汽管道布置，应根据不同压力，采用放射式干管送至车间。

13.1.8  锅炉房内连接相同参数锅炉的蒸汽管，宜采用单目管；对常年不间断供汽的锅炉房，宜采用双目管。

13.1.9  锅炉的排污阀及其管道不应采用螺纹连接。锅炉排污管道应减少弯头，保证排污畅通。

13.1.10  蒸汽管道的低点和可能积水处，应装设疏、放水阀。放水阀的公称直径不应小于20mm。蒸汽管道的高点应装设放气阀，放气阀公称直径可取15～20mm。

13.1.11  蒸汽管道保温层厚度应根据现行国家标准GB/T 4272和GB/T 8175中的经济厚度计算方法确定，当散热损失超过规定值时，可根据最大允许热损失计算方法复核确定。

## 13.2  蒸汽凝结水回收与利用

13.2.1  蒸汽管道凝结水管网的设计流量，应按照蒸汽管网的设计流量减去不回收的凝结水量计算。

13.2.2  蒸汽供热系统的凝结水应回收利用，加热油槽和有毒物质的凝结水，严禁回收利用，并应在处理达标后排放。

13.2.3  高温蒸汽凝结水宜利用其二次蒸汽能量。不予回收的凝结水宜利用其热量。

13.2.4  回收的凝结水应符合相关规范中对锅炉给水水质净化标准的要求。对可能被污染的凝结水，应装设水质监测仪器和净化装置，经处理合格后予以回收。

13.2.5  凝结水的回收系统宜采用闭式系统。当输送距离较远或者有高度差，难以利用余压使凝结水返回时，宜采用加压凝结水回收系统。

13.2.6  采用加压系统回收凝结水时，应符合下列要求：

1  凝结水泵站的位置应按全厂负荷分布状况确定；

2  当1个凝结水泵系统有几个凝结水泵站时，凝结水泵的选择应符合并联运行的要求；

3  每个凝结水泵站内的水泵宜设置2台，其中1台备用；

4  凝结水泵应设置自动启动和停止运行的装置；

5  每个凝结水泵站中的凝结水箱宜设置1个，常年不间断运行的系统宜设置2个，凝结水有被污染的可能时应设置2个，其总有效容积宜为15～20min的小时最大凝结水回收量。

## 13.3  导热油供热系统

13.3.1  导热油供热系统的设计，应明确系统操作温度级数和操作温度，明确系统的工作压力和传热速率。

13.3.2  导热油种类的选择，应根据加热系统的类型确定，并满足以下要求：

1  系统供热为高温供热系统时，推荐采用气液两相导热油或者耐高温合成油；

2  系统供热为中高温供热系统时，推荐采用合成导热油；

3  如供热温度低于矿物油裂解温度，也可使用矿物导热油，但系统必须设置定期清洗装置；

4  导热油应满足密度高、热含量高、热导性好、粘度和蒸汽压力低、凝固点低；

5  无毒、无腐蚀、不易燃易爆并能达到环保要求。

13.3.3  导热油在管路中的流动状态，应满足湍流或者核沸腾传热条件。

13.3.4   采用气液两相导热油供热系统，其管路设计必须设置疏水器和水处理设备。

13.3.5   导热油供热系统的管路必须采取保温措施，保温材料的选取应不低于导热油最高温度。

13.3.6   锅炉房应采取强制通风措施，及时排除导热油挥发成分。

## 13.4  燃气

13.4.1  企业用燃气调压器、燃气表、燃气器具等，应根据使用燃气类别及其特性、安装条件、工作压力和用户要求等因素选择。

13.4.2  燃气应用设备铭牌上规定的燃气必须与当地供应的燃气相一致。

13.4.3  工业燃气用户中，如燃气管道布置在独立、单层建筑物内，其燃气最高压力不应大于0.8MPa；布置在其他地方时，燃气管道最高压力不应大于0.4MPa，并应符合以下要求：

1  液化石油气管道的最高压力不应大于0.14MPa；

2  管道井内的燃气管道的最高压力不应大于0.2MPa；

3  室内燃气管道压力大于0.8MPa的特殊用户应按有关专业规范执行。

13.4.4  室内燃气管道宜选用钢管，也可选用铜管、不锈钢管、铝塑复合管和连接用软管，并应分别符合《城镇燃气设计规范》 GB-50028中有关规定。

13.4.5  生产用燃气计算流量应按所有用气设备的额定流量并根据设备的实际使用情况确定。

## 13.5  压缩空气

13.5.1  压缩空气质量要求应满足国家现行标准《一般用压缩空气质量等级》GB/T 13277和其它标准。

13.5.2  压缩空气站布置位置的确定应遵循以下原则：

1  距离车间近，靠近用气负荷中心；

2  环境空气清洁；

3  采光明亮；

4  应符合国家现行标准《压缩空气站设计规范》GB 50029中有关规定。

13.5.3  压缩空气站必须设置进、排气口，进气口宜设置在机房外墙的下方，排气口则应设置在上方，根据空压机组的容量，进排气方式可由以下四种组成：

1  自由进排气，进、排气方式采用开放式，小容量机组可采取；

2  进气口采用开放式进气，排气采用专门的排气管道同向室外，中、小型机组可采用；

3  进、排气均采用专门管道连通室外，带走热量效果最佳，适合大型机组，夏季炎热地区的中、小型空压站亦可采用；

4  对于总排气量不大于10m3的特小型空气压缩站，根据情况，可考虑室内进气方式。

13.5.4  压缩空气机组冷却方式可采用空冷与水冷两种形式。如果机房充分通风有困难，则优先选择水冷机组。

13.5.5  为了便于操作人员对设备和仪表的监视和检查，宜将空气压缩机布置成单列或双列。

13.5.6  对于有卧式气缸的压缩机，应考虑抽出活塞和活塞杆的水平距离，对带有立式气缸的压缩机应考虑空间的高度。

13.5.7  各压缩机之间、压缩机与辅机之间的距离一般为1.5m～2m左右，但对于小于10 m3/min的机组，此距离一般为1m，不应大于1.5m。

13.5.8  空气压缩机与墙、柱距离一般为1m，压缩机设备基础要和墙、柱基础相互脱开，以免因压缩机震动而影响建筑物基础。

13.5.9  空气压缩站的门窗应向外开启。空气压缩站出入口不宜少于两个，一个为搬运设备用的大门，另一个为边门。

13.5.10  储气罐安装在空气压缩站墙外露天场地上，其基础应高出室外地坪，一般采用立式储气罐，当有多台储气罐时宜单列布置。相邻两个储气罐之间的净空距离通常不小于1，储气罐与空气压缩站外墙之间一般保持1.5m以上的距离。储气罐的位置，应避开空气压缩站的门窗，以免影响自然采光和通风。

## 13.6  制冷

13.6.1  制冷设备的选择应遵循节能环保、低噪音的原则。设备选择时，除应有温度调节功能外，还应兼除湿加湿的功能。

13.6.2  制冷系统及管道的设计，应严格遵循《采暖通风与空气调节设计规范》GB 50019—2003中有关规定。

13.6.3  对于新工艺、新设备的选择，除应遵循《采暖通风与空气调节设计规范》GB 50019—2003中有关规定，还应进行其经济性对比。

# 14    仓储

## 14.1  一般规定

14.1.1  各类物资的储备应符合保证生产、加快周转、合理储备、防止损失的原则，在满足生产需要的前提下，合理确定仓库面积。

14.1.2  根据储存物质的性质来选择仓库的类别和建筑形式，各类仓库设计必须符合《纺织工程设计防火规范》GB50565的规定。

14.1.3  仓库布置应方便生产，方便运输，尽量靠近使用部门。

14.1.4  性质相同或接近的仓库，应合并设计建造。

14.1.5  仓库设计宜设置多层仓库。危险品库应单独设立。

14.1.6  库内和库区货物的装卸运输，应主要考虑机械运输。

14.1.7  仓库必须防潮、防虫害，常温下库内相对湿度应在70％±5％左右，并具有良好的保温性。

14.1.8  原料库、成品库层高宜为4.5~6.0米；堆高宜为3~4米。

## 14.2  原料库

14.2.1  在正常情况下，缫丝、织绸厂的原料贮存量为1~3个月的用量；丝绸印染厂的坯绸贮存量一般为15~30天。在特殊情况条件下，贮存天数可以有所增减。

14.2.2  原料库设计要有利于通风换气、防潮、散湿、散热。

14.2.3  原料不得着地堆放，下面必须设置0.3m左右高的木制或工程塑料制造的搁架。

14.2.4  多层仓库垂直运输可采用电梯，也可采用电动葫芦、吊车等设备。

## 14.3  半成品库、成品库

14.3.1 在正常情况下，缫丝、织绸厂的成品贮存周期为0.5~1个月的用量；在特殊情况条件下，贮存天数可以有所增减。

14.3.2  半成品库、成品库内要求干燥洁净，应避免日光直射。

14.3.3  半成品库、成品不得直接堆置于地上。

## 14.4  染化料库

14.4.1  染料贮存周期可按6个月计算,化工料可按2个月计算。

14.4.2  烧碱贮存以液碱为主，可少量或短期期使用固碱。烧碱贮存周期，当地供应可按12d计算，外地供应可按18~25d计算。液碱及固碱都贮存在碱回收站。

14.4.3  硫酸、盐酸、次氯酸钠、双氧水贮存周期，当地供应可按12d计算，外地供应可按25d计算，贮存于简易通风棚内。

14.4.4  采用液氯自制次氯酸钠漂白液时，液氯钢瓶岢贮存在次氯酸钠调配室内，但贮存室内必须有安全设施。

14.4.5  染化料耗用量宜根据生产工艺要求计算。染化料堆放密度可按0.25t/m2。

14.4.6  车间附房须设中间库（料间）。

## 14.5  危险品库

14.5.1  易燃、易爆、有毒及有刺激性气味的物品应贮存于危险品库内。

14.5.2  危险品库应设置于厂区内风向频率最小的上风侧。应尽量远离厂前区和生产区。

14.5.3  危险品库内应干燥、通风、阴凉，必须配置可靠的消防设施及防爆设施。

14.5.4  危险品库内物品应按其性质分间置放。

14.5.5  危险品库面积一般为80~150 m2。

14.5.6  储油罐等应按现行国家标准《建筑设计防火规范》和纺织工业企业设计防火的有关规定单独布置，并应设置于厂区全年最小频率风向的上风侧。

## 14.6  机物料库

14.6.1  机物料库内各种小件物品可采用层式货架贮存，人工存取的货架高度不宜超过2.5米。

14.6.2  机物料库内应隔出单间房屋作为橡胶辊贮存室。

14.6.3  机物料库内可设置保管室。

## 14.7  其他仓库

14.7.1  润滑油库面积宜为20~30 m2。

14.7.2  包装材料库及综合仓库的设置可根据企业规模情况确定。

## 附录A  工艺流程

A.1  缫丝生产工艺流程

A.1.1  绞装生丝缫丝工艺流程为

原料茧

剥  茧

选  茧

煮  茧

缫  丝

编  丝

复  摇

绞  丝

成  件

打  包

混  茧

筛  茧

筛  茧

A.1.2  筒装生丝缫丝工艺流程为

原料茧

剥  茧

选  茧

煮  茧

缫  丝

成  件

筒子复摇

混  茧

筛  茧

筛  茧

A.2  绢纺主要工艺流程

A.2.1  缫丝绞装生丝工艺流程为

表A.2.1 绢纺精练工艺流程

| 类别 | 化学练工艺流程 |  |  | 酶练工艺流程 | 腐化练工艺流程 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工序 | 一次练 | 二次练 | 茧类二次练 |  | 长吐、滞头类 | 茧类 |
| 原料选别 | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ |
| 原料的扯松与除杂 | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ |
| 预浸 | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ |
| 脱水 | Δ | Δ | Δ | — | Δ | Δ |
| 一次练 | Δ | Δ | Δ | — | Δ | Δ |
| 温水洗 | — | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ |
| 脱水 | — | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ |
| 除蛹 | — | — | Δ | — | — | Δ |
| 扯块 | — | — | Δ | — | — | Δ |
| 酶制剂精练 | — | — | — | Δ | — | — |
| 自然发酵 | — | — | — | — | Δ | Δ |
| 温水洗 | — | — | — | — | Δ | Δ |
| 脱水 | — | — | — | — | Δ | — |
| 二次练 | — | Δ | Δ | — | Δ | Δ |
| 碱水洗 | — | — | Δ | — | — | — |
| 温水洗 | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ |
| 冲洗 | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ |
| 脱水 | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ |
| 烘干 | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ |
| 使用说明 | 适用于高等级、含油量少的长吐、滞头 | 适用于三、四级长吐、滞头 | 适用于有蛹茧类 | 适用于高等级含油量少的长吐、滞头 | 适用于质量差、含油重的滞头、长吐 | 适用于有蛹茧类 |

注：Δ为选择工序

A.2.2  绢纺圆梳制绵工艺流程：

精干绵→选别→给湿→配绵→开绵→切绵Ⅰ→圆梳Ⅰ→精绵Ⅰ

↓

落绵Ⅰ→切绵Ⅱ→圆梳Ⅱ→精绵Ⅱ                         →排绵

↓

落绵Ⅱ→切绵Ⅲ→圆梳Ⅲ→精绵Ⅲ

↓

落绵Ⅲ→丝纺

→配绵→延展Ⅰ→延展Ⅱ→制条→并条Ⅰ→并条Ⅱ→并条Ⅲ→延绞→粗纱→细纱

注：当采用皮圈牵伸粗纺机以及在纺制10tex以上（100公支以下）的细纱时，可不用延绞。

A.2.3  绢纺精梳制绵工艺流程：

精干绵→选别→给湿→配绵→开绵→罗拉梳绵→理条Ⅰ→理条Ⅱ→精梳→并条Ⅰ→并条Ⅱ→并条Ⅲ→并条Ⅳ→延绞→粗纱→细纱

注：当采用皮圈牵伸粗纺机以及在纺制10tex以上（100公支以下）的细纱时，可不用延绞。

A.2.4  绢纺圆梳制绵和精梳制绵相结合工艺流程：

精干绵→选别→给湿→配绵→开绵（甲级开绵球）→切绵→圆梳→精绵

↓

落绵

→罗拉梳绵→理条Ⅰ→

精干绵→选别→给湿→配绵→开绵（乙级开绵球）

理条Ⅱ→精梳→并条Ⅰ→并条Ⅱ→并条Ⅲ→并条Ⅳ→延绞→粗纱→细纱

注：甲级开绵球以中、上等原料为主，乙级开绵球以中、下等原料为主。甲级开绵球只经一道园梳，其落绵与乙级开绵球混合喂入罗拉梳绵机，经精梳制绵工艺加工。园梳制得的精绵仍采用园梳后续工艺流程纺制高支绢丝。

A.2.5  绢纺新工艺流程：

精干绵→金属探测→自动开绵切断→混绵→梳绵→练条→精梳→练条Ⅰ→练条Ⅱ→练条Ⅲ→粗纱→细纱

A.2.6 绢纺后纺工艺流程：

细纱管纱→并丝→捻丝→络筒→烧毛→摇绞→节取→打包

注：烧毛应进行两道，如工厂自织绢丝，可采用一道烧毛。

A.2.7 丝纺工艺流程：

环锭纺：落绵→开清绵→混合给湿→罗拉梳绵→细纱→摇绞→打包

气流纺：落绵→开清绵→梳绵→一道并条→二道并条→细纱→摇绞→打包

A.3  丝织主要工艺流程

A.3.1  蚕丝产品工艺流程

1  生丝织物

1）选用有梭织机时，工艺流程：

经：原料检验→浸渍→络丝→整经→穿结经

→织造→检、修、整

纬：原料检验→浸渍→络丝→并丝→卷纬

2）选用无梭织机时，工艺流程：

经：原料检验→浸渍→络丝→有捻并→精密络筒→整经→穿结经

纬：原料检验→浸渍→络丝→有捻并→精密络筒            →织造→检、修、整

2  色丝织物

经丝：原料检验→络丝→捻丝→并丝→捻丝→定型→成绞→染色→色丝挑剔→络丝→条整经→穿结经→织造→检验、修补、整装

纬丝：原料检验→络丝→并丝→捻丝→定型→成绞→练染→色丝挑剔→再络→卷纬→织造→检验、修补、整装

1）条格色丝织物生产工艺流程：

经丝：原料检验→络丝→倍捻→无捻并丝→倍捻→定型→倒筒→练染→倒筒→分条整经→穿结经→织造→检、修、整

纬丝：原料检验→浸渍→络丝→无捻并丝→倍捻→并丝→倍捻→定型→倒筒→练染→倒筒（挑剔）→织造→检、修、整

2）多色纬提花织物生产工艺流程：

经丝：原料检验→络丝→捻丝→定型→并丝→捻丝→定型→成绞→挑剔检验→染色→色丝挑剔→络丝→分条整经→穿结经→织造→检、修、整

纬丝：原料检验→浸渍→络丝→无捻并丝→倍捻→并丝→倍捻→定型→倒筒→练染→倒筒（挑剔）→织造→检、修、整

3  绉效应织物生产工艺流程：

经丝：原料检验→络丝→捻丝→并丝→整经→穿结经

→织造→检修整

纬丝：原料检验→浸渍→络丝→并丝→捻丝→定型→倒筒→精密络筒

4  多经轴织物生产工艺流程：

经丝1：原料检验→络丝→并丝→捻丝→定型→再络→整经→穿结经→织造→检验、修补、整装

经丝2：原料检验→络丝→（并丝→捻丝→定型→再络）→整经→穿结经→织造→检验、修补、整装

纬丝：原料检验→浸渍→络丝→并丝→捻丝→定型→再络→卷纬（精密络筒）→织造→检验、修补、整装

A.3.2  仿真丝织物工艺流程

1  涤纶仿真丝织物

经纱：原料（长丝纱）→整浆联合→并轴→穿筘

纬纱：原料（长丝纱）→络丝→加捻→定型→再络    →织造→（烘干）→检、修、整

2  其他纤维仿真丝织物

经纱：原料（长丝纱）→整经→浆纱→并轴→穿筘

→织造→后整理

纬纱：原料（长丝纱）→络丝→加捻→定型→再络

A.3.3  蚕丝棉型产品生产工艺流程

1  绢纺织物

经丝：原料（筒子）→整经→上浆→穿经

→织造→下机检验→修、补、码、验→成包

纬丝：原料（筒子）→络纬                 入库

2  长丝纱交织织物

经丝：原料→络筒 →整经→上浆→穿经→

→织造→下机检验→修、补、码、验→成包

纬丝：原料（筒子）→络纬                入库

3  包芯纱织物

纬向弹力织物工艺流程：

经丝：细纱→络筒→整经→浆纱→穿经

→织造→验修→成包入库

纬丝：包芯纱→热处理→络纬

经向和双向弹力织物工艺流程：

经丝：原料（筒子）→整经→染浆→穿结经

→织造→检验→烧毛→预缩→热定型→后

纬丝：包芯纱→热处理→络纬                处理→检验→成包入库

A.3.4  麻型产品生产工艺流程

1  化纤丝仿麻织物工艺流程：

经纱：原料检验→络纱→加捻→定型→倒筒→整经→穿经

→织造→后整理→成包

纬纱：原料检验→络纱→加捻→定型→倒筒→卷纬

注：两种及以上长丝并合产品工艺流程在原料检验后加并网工序。

2  花色线织物工艺流程：

经丝：原料（筒子）→络筒→整经→浆纱→穿筘

→织造→后整理→成包入库

纬丝：原料（筒子煮漂纱）→（花色结子线）→络纬

A.3.5  毛型产品生产工艺流程

经纱：原料检验→倒筒→倍捻→自然定型→整经→穿综、筘

→织造→后整理→成包

纬纱：原料检验→倒筒→倍捻→自然定型→络纬

A.4  丝绸印染主要工艺流程

A.4.1  桑蚕丝织物染整工艺流程

烘    燥

印染坯绸准备

染色

烘燥

印花

蒸化

水洗

烘燥

成品检验

成品包装

制版

制浆

整理

精    练

坯稠准备

A.4.2  人丝织物染整工艺流程

坯稠准备

前处理

染色

烘燥

印花

给湿

蒸化

水洗

整理

成品检验

成品包装

烘燥

制版

制浆

A.4.3  合纤长丝织物染整工艺流程

坯稠准备

前处理

染色

烘燥

印花

蒸化

水洗

烘燥

整理

成品检验

成品包装

制版

制浆

热定型

预定型

## 附录B  主要生产工艺参数

B.1  缫丝工厂设备配备的主要工艺参数可按表B.1.1

表B.1.1  缫丝工厂设备配备的主要工艺参数

| 序号 | 设备名称 |  | 设计速度 | 时间效率（%）（%） | 停台率（%） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 剥茧机 |  | 3.6-4.2m/s | 75～85 | 4 |  |
| 2 | 选茧机 |  | 3-5 m/min | 90～95 | 4 |  |
| 3 | 煮茧机 |  | 14-22min/回转 | 80～90 | 5 |  |
| 4 | 自动缫丝机 | D301A | 80-240 r/min | 89～94 | 5 |  |
|  |  | D301B D301F FY2000 | 100-300 r/min |  |  |  |
|  |  | D301JY | 100-300 r/min |  |  |  |
| 5 | 复摇机 |  | 130-250r/min | 80～90 | 3 |  |
| 6 | 络筒机 | 1332M | 500-600 m/min | 85～90 |  | 5 |
|  |  | VC604A | 450-500 m/min |  |  |  |

B.2 绢纺工厂设备配备的主要工艺参数可按表B.2.1，B.2.2，B.2.3

表B.2.1  绢纺精练设备配备的主要参数

| 序号 | 设备名称 | 工艺参数 |  | 设备配台计算参数 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 每次操作时间（h） | 每次操作喂入量（kg） | 时间效率(％) | 计划停台率(％) |
| 1 | 练桶 | 8～60min | 20～25 | 80 | 2.5 |
| 2 | 腐化缸 | 40～70 | 20～25 | 90 | 2.5 |
| 3 | 冲洗机 | — | 5 | 90 | 2.5 |
| 4 | 脱水机 | 15～20min | 50 | 85～90 | 2.5 |
| 5 | 烘干机 | 0.137～0.92ｍ/ min | — | 85～95 | 6.0 |

注：以现行国产设备为准。

表B.2.2  绢纺梳纺设备配备的主要参数

| 序号 | 设备名称 | 机械速度 |  | 工艺速度 |  | 效率(%) | 停台率(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | r/min | m/min | r/min | m/min |  |  |
| 1 | 开绵机 | 28～35kg/h |  | 28～35kg/h |  | 40～45 | 2～5 |
| 2 | 切绵机 |  | — |  | — | 45 | 2 |
| 3 | 圆梳机 | 4～6 min/r | — | 4～6 min/r | — | 90 | 3 |
| 4 | 延展机 | — | 16～35.7 | — | 16～35.7 | 98 | 2 |
| 5 | 制条机 | — | 18.8～42.1 | — | 18.8～42.1 | 98 | 0.6 |
| 6 | 并条机 | — | 18.8～42.1 | — | 18.8～42.1 | 96 | 2 |
| 7 | 延绞机 | — | 13.5～25.96 | — | 13.5～25.96 | 90 | 4.7 |
| 8 | 粗纱机 | 700～1000 | — | — | 700～1000 | 84 | 5.4 |
| 9 | 细纱机 | 锭速10000～13000 | — | 锭速10000～13000 | — | 96～97 | 3 |
| 10 | 梳绵机 | — | 35 | — | 35 | 93～97 | 10 |
| 11 | 理条机 | — | 42～110 | — | 42～110 |  |  |
| 12 | 精梳机 | 92 | 4 | 92 | 4 | 80～90 | 7 |

注：以现行国产设备为准。

注：以上参数以现行国产设备为准。

B.3  丝织工厂设备配备的主要工艺参数可按表B.3.1,B.3.2

表B.3.1  丝织设备配备的主要参数

| 序号 | 机器名称 | 机械速度（m/min） | 工艺设计速度 |  | 效率（%） | 停台率（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | m/min | n/min |  |  |
| 1 | 络丝机（筒子） | 70~350 | 350~550 | — | 90~98 | 2~5 |
| 2 | 轴向络丝机 | — | 180~300 | — | 80~90 | 2~5 |
| 3 | 并丝机 | — | 200~350 | 160~270 | 97 | 5 |
| 4 | 捻丝机 | — | — | 600~800 | 97 | 6 |
| 5 | 倍捻机 | — | — | 8000~13000 | 85~95 | 2~5 |
| 6 | 络丝机（倒筒） | — | 75 | — | 93 | 2~5 |
| 7 | 精密络筒机 | — | 300~450 | — | 85~95 | 2~5 |
| 8 | 分批整经机 | 80~500 | 200~350 | — | 80 | 5 |
| 9 | 分条整经机 倒轴 | 40~360 | 200~350 | — | 40~60 | 2~5 |
| 10 |  |  | 40~100 | — | — | — |
| 11 | 浆丝机 | 5~45 | 30~50 | — | 80 | 5 |
| 12 | 卷纬机 | — | 106~120 | — | 85 | 5 |
| 13 | 卷纬机(卧式) | — |  | — | — | — |
| 14 | 高速整经机(进口) | — | 250~300 | — | — | — |
| 15 | 分条整经机(进口) | 30~800 | 70~300 | — | 60 | — |
| 16 | 浆丝机(进口) | 10~150 | 110 | — | 85 | 5 |
| 17 | 并轴机 | 40~80 | 60 | — | 60~85 | 5 |
| 18 | 分绞机 | — | 100根/分 | — | 70 | — |
| 19 | 穿经机 | — | 10根/分 | — | 70 | — |
| 20 | 穿筘机 | — | 520根/分 | — | 70 | — |
| 21 | 自动接经机 | 100~500转/分 | — | 250~300 | — | — |
| 22 | 有梭织机 |  | — | 120~220 | 80~95 | 3~5 |
| 23 | 喷水织机 | 400~600转/分 | — | 300~450 | 90~95 | 2~5 |
| 24 | 喷气织机 | 400~600转/分 | — | 350~450 | 90~95 | 2~5 |
| 25 | 剑杆织机 | 180~300转/分 | — | 250 | 90 | 2~5 |
| 26 | 割绒机 | 8 | — | — | — | — |
| 27 | 烘燥机 | — | 20 | — | 70 | — |
| 28 | 验绸机 | — | 15 | — | 70 | — |

表B.3.2  绢纺织造设备配备的主要参数

| 序号 | 设备名称 | 设计速度（m/min） | 效 率（%） | 停台率（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 槽筒式络筒机 | 350～600 | 65～75 | 4～6 |
| 2 | 自动络筒机 | 500～1200 | 80～90 | 4～6 |
| 3 | 卧式卷纬机 | 2000～2500 r/min | 75～85 | 5～6 |
| 4 | 立式卷纬机 | 1500～3000 r/min | 80～90 | 5～6 |
| 5 | 高速整经机 | 350～800 | 50～60 | 4～6 |
| 6 | 浆纱机 | 30～80 | 50～60 | 6～8 |
| 7 | 穿扣机 | 1200根/时 | — | — |
| 8 | 结经机 | 120～550结/min | — | — |
| 8 | 织布机（剑杆） | 250～700r/min | 70～85 | 5～7 |
| 9 | 织布机（有梭） | 150～180r/min | 70～85 | 3～5 |
| 10 | 验布机 | 17～25 m/min | 25～40 | 1 |
| 11 | 折布机 | 80折/分 | 25～40 | 1 |
| 12 | 打包机 | 3000～7200m/h | — | — |

B.4  丝绸印染工厂设备的主要工艺参数可按表B.4.1

表B.3.2  丝绸印染设备配备的主要参数

| 工序 名称 | 设 备 名 称 | 机械车速 （m/min） | 工艺设计车速 （m/min） | 设计年产量 （万米/年） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 前准备 | 退卷机 | 40～100 | 60～70 | 1800～2100 |
|  | 圈码机 | 100～160 | 120～130 | 3600～3900 |
| 精练 | 绳状练漂联合机 | 80～120 | 110×2 | 6000 |
|  | 松式绳状练漂联合机 | 80～130 | 90～100 | 3000 |
|  | 平幅精炼机 | 35～70 | 50～60 | 1500～1800 |
|  | 轧水打卷机 | 20～50 | 30～40 | 900～1200 |
|  | 连续碱减量处理机 | 30～70 | 50～60 | 1500～1800 |
| 染色 | 方型架染色机 | — | 400～800m/台·班 | 35～70 |
|  | 等速卷染机 | — | 700m/台·班 | 60 |
|  | 恒张力卷染机 | — | 700m/台·班 | 60 |
|  | 常温常压溢流染色机 | — | 900m/台·班 | 80 |
|  | 高温高压喷射溢流 | — | 800m/台·班 | 70 |
|  | 高温高压卷染机 | — | 600m/台·班 | 50 |
|  | 开幅机 | 20～50 | 30～40 | 900～1200 |
|  | 真空吸水开幅机 | 10～40 | 20～30 | 600～900 |
| 印花 | 布动平圆网印花机 | 5～20 | 10～15 | 200 |
|  | 电脑台式平网印花机 | 15～30 | 20～25 | 400 |
|  | 高压圆筒蒸化机 | 10～45 | 20～30 | 600～900 |
|  | 悬挂式连续蒸化机 | 5～20 | 10～15 | 200 |
|  | 转笼式平幅水洗机 | 10～50 | 20～30 | 600～900 |
|  | 振荡式平幅水洗机 | 10～60 | 30～40 | 900～1200 |
| 整理 | 单辊筒整理机 | 25～50 | 30～40 | 900～1200 |
|  | 圆网烘燥机 | 5～20 | 10～15 | 200 |
|  | 呢毯整理机 | 20～50 | 30～40 | 900～1200 |
|  | 小布铗拉幅机 | 10～50 | 20～30 | 600～900 |
|  | 汽垫烘燥机 | 15～50 | 25～40 | 750～1200 |
|  | 热定型机 | 15～100 | 40～60 | 1500 |
|  | 涂层整理机 | 10～40 | 20～30 | 600～900 |
|  | 轧光机 | 10～40 | 20～30 | 600～900 |
|  | 磨毛机 | 5～30 | 10～20 | 300～600 |
| 成品检验 | 卷验机 | 15～30 | 20 | 600 |

## 附录C  主要设备排列间距

C.0.1  缫丝工厂主要设备排列间距可按表C.0.1

表C.0.1                  缫丝工厂主要设备排列间距                    单位：m

| 项 目 |  | 操作弄 |  |  | 通道 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 靠墙 | 中间有柱 | 中间无柱 | 车头工作 | 车尾工作 |
| 剥茧机 | 操作弄及通道范围 | 1.0～1.6 | 1.2～2.0 | 1.0～1.2 | 3.0～4.0 | 1.5～3.5 |
|  | 两机中心距 | —— | 1.8～2.6 | 1.6～1.8 | —— | —— |
| 选茧机 | 操作弄及通道范围 | 0.9～1.5 | 1.3～1.6 | 1.3～1.6 | 3.0～4.0 | —— |
|  | 两机中心距 | —— | 1.7～2.0 | 1.7～2.0 | —— | —— |
| 循环式 煮茧机 | 操作弄及通道范围 | 1.5～2.0 | 1.8～2.6 | 1.8～2.6 | 5.0～6.0 | 1.5～2.0 |
|  | 两机中心距 | —— | 3.2～4.0 | 3.2～4.0 | —— | —— |
| 自 动 缫丝机 | 操作弄及通道范围 | 2.0～2.5 | 2.8～3.1 | 2.8～3.1 | 3.5～5.0 | 3.5～5.0 |
|  | 两机中心距 | —— | 4.5～4.7 | 4.5～4.7 | —— | —— |
| 复摇机 | 操作弄及通道范围 | 1.9～2.1 | 2.0～2.5 | 2.0～2.5 | 3.0～4.0 | 3.0～4.0 |
|  | 两机中心距 | —— | 4.0～4.2 | 4.0～4.2 | —— | —— |

备注：1、选茧机两机中心距值为单面选茧机，双面选茧机，应酌情加大；

2、煮茧机的操作弄未考虑煮茧触蒸前处理设备场地。

C.0.2  绢纺织工厂主要设备排列间距可按表C.0.2

表C.0.2                   绢纺厂主要设备排列间距                      单位：m

| 机器 名称 | 两机间距 |  |  | 与墙间距 |  |  | 其他间距 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 机头 | 机尾 | 机身 | 机头 | 机尾 | 机身 |  |
| 练桶 | — | — | 3～4 | 1.2～1.5 | — | 2.5～3 | — |
| 腐化缸 | — | — | 3.5～4中心 | — | — | ≥5 | — |
| 精练机 | — | — | 4.5～5.5中心 | — | — | 4.5～5.5 |  |
| 水洗机 |  |  |  |  |  |  |  |
| 脱水机 | — | — | 2中心 | — | — | — |  |
| 烘燥机 | — | — | 2 | — | — | 2 |  |
| 开绵机 | — | — | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 2.5 | — |
| 切绵机 | 1.8 | 3.2 | 0.85 | 2.2 | 2.5 | 2.2 |  |
| 圆梳机 | — | — | 1.8 |  | 2.8 | 2.2 | 距切绵机1.5 |
| 延展机 | — | — | 1.8 | 2.8 |  | 2.2 |  |
| 制条机 | 1.6 | 2.0 | 0.8 | 2.2 | 2.2 | 2.2 |  |
| 并条机 | — | — | 1.5 | 2.8 | — | 2.2 |  |
| 延绞机 | 1.0 | 1.8 | 1.5 | 2.8 | 2.8 | 2.5 |  |
| 粗纱机 | 1.0 | 1.6 | 1.5 | 2.8 | 2.8 | 2.5 |  |
| 细纱机 | 1.0 | 1.0 | 1.5 | 2.8 | 2.8 | 2.5 | 中间通道3.0 |
| 罗拉梳绵机 | 1.6～2.6 | 1.4～2.0 | 0.65～1.2 | 2.5～3.5 | 2.5～3.5 | 3.0～3.5 |  |
| 精梳机 | 1.6～2.6 | 1.6～2.6 | 1.2～2.6 | — | — | 3.0～3.5 | 距梳棉机3.5～4.5 |
| 理条机 | 1.6 | 2.0 | 0.8 | 2.2 | 2.2 | 2.2 |  |
| 并丝机 | 1.4～1.8 | — | — | 1.5～2.5 | 2.0～3.0 | 3.0～3.5 |  |
| 捻丝机 | — | — | 0.8～0.9 | 2.0～3.0 | 2.0～3.0 | 2.0～3.0 | 距并丝机2.0～3.0 |
| 烧毛机 | — | — | 0.8～0.9 | 2.0～3.0 | 2.0～3.0 | 2.0～3.0 |  |
| 槽筒络筒机 | — | — | 1.5～1.8 | 2.5～3.0 | 2.5～3.0 | 2.5～3.0 | 两排机头中间距2.0～2.5 两排机尾中间距3.0～3.5 |
| 自动络筒机 | 1.6～2.2 | 1.1～1.5 |  | 2.5～3.0 | 2.5～3.0 | 2.5～3.0 | 两排机头/机尾非落纱间距2.0～2.5 两排机头/机尾非落纱间距3.0～3.5 |
| 摇绞机 | — | — | 0.8～1.2 | 1.2～2.0 | 2.5～3.0 | 3.0～3.5 | 两排机头间距0.8～1.2 两排机尾间距2.5～3.0 |
| 小包机 | 1.0～1.5 | 1.0～1.5 | — | 3.0～3.5 | 3.0～3.5 | 3.0～3.5 |  |
| 整经机 | 3.0～4.0 | — | 1.0～1.5 | 3.5～4.5 | 2.0～3.0 | 1.5～2.5 | — |
| 浆纱机 | 3.5～4.5 | — | 1.6～1.8 | 3.5～4.5 | 2.5～3.5 | 2.0～3.0 | — |
| 卷纬机 | 0.9～1.2 | — | — | 1.5～2.5 | 2.5～3.0 | 2.0～3.0 | — |
| 结经机 | 1.5～2.0 | 1.5～2.0 | 1.6～2.5 | — | — | 1.5～2.5 | — |
| 有梭织机(75″) | 0.48～0.55 | 0.65～0.85 | 1.5～1.8 | — | — | 2.5～3.0 | 马达弄0.25～0.3 |
| 无梭织机 | 0.7～0.8 | 1.2～1.6 | 1.5～2.0 | — | — | 3.0～4.0 | 机器侧向人行通道0.5～0.6 |
| 验布机 | — | — | 0.5～0.7 | — | 4.0～4.5 | 2.5～3.0 | — |
| 折布机 | — | — | — | — | — | — | 距验布机4.0～4.5 |

C.0.3 丝纺工厂主要设备排列间距可按表C.0.3

表C.0.3                 丝纺主要设备排列间距                        单位：m

| 机器名称 | 两机间距 |  | 与墙间距 |  |  | 其他间距 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 机前弄 | 机后弄 | 机头 | 机尾 | 机身 |  |
| 梳棉机 | 1.6～2.0 | 1.4～1.6 | 2.5～3.5 | 2.5～3.5 | 3.0～3.5 | 两机侧间距0.6～0.8 |
| 细纱机 | 0.8～1.0 | 0.8～1.0 | 2.5～3.5 | 2.5～3.5 | 2.5～3.5 | 两排中间通道3.0～3.5 |
| 转杯纺纱机 | 1.1～1.5 | － | 3.0～4.5 | 3.0～4.5 | 2.5～3.5 | 距并条机3.5～4.5 |
| 槽筒络筒机 | 1.5～1.8 | 1.5～1.8 | 2.5～3.0 | 2.5～3.0 | 2.5～3.0 | 两排机头中间距2.0～2.5 两排机尾中间距3.0～3.5 |
| 自动络筒机 | 1.6～2.2 | 1.1～1.5 | 2.5～3.0 | 2.5～3.0 | 2.5～3.0 | 两排机头/机尾非落纱间距2.0～2.5 两排机头/机尾非落纱间距3.0～3.5 |

C.0.4  丝织工厂主要设备排列间距可按表C.0.4

表C.0.4                     丝织工厂主要设备排列间距                  单位：m

| 机器名称 | 两机间距 |  | 机器与墙边间距 |  |  | 其它间距 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 机前(头)弄 | 机后(尾)弄 | 机头 | 机尾 | 机身 |  |
| 络丝机 | 1~2 | 1.5~2.5 | >2.0 | >2.5 | >2.0 | 操作弄1.0~1.4. |
| 并丝机 | 1.0~2.0 | 1.5~2.5 | >2.0 | >2.5 | >2.0 | 操作弄1.0~1.4. |
| 倍捻机 | 1.0~2.0 | 1.5~2.5 | >2.0 | >2.5 | >2.0 | 操作弄0.9~1.1. |
| 捻丝机 | 1.0~2.0 | 1.5~2.5 | >2.0 | >2.5 | >2.0 | 操作弄0.7~0.9 |
| 精密络筒机 | 1.0~2.0 | 1.5~2.5 | >2.0 | >2.5 | >2.0 | 操作弄0.9~1.2 |
| 自动卷纬机 | 0.4~0.6 | 1.0~1.5 | >2.0 | >2.5 | >2.0 | 操作弄0.6~1.0 |
| 卧式卷纬机 | 0.4~0.6 | 1.0~1.5 | >2.0 | >2.5 | >2.0 | 操作弄0.6~1.0 |
| 整经机 | 0.8~1.2 | 1.8.~2.0 | 3.0. ~4000 | >2.0 | >1.5 | 设置吊轨运输时尺寸适当加宽 |
| 浆丝机 | 0.8~1.2 | 1.2~1.4 | >4.0. | >3.0. | 1.0~1.5 |  |
| 并轴机 | — | — | 2.0 ~4000 | >8.0. | >3.0. |  |
| 有梭织机 | 0.5~0.7 | 1.0~1.2. | — | — | 2.0~3.0. | 马达弄0.40~0.60 侧弄﹥800 纹板弄>1500 |
| 喷水织机 | 0.7~0.8 | 1.1.~1.3. | — | — | >3.0. | 侧弄0.50~0.65 |
| 喷气织机 | 0.7~0.8 | 1.1.~1.3. | — | — | >3.0. | 侧弄0.50~0.65 |
| 剑杆织机 | 0.8~1.0 | 1.0~1.2. | — | — | >3.0. | 侧弄0.50~0.65 |
| 片梭织机 | 0.8~1.0 | 1.0~1.2. | — | — | >3.0. | 侧弄0.50~0.65 |

C.0.4  丝绸印染工厂主要设备排列间距可按表C.0.5

表C.0.4                     丝绸印染工厂主要设备排列间距   单位：m

| 项目 | 距离 |
| --- | --- |
| 在同一轴线前后排列两机台之间的距离 | 4～7 |
| 平行排列两机台之间的距离（操作面） | 1.5～2.5 |
| 平行排列两机台之间的距离（非操作面） | 0.8～1.2 |
| 设备操作面与墙之间的距离 | 4～7 |
| 设备非操作面与墙之间的距离 | 0.8 |
| 设备与柱子之间的距离 | 0.6 |

## 附录D  车间照度

表D.0.1  缫丝厂生产车间和辅助生产车间照度

| 车间或设备名称 |  | 工作面 |  |  | 白炽灯照度（lx) | 日关灯照度（lx） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 名称 | 方位 | 离地高（m) |  |  |
| 剥茧机 |  | 剥茧处 | 水平 | 0.8 | - | 30-60 |
| 选茧机 |  | 台面上 | 水平 | 0.8 | - | 80-100 |
| 光茧库 |  | 地面 | 地面 | - | 5 | - |
| 煮茧机 |  | 温度表 压力表 | 垂直及平面 | 0.8 | 20 | - |
| 缫丝车间 |  | 操作面 | 垂直及平面 | 0.84 | - | 100-150 |
| 复摇车间 |  | 操作处 | 垂直及平面 | 0.7 | - | 80-120 |
| 整理间 | 整理台 | 操作面 | 垂直及平面 | 0.8 | - | 80-120 |
|  | 编丝 | 操作面 | 垂直及平面 | 0.8-1 | - | 80-120 |
|  | 绞丝 | 操作面 | 垂直及平面 | 1.2 | - | 80-120 |
| 均匀检验 |  | 检验黑板 | 垂直 | - | 20-24 | - |
| 丝色检验 |  | 丝色检验台 | 水平面 | 0.8 | - | 400 |
| 副产品车间 |  | 操作面 | 水平 | 1.2 | 30 | - |

表D.0.2  丝织厂生产车间和辅助生产车间照度

| 名 称 | 工作面上最低照度值（lx） |  |
| --- | --- | --- |
|  | 混合照明 | 一般照明 |
| 络丝 | —— | 150~200 |
| 并丝 | —— | 150~200 |
| 捻丝 | —— | 150~200 |
| 卷纬 | —— | 150~200 |
| 整经 | —— | 150~200 |
| 浆丝 | —— | 150~200 |
| 经轴 | —— | 150~200 |
| 穿筘 | 750 | — |
| 织绸 | —— | 200~300 |
| 验绸 | 500 | — |
| 试验室 | — | 150 |
| 经轴室 | — | 75 |
| 保全室 | — | 75 |

表D.0.3  丝绸印染厂生产车间和辅助生产车间照度

| 名 称 | 工作面 | 工作面上最低照度值（lx） |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 混合照明 | 一般照明 |
| 精练车间 |  | — | 30 |
|  | 精练机、练槽操作面 | 300 | — |
| 染色车间 | 捻丝 | — | 30 |
|  | 染色机进布处 | 500 | — |
| 印花车间 | 印花机进布处和印花操作面、 印花台板 | 1000 | — |
| 整理车间 |  | — | 75 |
|  | 进布处、出布处 | 500~750 | — |
| 成品检验 |  | — | 75 |
|  | 检验台、验布处 | 750~1000 | — |
| 坯绸库 | — | — | 30 |
| 成品库 | — | — | 30 |
| 坯绸准备 | — | — | 50 |
| 称料 | — | — | 50~100 |

## 附录E  仓储面积

表E.0.1      主要仓库面积          单位：㎡

| 仓库名称 | 贮存周期 | 参考面积（m2） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 原料准备库 | 9～12天 | S=Q×T/F | 视内外销情况而定 |
| 成品库 | 10～15天 | 同上 | — |
| 染料库 | 6个月 | — | — |
| 化工料库 | 2个月 | — | — |
| 机物料仓库 | — | 300～400 600≤100 1000～1400 | 小型厂 中型厂 大型厂 |

本规范用词说明

- 为便于在执行本规范条文时区别对待，对要求严格程度不同的用词说明如下：

- 表示很严格，非这样做不可的；

正面词采用“必须”，反面词采用“严禁”；

- 表示严格，在正常情况下均应这样做的：

正面词采用“应”，反面词采用“不应”或“不得”；

- 表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的：

正面词采用“宜”，反面词采用“不宜”；

- 表示有选择，在一定条件下可以这样做的，采用“可”

2  条文中指明应按其他有关标准执行的写法为：“应符合……的规定”或“应按……执行”。

引用标准目录

《纺织工程常用术语、计量单位及符号标准》GB/T50597

《纺织工业企业环境保护设计规范》GB50425

《印染工厂设计规范》GB50426

《纺织工程设计防火规范》GB50565

《缫丝工厂卫生防护距离》GB18080-2000

《纺织工业企业职业安全卫生设计规范》GB50477

《建筑设计防火规范》GB50016

《建筑采光设计标准》GB/T50033

《锅炉房设计规范》GB50041

《工业建筑防腐蚀设计规范》GB50046

《工业企业总平面设计规范》GB50187

《建筑地基基础设计规范》GB50007

《建筑抗震设计规范》GB50011

《建筑结构荷载规范》GB50009

《砌体结构设计规范》GB50003

《混凝土结构设计规范》GB50010

《供配电系统设计规范》GB50052

《低压配电设计规范》GB50054

《建筑物防雷设计规范》GB50057

《建筑照明设计标准》GB50034

《电力工程电缆设计规范》GB50217

《建筑给水排水设计规范》GB50015

《采暖通风与空气调节设计规范》GB50019

中华人民共和国国家标准

丝绸工厂设计规范

#### GB XXXX-20XX

条文说明

制定说明

《丝绸工厂设计规范》（GB50××××—201×），经住房和城乡建设部201×年××月××日以第××号公告批准发布。

本规范制订过程中，编制组进行了大量资料查询和走访调查，整理了以往的设计资料，通过详细地调查研究，总结了我国近几来在缫丝工厂、绢纺工厂、丝织工厂、丝绸印染工厂工程建设的实践经验，同时参考了行业标准《丝织工业企业工艺设计技术规范》（FZJ124-1997）和丝绸印染工业企业工艺设计技术规范》(FZJ125-1997)的技术内容。

为便于广大设计、施工、科研、学校等单位有关人员在使用本规范时能正确理解和执行条文规定，《丝绸工厂设计规范》编制组按章、节、条顺序编制了本标准的条文说明，对条文问规定的目的、依据以及执行中需要注意的有关事项进行了说明，对强制性条文的强制性理由做了解释。但是，本条文说明不具备与规范正文同等的法律效力，仅供使用者作为理解和把握规范规定的参考。

目  次

1  总    则	75

3  基本规定	76

3.1  设计原则	76

3.2  工艺流程	76

3.3  设备选择与配台	76

3.4  厂房柱网与设备排列	77

3.5  工艺管道	77

3.6  车间运输	77

4  缫丝工艺设计	78

4.1  工艺流程	78

4.2  设备选择与配台	78

4.3  厂房柱网与设备排列	78

5  绢纺工艺设计	79

5.1  工艺流程	79

5.2  设备选择与配台	79

6  丝织工艺设计	80

6.1  工艺流程	80

6.2  设备选择与配台	80

6.3  厂房柱网与设备排列	80

7  丝绸印染工艺设计	81

7.1  工艺流程	81

7.2  设备选择与配台	81

7.3  厂房柱网与设备排列	81

8  总图运输	83

8.1  一般规定	83

8.2  总平面布置	83

8.3  竖向设计	85

8.4  厂区管线	86

8.5  厂区道路	86

8.6  厂区绿化	86

8.7  主要技术经济指标	86

9  建筑、结构	88

9.1  一般规定	88

9.2  生产厂房	88

9.3  建筑防火、防爆	88

9.4  生产辅助用房	89

9.5  生产厂房的主要建筑构造	89

9.6  结构选型	89

9.8  设计荷载	90

9.9  地基基础	90

10  给水排水	91

10.1  一般规定	91

10.2  水源与水处理	91

10.3  水量、水质、水压	92

10.4  给水系统和管道敷设	92

10.5  消防给水系统	93

10.6  排水系统和管道敷设	93

10.7  污水处理与废水回用	93

11　采暖、通风、空调、除尘	95

11.3  通风	95

11.4  空气调节	2

12  电  气	96

12.1  供配电系统	96

12.2  照　明	97

12.3  防雷和接地	98

12.4　通信和火灾报警	99

13  动力	100

13.1  蒸汽供热系统	100

13.2  蒸汽凝结水回收与利用	102

13.3  导热油供热系统	2

13.4  燃气	104

13.5  压缩空气	2

13.6  制冷	2

14    仓储	107

14.1  一般规定	107

14.2  原料库	107

14.3  坯布库、成品库	107

# 1  总则

1.0.1  本规范的制定是以科学、技术和生产实践经验的综合成果为基础，以促进最佳社会效益为目的。规范的制定能推进缫丝、绢纺、丝织、丝绸印染工厂工程设计工作的标准化和规范化。

1.0.2  本条为本规范的适用范围。本规范适用于桑蚕茧、柞蚕茧为主要原料的缫丝、绢纺、丝织和丝绸印染全过程的工程设计。化纤长丝仿真丝工艺没有缫丝、绢纺工艺过程，在丝织和印染过程中与真丝绸的工艺生产也有较大区别，因此本规范只能作为化纤长丝仿真丝工程设计的参照规范，可根据实际情况适当调整。

1.0.7  工厂设计是一个系统工程。除本规范的规定外，还应符合国家现行的的法律、法规、标准和规范，不得与国家现行的的法律、法规、标准和规范相冲突。

# 3  基本规定

## 3.1  设计原则

3.1.2  当同一产品有几种可供选择的生产工艺流程时,应根据具体情况,选择经济上合理、技术上可靠的方案。在工艺设计上的合理，就是要符合工艺流程，满足工艺设备的基本要求，保证人流、物流通畅；适用主要指的是满足生产，方便操作，便于设备安装维修，管理方便；安全要保证连续、稳定生产的安全，操作环境和人流物流的安全；经济，是指在满足生产的前提下，降低建设投资，为今后生产提高经济效益打下良好基础。

3.1.3  工艺设计的核心是合理选择技术方案、组织工艺流程和选择设备。选择的工艺技术和设备应符合丝绸厂生产工艺技术的发展趋势，做到“技术先进、经济合理、成熟可靠和安全适用”。工艺设计应以科技进步和科技成果产业化为支撑，积极采用国内外先进、成熟和可靠的工艺技术。

## 3.2  工艺流程

3.2.1  丝绸工厂选择先进、合理、可靠的工艺流程，可以收到优质、低耗、高效、节能、减少污染的效果。在工厂设计时，既要符合主要品种工艺流程的需要，也要考虑能生产特殊品种的需要，满足工厂近期生产和远期规划的要求，以确保产品对市场需求的适应能力。

## 3.3　设备选择与配台

3.3.1  采用技术上先进，质量达标的设备，可提高产品质量，降低劳动强度，提高劳动生产率，节省基建费用，降低水、电、汽消耗，减少环境污染，确保安全生产。可以保证产品质量，降低劳动强度和原材料消耗，提高劳动生产率，减低基本建设和投产后的运行费用，降低水、电、汽消耗，减少环境污染，确保安全生产。

3.3.2  主机设备生产能力、设备配台的主要参数，系采用目前广泛使用的、水平比较先进的设备参数。设备配台时，可根据实际选用的设备适当调整。

## 3.4  厂房柱网与设备排列

3.4.1  由于设备更新速度快，丝绸工厂生产设备的尺寸也不完全一致，所以柱网的选择以主要工艺设备为依据，根据厂房的结构形式确定。采用大跨度的厂房，有利于设备布置，也有利于以后设备的更新改造。

## 3.5　工艺管道

3.5.1-3.5.10  管道安装除按本条的规定要求外，还应执行各种管材相关的安装施工及验收规程规范。如管道的伸缩补偿措施等具体技术规定。丝绸印染工艺管道包括各种染液、碱液、酸液、漂液等管道。管道输送方式有自流和泵输送。管材和阀门的选用及是否需要保温措施要根据输送介质的性质特点作相应选择。

3.5.5  工艺管道宜采用明装的敷设方式，其优点是安装方便、便于检修和安装仪表、阀件及管件等，不足之处是占用空间和略为影响视觉美观。

## 3.6　车间运输

3.6.1  丝绸厂设计应随生产技术进步和产业升级采用机电一体化的连续生产线，尽量减少车间运输车辆。采用专业化、机械化和自动化的半制品运输车辆，以减轻工人劳动强度。

3.6.3  设计车间吊轨时，在满足生产要求的同时应注意生产安全。吊车设计应按国家标准《起重机设计规范》GB/T3811、《起重机械安全规程》的有关规定执行。地轨的设计应和相应的运输车辆配合一致。

# 4  缫丝工艺设计

## 4.1  工艺流程

4.1.1  在保证产品质量的前提下，应尽量缩短工艺流程，以减少工厂建设阶段以及建成投产后资金、人力资源的投入，确保企业经济效益最大化。

4.1.3-4.1.4  同一产品有几种可供选择的生产工艺流程时，应根据具体情况选择经济上合理、技术上可靠的方案。

## 4.2  设备选择与配台

4.2.1  缫丝、复摇设备的产能，是决定工厂生产能否正常进行的关键。设备配台时，可适当加大缫丝、复摇设备的配备，以利于适应市场变化要求，提高翻改产品的灵活性。设计中，设备产能应控制适度，避免配台过于宽松而导致基本建设投资增大、投产后的设备闲置。

## 4.3  厂房柱网与设备排列

4.3.1-4.3.2  由于技术进步、工艺设备不断更新，机器设备的尺寸将会发生变化。在选择柱网尺寸时，也应予以充分考虑。受占地面积限制，缫丝工厂的主厂房也可采用多层厂房。为了有效利用厂房，平衡不同楼层的面积和机器设备排列，其柱网尺寸可以有一定的灵活性。

# 5  绢纺工艺设计

## 5.1  工艺流程

5.1.1  绢纺原料精练的成效对绢丝质量、制绵及纺纱加工的顺利进行、企业的经济效益等尤为重要，因此绢纺原料精练工艺流程应根据不同的原料特性合理选择精练方法。

## 5.2  设备选择与配台

5.2.1  绢纺织工厂设计应严格遵守国家适时修订的《工商领域制止重复建设目录》、《淘汰落后生产能力、工艺和产品目录》、《产业结构指导调整目录》等有关规定，以及与之相关被淘汰的落后工艺、产品和技术，如被淘汰的机电设备等。

5.2.2  前纺设备和织前准备设备的产能是制约整个纺部、织布生产的关键。适当加大这两部分设备的产能，以便在生产中不发生半制品脱节现象。有利于适应市场变化要求，具有更改产品的灵活性。设计中设备产能控制适度为宜, 避免过于增大,增加建设投资。

5.2.3  主机设备生产能力、设备配备的主要参数指目前广泛使用的，较先进水平的设备参数。该参数可根据实际选用的设备进行调整。

6  丝织工艺设计

## 6.1  工艺流程

6.1.1.~6.1.6.  丝织生产工艺流程依品种而定，不同产品因其原料的性能不同，生产工艺流程的选择不同，选择先进、合理、可靠的工艺流程可在提高产品质量的同时，达到高效、节能的效果。工艺流程的选择，在一定范围内应具备多品种的适应性和灵活性。

## 6.2  设备选择与配台

6.2.1 选用的设备应与产品方案和设计规模相适应。具有连续化、自动化、大成形、大卷装的设备效率高，操作方便，质量稳定，可以减少半成品周转和搬运，减少机台配置。

6.2.3.  因市场产品品种变化较快，生产企业要适应品种多元化的变化。因此在车间布局合理的前提下，织前准备设备要有一定的余量，以适应调整品种及小批量多品种的要求。一般产能余量掌握在10%~15%。对于单一的品种，结经机效率较高，但不能代替穿筘设备。适当的配置结经机可提高效率。

6.2.4.  工艺设备配置数量应根据工艺流程、产品方案、产品的品质定位和设备的性能等确定的工艺参数进行计算。主要工艺参数有：筒子纱、经轴、织轴的卷装规格，经纬丝线支数、密度，布幅尺寸，上浆技术参数、及设备车速等。不同设备的型号、性能、参数差异较大，设计时应根据设备制造商提供的有关资料确定。

## 6.3  厂房柱网与设备排列

6.3.1  由于设备更新速度快，丝织生产设备的尺寸也不完全一致，所以柱网的选择以主要工艺设备为依据，根据厂房的结构形式确定。采用大跨度的厂房，有利于设备布置，也有利于以后设备的更新改造。

6.3.5  表C.0.3主要设备排列间距，提供设计人员参考。在设备装备不断发展的过程中，自动化运输要求更大的回旋空间，依据采用的设备及车间运输条件进行调整。

# 7  丝绸印染工艺设计

## 7.1  工艺流程

7.1.1～7.1.5  丝绸印染加工的选择性较大，如选择先进、合理、可靠的工艺流程，可以收到优质、高效、节能、低成本、少污染的效果。工艺流程的选择既要符合主要品种的需要，也要考虑能生产其他品种，以此满足企业近期生产和远期规划的要求。

## 7.2  设备选择与配台

选用设备应与设计规模相适应，具有设备连续化和机台高效率，操作和维护保养方便等特性，从而确保产品质量，降低劳动强度，提高劳动生产率，减少设备配台，染化料、水、电、汽单耗低，降低生产成本，减少环境污染，确保安全生产。

## 7.3  厂房柱网与设备排列

7.3.1-7.3.2  表7.3.1列出的厂房柱网尺寸是常规柱网。印染加工的特点是根据加工的品种制定不同的工艺流程及选用不同的设备，厂房柱网尺寸应根据采用的工艺流程，生产设备及厂房结构形式确定，与棉机织物印染多为连续化设备相比，，丝绸织物染整设备多为单元间歇式设备，尤其在练漂和染色工序。因此设备排列及对厂房柱网的要求较为灵活简单。从工艺设计的角度来看，柱网尺寸越大，柱子数量越少，越便于机器的排列布置，但在确定柱网尺寸时，还应考虑建筑结构是否经济合理，施工难度是否可行，管道安装是否方便等因素，经过综合分析比较后决定。一般来讲同一厂房车间柱网设置不易过于繁杂，应满足生产数量最多，占地面积最大的主要设备的排列。当车间既有间歇设备又有连续设备时，柱网的选择宜以连续设备的外形宽度尺寸计算。由于目前一些新型的染整设备的宽度较宽，所以在选择柱网尺寸时可采用较大的跨度，以方便设备的排列。

7.3.3  充分利用自然光有利于节能降耗，同时为避免光线对操作人或仪表产生不利影响，设备布置应背光操作，因条件受限难以避免时尽可能做到缩短采用自然光的操作距离

7.3.4-7.3.6  工艺设备排列合理与否，对生产有很大影响，如果设备排列不合理，不仅会影响车间面积的有效使用和劳动组织的合理安排，而且会造成半制品运输路线的迂回交叉，甚至操作人员的生产安全，因此设备排列要结合具体情况全面考虑，突出重点，尽量做到科学合理，丝绸印染加工以间歇式设备较多，单机体量较小，排列相对灵活，主要从功能集聚和操作方便上考虑，如染色机集中布置，可方便染化料调配和输送及废水收集处理等。同时当多台染色机共用脱水机时，将其布置于染色机的中间，使每台染色机中出来的湿布运输距离都可较短。

丝绸织物染整设备既有间歇式又有连续式加工方式，其生产能力有较大差异，由于连续式设备较间歇式设备车速快，生产能力高，因此在连续式设备与间歇式设备的工序衔接处要留有一定的在制品堆放空间。如在烘干机、拉幅机、热定型机等机台前后以及整理后验布之前要留有足够的场地来堆放在制品。

# 8　总图运输

## 8.1  一般规定

8.1.1  总图布置方案应符合国家有关节约土地、保护环境、安全卫生和防火等有关规定和工厂所在地规划部门的控制性详细规划要求。关于节约用地国家有关部门发有《工业项目建设用地控制指标》，其中对投资强度、容积率、建筑系数、行政办公及生活服务设施用地所占比重、绿地率等均有控制指标要求，应严格执行。另外，工厂设计一般都要依据规划部门的“控制性详细规划”要求进行设计，在规划部门的控制性详细规划中，规定了工程强制性指标、规定性指标和引导性指标等，其中强制性指标（建筑密度、建筑高度、容积率、绿地率、配套设施等）是必须满足的控制指标。再如防火间距、环保、卫生、安全、防地质灾害等也都有国家强制性标准规定，也应必须严格执行。

8.1.2~8.1.4  总图布置方案设计是一个复杂系统，受多方面因素影响和制约，如，城市（区域经济）规划、环境保护、交通运输、管线入口、雨水排放、生产流程、生活服务设施、自然地质条件、安全、土地利用等。总图设计应详细了解和搜集相关资料，依据可靠的建厂基础资料设计总图方案，并应进行多方案的技术经济比较，在满足总图经济指标要求的条件下，择优确定总图方案。

8.1.5  厂外配套设施工程的设计，常常受到建厂地区条件和相关管理部门的制约，厂外工程应结合建厂地区条件，注意与有关部门协商，取得一致意见后确定设计方案。

8.1.6  预留用地应注意工程近期布置合理，也应在企业扩建后能使企业功能分区合理。

## 8.2  总平面布置

8.2.1  工厂总平面布置应在规划基础上以生产工艺要求为中心，因地制宜地进行设计，做到流程合理、布局紧凑、用地节约、投资节省和管理方便，满足工厂整个生产系统安全有效地运行，并为职工创造良好的生产生活条件。

总平面布置宜进行合理的功能分区，包括生产系统、辅助生产系统和非生产系统，根据功能区的相互关系进行布置。主厂房确定后，各种辅助和附属设施应靠近所服务的部门和车间，动力供应部门应接近负荷中心，以缩短管线、节约资源、降低能源损失。产生污染源的部门和车间应位于厂区和生活区常年主导风向的下风侧，以减少污染物对厂区和生活区的影响。改扩建项目还要注意新建设工程应同现有的功能分区相协调和适应。

厂区建（构）筑物在满足安全、卫生、防火、以及厂区工程管线敷设的要求的条件下，应尽可能合并，体现“集中、联合、多层”布置原则，减少建（构）筑物间距占地面积，达到工厂外形简单，合理利用和节约集约用地目的。

总平面布置应尽量满足企业发展的要求。一方面是企业有远期发展规划要求，另一方面是企业根据市场变化带来的产品产量和品种的增加、以及综合利用水平的提高等而引起的工厂扩建要求，总图布置方案应充分考虑到企业的这种发展要求；分期建设项目，应合理布置预留发展用地，近期建设项目应尽量集中布置，同时应充分考虑后期工程的衔接和生产联系。

缫丝厂卫生防护距离标准GB 18080-2000规定缫丝厂的卫生防护距离，按其所在地区近五年平均风速规定为:

标准规定缫丝厂与居住区的位置，应考虑风向频率及地形等因素的影响，尽量减少其对居住区大气环境的污染。

8.2.2  工厂的生产厂房一般体量都较大，并多采用联合厂房，所以应将厂房布置在地势平坦、地质均匀的条件较好地段。棉纺织厂的厂房一般选择为矩形，受到建厂地区场地条件限制时也可选择其他形式。

布置锯齿型厂房时应注意天窗采光朝向，为防止产生眩光和强烈日光直射车间影响生产，地处北纬地区的锯齿型厂房宜选择北偏东的天窗朝向。偏转角度与厂址地理纬度有关，可按表1确定。

表1  厂址纬度和锯齿型厂房天窗朝向的关系

| 北纬（度） | 天窗朝向北偏东角度（度） |
| --- | --- |
| 15～20 | 18～15 |
| 20～25 | 15～12 |
| 25～30 | 12～10 |
| 30～35 | 10～5 |
| 35～40 | 5～0 |

8.2.3  工厂的原料库附近宜安排固定堆场，以利原料储存和周转。布置堆场时需注意堆垛与动力线的防火间距，宜被忽视，应符合防火规范要求。机物料仓库应按机物料消耗定额合理设置，可以和车间机物料库合建。

仓储区与工厂运输方案联系密切。布置仓储设施时应与厂内外运输统一考虑，使之协调、方便、快捷，并尽可能避开人流集中地段，以保证交通运输安全。一般大中型工厂在仓储区宜专设供货物运输的出入口，将工厂内部区域的物流和人流分开，应避免交叉，以保证厂区道路运输安全和便于管理。

8.2.5、8.2.6  行政管理和生活服务设施的布置，应体现集中布置原则，严格控制占地指标，避免过多占用土地。行政管理建筑一般布置在厂前区，应注意同周围建筑和道路相协调，起到美化城镇环境的作用。目前设计集体宿舍和行政办公布置在同一区域较多，应将其适当分割，相对独立，避免相互干扰。

## 8.3  竖向设计

8.3.1  总图竖向设计的主要内容和任务是根据厂址自然地形条件、工程地质、生产工艺、运输方式、雨水排除及土石方量平衡等因素，综合确定场地各建构筑物、道路、广场等的标高关系，确定竖向布置系统和方式，确定场地平整方案和合理组织场地排水。

8.3.2  竖向布置系统有平坡式和台阶式两类，布置方式有连续、重点、混合式三种。棉纺织厂为连续化生产及考虑到车间运输的需要，竖向设计宜采用平坡式连续竖向布置。在个别地形复杂地段，对附属和辅助建构筑物也可采用阶梯式、重点式或混合式竖向布置。台阶的划分应尽可能与功能分区一致。

厂区标高设定应注意与厂外周围建筑和道路标高相协调一致，并应有利于厂区排水。厂区标高要求是应高于50年一遇的洪水水位，而棉纺织厂一般都建在城镇附近，实际设计标高不可能一定能满足达到50年一遇洪水水位的要求，实际设计标高应与城镇标高协调一致，避免发生过大的土石方工程量。

## 8.4  厂区管线

8.4.1、8.4.2、8.4.5  厂区管线是总平面设计的重要组成部分，布置时应注意使厂区管线之间，以及管线与建构筑物、道路、绿化设施之间在平面和竖向上相协调，既要满足生产、施工、检修、安全等要求，又要贯彻节约用地的原则。厂区各种管线的排列次序和布置间距等要求，应符合国家现行标准《工业企业总平面设计规范》GB 50187的规定。

8.4.3  厂区主要道路上方架空管线的净空高度确定为4.5m，主要考虑现代大型运输车辆的通行及和我国目前主要道路净空高度要求保持一致。

## 8.5  厂区道路

8.5.1  厂区主次干道路设计，一般都采用城市型道路，很少采用公路型道路设计。城市型道路的横向有单、双面坡、立道牙、雨水井排水。一般路面宽度大于等于6m时，采用双坡、立道牙的城市型道路。路面宽度小于等于4.5m时，采用单坡路面、立道牙的城市型道路。道路设计应考虑现代集装箱运输需要。纺织厂常用集装箱货柜长度为6m和12m两种，其宽度为2.4m，高度为2.5m。

## 8.6  厂区绿化

8.6.1~8.6.4  厂区绿化是保护环境的重要措施之一。厂区绿地率由于各地区建厂条件不同，地方规划部门的要求也不尽相同。绿化布置应贯彻因地制宜、有利生产、保障安全、美化环境、节约用地、经济合理的原则，不应盲目追求花园式工厂设计，而造成土地浪费。

## 8.7  主要技术经济指标

8.7.1  总图布置主要技术经济指标，本规范给出9项指标，没有采用容积率指标。关于容积率指标，现各地对工厂设计的要求不尽统一，有些地方的规划部门要求列出，设计时可以按各地规划部门的要求采用容积率指标。

# 9　建筑、结构

## 9.1  一般规定

9.1.1  丝绸印染工厂部分车间生产过程中散发较大量湿热气体，并含有腐蚀性介质，因此建筑设计必须根据不同地区特点，重点解决车间内部排雾、防结露、防腐蚀等问题。

9.1.3  建筑设计应本着“技术先进、经济合理”的原则，结合具体工程的规模、投资、所在地区的施工水平等因素综合考虑。

## 9.2  生产厂房

9.2.1  生产车间的建筑形式近年来发展变化很大，由于传统的锯齿形厂房造价高，工期长，已逐渐被单梁锯齿形厂房，无窗厂房、大跨度轻型钢结构厂房、气楼式单层厂房，气楼带排气井单层厂房等代替。选用中主要应围绕解决工厂的排雾、防结露等问题综合考虑。

9.2.3  关于建筑节能国家已经制定了一系列相关政策和标准，生产厂房设计应积极贯彻执行。厂房建筑围护结构热工设计应结合不同地区的气象条件，合理选择节能技术，并与工厂所在地区的气候相适应。防止车间由于维护结构设计不合理，产生过热和结露。应保证设计质量，使厂房设计既符合生产工艺要求，也要满足建筑节能要求。

9.2.4  缫丝工厂常用厂房高度可按表9.2.4的规定执行。

## 9.3　建筑防火、防爆

9.3.1  工厂生产使用的原料及其制品具有可燃性，存在火灾危险。按国家现行标准《建筑设计防火规范》GB 50016和《纺织工程设计防火规范》GB50565的规定，工厂生产的火灾危险性和原棉库、成品库储存物品的火灾危险性属于丙类，建筑耐火等级要求不应低于二级。工厂房一般采用钢筋混凝结构或钢结构的厂房，建筑物的耐火等级一般不低于二级。在二级耐火条件下要求除吊顶可用难燃体外，其他构件均应为不燃烧体，其耐火极限应不低于国家现行标准《建筑设计防火规范》GB 50016和《纺织工程设计防火规范》GB50565的规定。

无窗厂房的防火要求更严格。一般要求内装修应采用不燃烧体或难燃体材料构件，不得使用可燃及发烟材料。并且，厂房内要求根据工厂规模、建筑面积等，按国家现行标准《建筑设计防火规范》GB 50016、《火灾自动报警系统设计规范》GB 50116，以及《纺织工程设计防火规范》GB50565的规定，设排烟设施、应急事故照明和火灾报警系统等。

## 9.4  生产辅助用房

9.4.1  工厂的生产附房，一般布置空调、滤尘、变配电、热力站和其他生产辅助设施。所以生产附房大多采用与生产厂房结合的型式，布置在厂房两侧或四周。这有利于生产辅助部门直接为生产服务。附房的建筑结构型式，可结合厂房结构和建厂地区的建设条件，采用钢筋混凝土框架、砌体结构或轻钢结构。

9.4.5 绢纺工厂烧毛所采用的汽化室是易发生爆炸的场所，在设计中应该高度关注。

## 9.5  生产厂房主要建筑构造

9.5.1  本条给出的纺织工业企业主车间的建筑构造一般做法，其具体做法可按相关部委一般工业与民用建筑的做法设计，并与符合各省地方法规、规范的要求。

9.5.2  为了保护耕地、节约能源、推动墙体改革，应积极推广应用新型墙体材料作生产厂房的墙体材料。各省市已发布严禁使用粘土砖的文件，设计中必须贯彻执行。

9.5.4  此条对厂房地面设计提出要求。湿加工车间属多水车间，常年有水或有染液、化学溶液波及楼地面，平时经常需冲洗，因此保持楼地面一定的排水坡度显得十分重要。

9.5.6  实践证明塑钢窗或玻璃钢窗耐腐蚀，方便适用。

## 9.6  结构选型

9.6.3  印染厂在生产过程中产生大量雾气，极易在室内屋顶结露形成滴水现象，厂址所处地域位置不同，气象条件各异，结露的情况也有较大的区别，结构体系的选用必须考虑此类因素。

## 9.8 设计荷载

9.8.1  设计天沟板、风道底板、轻型厂房屋面时，除考虑均布活荷载外，还应另外验算在施工、检修时可能出现在最不利位置上，由人和工具自重形成的集中荷载。悬挂荷载应包括工艺、水、暖、电、通风、空调、滤尘等系统悬挂于结构构件上的管道和设备荷载。

## 9.9  地基基础

9.9.2  当地下沟道埋置深度大于建筑物基础且两者之间的净距不能满足要求时，应采取合理的施工顺序和可靠的围护措施。

9.9.3  工艺设备基础应采取合理的形式和有效措施，防止产生过大的相对沉降差以影响生产。

# 10  给水排水

## 10.1  一般规定

10.1.1  “节约水资源、一水多用”是落实科学发展的一项基本国策。工厂设计在满足生产要求的条件下，必须落实节水措施，降低水资源消耗和污水排放量，尽量做到分质梯级废水回用，提高水的重复利用率。

10.1.2  国家水资源实行“总量控制定额管理”的办法，对各地用水量都有严格的控制计划要求，所以水源选择和利用应符合项目所在地的水资源规划，工厂用水量必需经地方有关部门批准。

10.1.3  为了达到综合利用水资源的目的，规范规定有多种水源可利用的地区，给水工程设计应在可能和经济合理的条件下，采取分水质给水方案，结合工艺上考虑分质梯级清洁废水回用，提高水的综合利用率。水资源缺乏地区，应考虑中水回用和雨水收集利用措施。雨水收集后可用于景观绿化用水或路面、停车场冲洗用水。

10.1.4  设置水计量装置的目的是便于企业加强水的定额管理，严格控制消耗、减少浪费、节约水资源。

## 10.2  水源与水处理

10.2.1  有的建厂地区可以采用地下水。如采用地下水为水源，必须获得当地水资源管理部门的批准。采用地下水为水源时应注意不得盲目开采，防止地面沉降而发生地质灾害，同时应按要求采取回灌和防止水质恶化措施。现在回灌已有比较成熟的技术，一般可采用自流回灌、真空回灌和压力回灌。底水位和渗透性好的含水层，可采用自流回灌、真空回灌；高水位和渗透性不好的含水层可采用压力回灌。为防止地下水质恶化，回灌水应净化处理，达到回灌水质标准后才能回灌。

变频调速供水是一项供水节能措施，适用于水量、水压经常变化的场所。采用水泵变频供水，可实现恒压稳定供水，不致因水压过大而造成水资源的浪费。

采用地表水为水源时，应考虑消防用水量的保证率，根据《建筑设计防火规范》GB 50016的规定，地表水的枯水流量保证率不应低于97%。

## 10.3  水量、水质、水压

10.3.1  工艺用水量由于工艺设备的选择会有比较大的区别，计算时可依据各工艺设备的用水量累加后得到总量。

喷淋（喷雾）、直接蒸发冷却空调水质要求参照了生活饮用水标准，工厂空调水质应符合卫生标准要求。工厂一般采用开放式喷淋（喷雾）或直接蒸发冷却空调，空调水随着送风系统进入车间，会被工人吸入身体。如果空调水不符合卫生标准，将对工人身体健康造成危害。

生活饮用水、辅助工程等水质都有相关标准规定，如生活水应符合国家现行标准《生活饮用水卫生标准》GB 5749的规定，工业循环冷却水应符合国家现行标准《工业循环冷却水处理设计规范》GB 50050的规定，锅炉用水应符合国家现行标准《工业锅炉水质标准》GB 1576的规定，污水处理再利用杂用水水质应符合国家现行标准《城市污水再利用城市杂用水水质标准》GB/T 18920的规定等。消防用水水质没有特殊要求。

## 10.4  给水系统和管道敷设

10.4.2  给水管网敷设应符合下列规定：

1  因为根据国家现行标准《建筑设计防火规范》GB 50016的规定，室外消防给水管网应呈环状布置，但室外消防用水量小于等于15L/s时，可布置成枝状。缫丝、绢纺、丝织、丝绸印染厂的实际消防用水量一般都大于15L/s，厂区给水和消防给水合并管网设置时，应呈环状布置。

2  一般单独布置的生产、生活、空调和冷却水配水管网，只要不与消防水管网合并，可以采用树枝状布置。

3  依据国家新的《生活饮用水卫生标准》GB 5749–2006，（已于2007年7月1日开始实行）的水质指标，已经达到了直接饮用水要求。为防止饮用水污染，保证饮用安全，生活饮用水系统管网应单独设立，不得与其他水联网。

6  给水管布置应尽量避免穿越防火墙和建筑结构的变形缝。如果穿越防火墙，必须要有安全保护措施，一般采用保护套管；穿越建筑结构的变形缝时，应设置补偿管道伸缩和剪切变形装置。穿越基础时应留有洞口，管口上部净空高度不小于建筑的沉降量（一般不宜小于0.1m），并填充不透水的弹性材料。

## 10.5  消防给水系统

10.5.1  工厂消防给水系统，一般采用设消防水池、泵房、高位水箱的临时高压消防给水系统。室内消火栓和喷淋灭火系统采用高位水箱及消防水泵结合供水。

10.5.3  本条为强制性条款。工厂为了稳定供水和满足消防应急用水，往往都需要建蓄水池。有时为了简化供水系统设计，存在生产、生活、消防共用蓄水池的情况。根据防火规范的规定，要求必须采取消防用水量不被挪用的措施。蓄水池容量应按生产、生活、消防合用水量设计，并且生产、生活出水管口必须设在消防储水水位以上，以此保证消防用水不被挪用。

## 10.6  排水系统和管道敷设

10.6.1  工厂的排水系统应按“清污分流、分别排放”的原则进行设置。一般可分为：生产、生活污水排水系统、清洁废水排水系统和雨水排水系统。可以在工艺生产中设计成分质梯级废水回用。最终排出的清洁废水宜收集，经处理后作其他杂用水使用，以节约用水。排放的污水进入污水处理设施中经深度处理后可考虑做为中水回用。

10.6.2  室外埋地管应该根据当地的建材供应情况选用。由于塑料管重量轻、运输方便、不渗漏、施工简便，越来越受到欢迎，在有条件的地方优先采用。厂区有污水处理设施时，如采用混凝土管，则由于管道渗漏，污水渗入地层，污染地下水，同时污水处理量发生变化。在地下水位高的地区，雨水渗入污水管道系统，污水处理设施超负荷运行，影响处理效果，故应采用塑料管。埋地塑料管种类有实壁管、加筋管、双壁波纹管、缠绕管等，其环刚度应符合行业标准中的埋地管的要求。

## 10.7  污水处理与废水回用

10.7.1  为节约水资源，空调废水应经过滤后，可循环使用。空压、制冷机的冷却水同样应循环使用，不应随意排放，以节约资源和减少对环境污染。

10.7.2  印染污水是比较难处理的工业污水之一，比较传统的厌氧好氧法处理成本较高，设计时可以多参考新研发的光化学催化氧化等处理工业，争取处理效果和经济性都合理。

# 11  采暖、通风、空调、滤尘

## 11.3   通 风

11.3.1  本条说明在条件允许的情况下，车间内通风方式选择的原则。

11.3.2  本条说明生产车间通风设计应满足的要求和目的。

11.3.3  本条说明生产车间内的排风方式和具体要求。

11.3.4  本条说明生产车间内宜采用自然进风，以及进风的方式。为使冬季能关小进风量或关闭进风窗，进风窗应具备有调节开启的功能。

## 11.4  空气调节

11.4.1  该条为强制条文。为了节省能耗，缫丝、绢纺、丝织、丝绸印染等工厂生产车

间的空气调节系统的冷负荷计算应满足《采暖通风与空气调节设计规范》GB50019的规定。

11.4.3  温湿度要求不同的工艺段宜分别或独立设置空气调节风系统，便于调节和降低能耗。

11.4.8  本条和《采暖通风与空气调节设计规范》GB50019的规定相衔接，新风量的规定为强制条文。

11.4.10  新风进风口的风速满足最大新风量的需要时不大于5m/s。风口位置的设置要求是为了使送入室内的空气免受外界环境的影响而保持清洁。

11.4.11  含有风沙、烟灰、棉尘的空气进入车间，将影响成纱质量，因此应设置空气过滤器。

# 12  电  气

## 12.1  供配电系统

12.1.1  条文明确了缫丝、绢纺、丝织、丝绸印染工厂负荷分级的要求。

12.1.2  供电电压等级与供电回路数应按生产规模、性质和用电量，并结合地区电网的供电条件，经过技术经济比较后确定。缫丝、绢纺、丝织、丝绸印染工厂一般采用10kV供电。在生产规模不大、用电容量较小且l0kV电源难于取得时，可采用380V供电。缫丝、绢纺、丝织、丝绸印染工厂的消防负荷一般都不大，要从供电部门就近获得独立的第二电源可能性较小，即使能提供第二电源，投资也很大，因此，采用自备应急电源，较为经济可靠。自备应急电源可以采用柴油发电机组，也可采用EPS。应根据项目的具体情况，遵循经济合理、安全可靠的原则，选择自备应急电源。

12.1.3  一般情况，需要系数和用电设备的工作性质、设备台数、设备效率、负荷系数和供电系统的损耗等因素有关，而且与工厂的产品、工人的技能素质和管理等因素也有关。建议设计人员应从设备供应商获得有关数据或经现场实测采集有关数据，再参照已有经验数据确定。消防泵、喷淋泵、排烟风机等消防负荷，仅在火灾发生时起动，而在火灾发生时，火灾区域的一般用电设备等非消防设备已消防联动切除其电源而停止运行，停止运行的负荷远大于消防负荷，因此，负荷计算时，消防负荷不应计入总负荷。

12.1.4  缫丝、绢纺、丝织、丝绸印染工厂一般按负荷分布设车间变电所。为提高供电可靠性，减少电气故障造成的经济损失，条文规定相邻两个车间变电所之间宜设低压联络线，目的是保证检修用电的需要。

缫丝、绢纺、丝织、丝绸印染工厂由于大量使用变频调速设备和照明荧光灯采用电子镇流器等非线性用电设备。谐波的主要危害表现为：对电动机的转子造成明显局部发热，缩短其使用寿命或被迫降容运行；对变压器产生附加损耗，从而引起过热，使绝缘介质老化加剧导致绝缘损坏，同时产生噪声；对并联补偿电容器，会使其吸收谐波电流而引发过载发热，严重时可引起谐波谐振，加剧电容器的老化和损坏；对设备中的电子设备、继电保护、通信线路都可能造成影响。对谐波治理应根据谐波源采取对应措施，一般可有以下防治措施：

1  选用D，yn11结线组别的三相配电变压器。

2  改变电容器组串联电抗器参数，或将电容器组的某些支路改为滤波器，或限制电容器组的投入容量，避免电力电容器组对谐波的放大等。

3  加装静止无功补偿装置(或动态无功补偿装置)。采用TCR、TCT或SR型静补装置时，其容性部分设计成滤波器。

4  改变变频器性能，实现谐波源互补配置。

5  厂房照明荧光灯采用电子式镇流器。

6  采用无源或有源滤波器等其它新型抑制谐波的措施。

12.1.5  条文明确了变压器选择和布置的一般规定，同时还应符合国家现行标准《10kV及以下变电所设计规范》GB 50053的规定。

12.1.6  当前缫丝、绢纺、丝织、丝绸印染企业随着产品市场的变化，工艺设备选型和产品均容易变更，采用电缆桥架明敷设能适应各种产品、设备选型变更带来的配电线路的调整。另外电缆沟中易积水也不利于清洁。在有腐蚀和特别潮湿场所，宜采用防腐蚀型电缆桥架，如采用铝塑、玻璃钢材料及外表面涂防腐层等。室外宜采用电缆沟或直接埋地敷设。

## 12.2   照   明

12.2.1  缫丝、绢纺、丝织、丝绸印染工厂宜采用荧光灯及金属卤化物灯作为厂房一般照明。其光源显色指数高，能满足对识别颜色要求高的场所。一般场所宜选用光效高、寿命长的光源，在满足工艺生产要求的前提下，应优先采用节能型灯，同时照明灯具采用电子镇流器，可以提高照明线路功率因数，减少线路损耗。

12.2.2  车间作业面应尽可能地均匀照亮，其一般照明照度均匀度不应小于0.7, 而作业面邻近周围的照度均匀度不应小于0.5，能满足生产要求。

12.2.3  生产车间的照度计算一般采用点光源或线光源的逐点计算法；在方案及初步设计阶段可采用单位指标法进行估算。对于部分辅助车间及辅房等，在各个设计阶段均可采用单位指标法。车间照明按工序分区设照明配电箱，可方便操作及维护管理。

12.2.4  生产车间内工艺设备及辅助设备较多，室内人员流动线路复杂，为便于在事故情况或火灾发生时人员安全疏散及采取积极有效的消防灭火措施，车间内应设供疏散用的应急照明，在安全出口、疏散通道与转角处应按现行国家标准设置疏散标志。应急照明和疏散指示标志灯宜用蓄电池作备用电源，蓄电池连续供电时间应大于30min。应急疏散照明的电源应单独由车间低压配电房引来专用线路。

12.2.5  车间内应根据照明场所的环境条件和使用特点，合理选用灯具，如高温、潮湿有腐蚀性气体场所应采用相应防护等级的防腐、防水灯具；火灾危险场所应采用相应防护等级的防水防尘灯具；有散发爆炸性气体场所应采用相应防护等级的防爆型灯具；丙类仓库应采用防燃型灯具。生产车间的厂房高度较高时，灯具的布置与安装应考虑安全与维护方便。

12.2.6  缫丝、绢纺、丝织、丝绸印染工厂的生产车间和辅助车间的照度标准是参照了现行国家标准《印染工厂设计规范》GB 500426和《建筑照明设计标准》GB 50034等标准及各类工厂实际照度情况，经综合分析后确定。

12.2.7  缫丝、绢纺、丝织、丝绸印染工厂的照明设计，本规范中未涉及事项，应按现行国家标准《建筑照明设计标准》GB 50034规定执行。

## 12.3  防雷与接地

12.3.1  根据国家现行标准《建筑物防雷设计规范》GB 50057的规定，缫丝、绢纺、丝织、丝绸印染工厂的建筑物应按第三类防雷建筑物设置防雷设施。缫丝、绢纺、丝织、丝绸印染工厂大多采用钢筋混凝土结构和轻钢结构厂房，可利用建筑结构钢筋、钢结构柱作为避雷装置及引下线，降低工程投资。缫丝、绢纺、丝织、丝绸印染工厂的建筑物和构筑物的防雷与接地设计，本规范中未涉及事项，应按现行国家标准《建筑物防雷设计规范》GB 50057和《建筑物电子信息系统防雷技术规范》GB50343的规定。

12.3.2  本条规定缫丝、绢纺、丝织、丝绸印染工厂的低压配电系统接地型式宜采用TN系统。TN系统按照中性线N和保护线PE的组合，分为TN–C、TN–C–S、TN–S三种接地系统，根据实际运行经验，通常根据项目的具体情况和采用设备的技术要求，选择TN–C–S、TN–S接地系统型式为宜。

12.3.3  接地系统接地电阻应符合国家有关规程和规范的要求。低压系统中性点接地电阻值在任何季节均不应大于4Ω；重复接地电阻不应大于10Ω；防静电接地电阻不应大于100Ω；在易燃易爆区不宜大于30Ω。对于第一、第二类防雷建筑物，每根引下线的冲击接地电阻不应大于10Ω；对于第三类防雷建筑物，每根引下线的冲击接地电阻不应大于30Ω；采用共用接地装置时，接地电阻应符合其中最小值的要求。若与防雷接地系统共用接地装置，其接地电阻不应大于1Ω。

## 12.4  通信和火灾报警

12.4.1  设置与内外部联系的电话装置，它有如下作用：

1  作为正常的工作联系。

2  发生火灾时与外部联系，积极采取有效的消防灭火措施。

12.4.2  本条只规定了缫丝、绢纺、丝织、丝绸印染工厂应根据工厂类型、规模和场所设火灾报警系统。至于设区域、集中或控制中心报警系统没有明确规定，宜结合项目具体情况确定。按照国家现行标准《火灾自动报警系统设计规范》GB 50116规定保护对象分级标准，不超过1000m2的丙类物品仓库属于二级，超过1000m2时属于一级。依据保护级别规定，一般可设置区域火灾报警系统。在车间附房设置一台区域消防控制器，各防火分区设手动报警按钮，消火栓报警按钮直接启动消防水泵，并通过报警总线联动，切断非消防电源、关闭防火卷帘门等。大于1000m2的原料和成品仓库属一级保护，应设自动报警系统。自动报警系统宜采用感烟探测器实现自动报警，并联动启动消火栓泵、喷淋泵进行灭火。

12.4.3  在火灾自动报警系统保护对象分级中，丙类生产车间和仓库等场所属二级保护对象，其消防设备用电应按二级负荷供电，为保证其供电可靠性，火灾自动报警系统应设有主电源和直流备用电源。

# 13　动  力

## 13.1  蒸汽供热系统

13.1.1  本条文是依据《锅炉房设计规范》GB 50041-2008第4.1.1条规定，根据其补充条文所述，对锅炉房位置、蒸汽管道布置有了如下修改：

1  从技术、经济上考虑热能的利用效率，应该布置在热负荷比较集中的地区。

2  针对燃煤锅炉而言，根据燃煤锅炉的特点，燃料和灰渣有定时运输的需求，在锅炉房位置的确定上，应考虑方便其运输交通工具的进出，不妨碍工厂其它作业需求。人流的通道应尽量远离燃料、灰渣的运输通道，首先是从人员安全方面考虑，其次这是避免因燃料或灰渣的漏运，造成对人员环境的二次污染。

3  主要考虑了现如今工业企业的发展比较迅速，增添设备的间隔较短，用汽量也随着增大，留有扩建余地可以保证企业在正常运行下，增加企业规模。

4  考虑了锅炉房运行环境的需求。

5  根据工业企业所在地的地质构造和地震等级的不同，对于锅炉房这类建筑物，应布置在地质构造稳定的地区，但也要同时考虑企业所在地的地震等级划分，满足抗震设防的要求，锅炉附属设备和蒸汽管道的的安装也因在满足抗震设防要求的前提下进行施工处理。

6  根据现目前国家对工厂企业的总体规划，各地区相应设置了规模不等的工业园区，减少了工业对居民的生活影响。但对于燃煤锅炉房，烟尘的排放仍是影响环境的一大因素，锅炉房的位置选择不仅仅需要满足如下要求:

全年运行的锅炉房应设置于总体最小频率风向的上风侧，季节性运行的锅炉房应设置于该季节最大频率风向的下风侧.

同时也要根据企业所在地的环境主管部门对企业各工程项目的环境影响批复进行调整，使烟尘、有害气体、噪声等影响降到最低。

8  凝结水的回收方式主要取决于企业用汽设备的用汽方式和用汽点与锅炉房的相对位置。锅炉房的位置不宜与用汽点位置高差过大，尽量使用余压回收凝结水。

13.1.2  锅炉房作为独立的建筑物布置有困难，需要与其它建筑物相连或设置在其内部时，为确保安全，特规定不应布置在人员密集场所和重要部门（如工厂的办公室、仓库、会议室、浴室等）的上一层、下一层、贴邻位置和主要通道、疏散口的两旁。

13.1.3  在锅炉房设计中，应充分听取委托单位的意见，针对工厂布局功能的要求，对于建筑形式、辅助间和生活间的布置，宜做到简洁合理。

13.1.4  对于开式系统而言，如凝结水需要回收至凝结水箱，则必须进行处理后，进检测合格后方能引入凝结水箱；如不需要引入凝结水箱，则根据水质的情况，可引入生活日常用水（洗衣、灌溉、冲洗等），如水质不允许引入生活用水系统，则引进入工厂废水处理系统。

13.1.5  本条文的因蒸汽相变带来的蒸汽损失是指在一定条件下，饱和蒸汽因温度压力变化，部分蒸汽相变为水介质，导致的蒸汽热能损失和量的损失。在设计中，因充分考虑压降、温降和环境的影响，在选择锅炉容量时，考虑一定的富裕量。

13.1.6  本条文具体说明如下：

1  该规定是指在蒸汽管道和锅炉设备布置时，应尽量做到便于安装、操作和维修。管道布置在设计时，宜采用地面明装形式，沿墙敷设和地面敷设时，必须考虑阀门安装、操作和维修空间。阀门安装时，尽量放置于地面或有支撑平台的地方。

2  该规定主要是指室外热力管道的安装应最大限度的利用原有建筑或支撑平台，进行敷设，室外热力管道的敷设应满足国家现行有关支吊架标准图集。

3  该规定是指管道敷设在通道上方时，管道（包括保温层或支架）最低点与管道地面的净高不小于2m。如通道为车行通道，则应标明限高或按照相关规定，进行太高管道处理。

4  该规定是热力管道安装的基本要求。

5  该规定是只热力管道的室内室外安装时，应留言足够的空间，来安装仪表，且应有操作维修空间。在管道设计时，必须提前考虑各直径管道所配仪表的最大尺寸。

6  该规定是指在热力管道设计时，根据空间特点，选择线路最短、管道布置最顺畅的方式，避免出现交叉打架的情况。

13.1.7  本条文是指在蒸汽管道布置时，根据各用汽设备的需求，应该按放射式干管布置，压力需求高的设备用汽点接口靠近蒸汽始端，压力需求最小的设备用汽接口则布置在干管最末端，从而利用蒸汽自身的阻力压降，降低人为的压力损失。

13.1.8  本条文所提单目管是管径、材质等相同的一根管道，这样才能保证相同参数的蒸汽在汇聚一条主管道时，尽量避免蒸汽参数的波动，减少出口蒸汽对设备的冲击；对于常年供汽锅炉，如无检修期，则应采用管径、材质相同的两根管道，一根作为备用管道，如有固定检修期或固定月份的休产期，则也可以使用单目管。

13.1.9  本条文是指螺纹连接的阀门和管道容易产生泄漏，故规定不应采用螺纹连接。排污管道中的弯头，容易造成污物的积聚，导致排污管道堵塞，故应减少弯头，保证管道的通畅。

13.1.11  本条文是蒸汽管道保温厚度的计算规定。应根据现行国家标准GB/T 4272和GB/T 8175中的经济厚度计算方法确定，当散热损失超过规定值时，可根据最大允许热损失计算方法复核确定。

## 13.2  蒸汽凝结水回收与利用

13.2.2  本条文是指在不同工业企业中，由于使用的工艺技术不同，设备使用蒸汽的方式亦不相同。在开式加热系统中（如蒸煮），蒸汽加热后已不能够回收利用，此时应排入企业的污水处理系统中。在加热油和有毒物质时，无论是采用闭式还是开式系统，均不能回收凝结水，并应处理达到排放标准后进行排放。

13.2.3  本条文是根据国家现行节能减排政策所作出的规定。高温蒸汽凝结水由于其压力和温度都比较高，利用二次蒸发技术，使其变为饱和蒸汽，得到下一步的利用，减少直接回收的能量浪费。无毒无有害物质的凝结水，可以利用其热量，引入生活用水中，但均应满足相关用水指标。

13.2.4  本条文所指锅炉给水水质净化标准是《锅炉房设计规范》GB 50041-2008第9.2.2条规定。为了提高凝结水回收率，对可能被污染的凝结水，应设置水质监督仪器和净化设备，当回收的凝结水不符合锅炉给水水质标准时，必须经过处理达标后才能作为锅炉给水。

13.2.5  本条文是凝结水回收系统设计的选择依据。当用汽设备是闭式加热系统时，假如设备余压能够克服管道沿程阻力和局部阻力，能够克服高差阻力，则可以利用闭式余压凝结水回收系统；如不能克服，则应设置凝结水箱和凝结水泵，采用加压方式回收凝结水。

## 13.3  导热油供热系统

13.3.1  本条文是导热油锅炉的选项依据。在设计过程中，必须严格按照工艺需求的温度、温升要求，在选择导热油锅炉时，除了考虑传热介质的传热速率，同时也要考虑设备的安全性能。

13.3.2  本条文是导热油种类选择的依据，根据不同工艺的温度要求，对导热油的品质也有不同的要求，具体说明如下：

1  当工艺需求为高温导热时，推荐采用气液两相导热由或者耐高温合成油。高温导热油的选择，必须保证油在工作温度下不会发生焦化、分解和蒸发等现象，气液两相导热油是利用合成油不同成分的蒸发温度不同，利用相变释放的高温来提供设备所需的温度；高温合成油是指在工作温度下，性能稳定的合成油。

2  系统中高温供热系统，推荐采用合成导热油，该导热油能在中高温度下保持其原有的性能品质。

3  本规定是指在供热温度低于矿物油裂解温度时，可选择矿物导热油，但必须设置定期清洗装置，避免因矿物油在高低温不断重复的环境下，出现的油渣堵塞管道或出现局部过热等危害安全的因素。

4  本规定是选择导热油的基本原则。

5  本规定是从环境保护和安全角度出发，也是导热油选择的基本原则。

13.3.3  本条文是从强化传热的角度出发，在选择导热设备时，导热管应尽量选择内螺纹管道，创造出导热油湍流或者核沸腾传热条件，强化传热，提供传热效率。

13.3.4  本条文是根据气液两相导热油供热系统特点，规定管路设计必须设置疏水器和水处理设备。在冷却气相介质后，废水的处理必须经过水处理设备后，到达排放标准方能排放。

13.3.5  本条文是油导热系统的保温措施，减少热能损耗，保温材料的选择则是不低于导热油最高油温。

13.3.6  本条文是根据油导热锅炉的特点，规定其必须采用强制通风的措施，以免导热油挥发成分的累积，出现安全事故。当工艺设备用量很小时，选用现场型油导热锅炉，也必须采取相应的通风措施，即使排除油气成分。

## 13.4  燃气

13.4.2  本条文是燃气设备选型的基本原则，也是从安全生产角度出发所作出的基本规定。当燃气设备铭牌上规定的燃气参数与当地的供气参数不一致时，应根据相关部门的评审意见，增加加压装置或其它处理装置，以满足安全生产的要求。

13.4.4  本条文的燃气管道选材是根据燃气中的某些成分有腐蚀性而作出的规定，宜选用钢管，也可选用铜管、不锈钢管、铝塑复合管和连接用软管。工业企业的燃气系统设计除了符合本规范要求以外，同时也应符合《城镇燃气设计规范》 GB50028-2006中有关工业燃气的规定。

## 13.5  压缩空气

13.5.1  在具体设计过程中，如用气设备有自身的用气等级要求，也可参照设备用气要求进行设备选型和压缩空气后期处理的系统设计，但需注意压缩空气后期处理设备的有效使用时间和处理标准。

13.5.2  本条文是压缩空气站位置布置的基本原则。在设计过程中，宜采用集中供气的方式，在压缩空气站的布置位置选择时，应考虑如下几点因素：

1  明确用气负荷中心点，合理布置管路系统；

2  根据空压机的运行方式特点，要求压缩空气站的空气应满足清洁要求，如不能满足，则应将吸气口布置于室外，减少因空气质量问题对设备的损害；

3   压缩空气站要求采光明亮，以满足设备安装和运行维护的要求。

13.5.3  本条文是空气冷却方式的压缩空气站进、排气口的设计准则。根据冷热空气的流动特点，进气口宜设置在机房外墙的下方，排气口则应设置在上方，进排气口的大小尺寸，应根据设备的散热量进行计算，如自然通风条件可满足，则采取自然通风方式，否则就采用机械通风，根据具体设备的容量不同，有以下几种情况：

1  自由进排气，进、排气方式采用开放式，小容量机组可采取。

2  进气口采用开放式进气，排气采用专门的排气管道同向室外，中、小型机组可采用。

3  进、排气均采用专门管道连通室外，带走热量效果最佳，适合大型机组，夏季炎热地区的中、小型空压站亦可采用。

4  对于总排气量不大于10立方米的特小型空气压缩站，根据情况，可考虑室内进气方式。

13.5.4  本条文是压缩机冷却形式的选择依据。在设计过程中，考虑系统简洁，优先选择空冷机组，如果机房通风有困难，则选择水冷机组。

13.5.5  本条文是室内压缩机的布置形式，推荐单列或双列布置方式，不仅仅可以方便运行人员工作，同时这种对称布置方式也方便系统的统一布管。

13.5.6  本条文是对于活塞式压缩机的安装距离提出的设计要求。在安装时，除了考虑工作操作距离外，还应该考虑日后维修等设备检修的空间距离。

13.5.7  本条文主要针对螺杆压缩机而言，本条文为推荐距离尺寸，在实际设计过程中，应考虑场地情况和设备外形情况，留出足够的安全距离。

13.5.8  本条文从压缩机工作特点出发，考虑了机组自身震动对于建筑物的影响作出的规定。根据如今新型设备的出现，如设备自身震动较小，不足以影响建筑物结构安全，则可就地安放无需进行设备基础施工，但机组必须与墙柱保持1m左右的距离，以满足工作运行的需求。

13.5.9  本条文是从安全生产角度出发，根据空压机及附属设备属于压力容器设备，对于压缩空气站的设计，必须考虑其泄爆和人员撤离要求。门窗应向外开启。空气压缩站出入口不宜少于两个，一个为搬运设备用的大门，另一个为边门。

13.5.10  本条文是空压机组的附属设备储气罐的选择及安装要求。储气罐宜室外安置，且应该避开空气压缩站的门窗，以免影响自然采光与通风。

## 13.6  制冷

13.6.1  本条文是根据国家现行的节能环保政策提出，也是制冷设备选择的根本依据。根据工艺要求的不同，对厂房内湿度的要求所有不同，在选择制冷设备时，宜选择有除湿加湿功能于一体的制冷设备。

13.6.3  本条文针对目前市场上出现的新工艺、新设备，在设计选型时，除了应遵循《采暖通风与空气调节设计规范》GB 50019—2003中有关规定，还应进行其经济性对比，进行选择，对于新型的技术设备，在选择时还应考虑其技术的成熟性和设备使用的实际效果，不宜单独的追求高技术。

# 14　仓  储

## 14.1一般规定

14.1 尽可能设计多层仓库，提高土地利用率。

14.2  原料库

14.2.1  采用荷重法计算建筑面积时，原料仓库建筑面积可按下式计算：

S=Q×T×A／（W×N×K）

式中：S━仓库建筑面积（m2）

Q━原料的日贮存量（t/d）

T━贮存周期（d）

A━物资单元占地面积（m2）

N━堆放层数

W━物资单元重量（t）

K━面积利用系数，一般取0.5

堆茧比容90-100㎏/m3，贮存一吨烘干茧，需要茧库的建筑面积为8.0～8.5㎡。

坯绸堆放密度一般可取0.24t/ m2。

## 14.3坯布库、成品库

14.3.1坯布库、成品库的建筑面积可按下式计算：

S=Q×T×A／（W×N×K）

式中：S━仓库建筑面积（m2）

Q━原料的日贮存量（t/d）

T━贮存周期（d）

A━物资单元占地面积（m2）

N━堆放层数

W━物资单元重量（t）

布包堆放密度一般如下：

使用单梁悬挂式吊车作运输工具时：

坯布库为0.75 t/ m2；

成品库为0.80 t/ m2(布包)，0.40～0.45 t/ m2(纸箱或木箱)。

其他情况时(人工堆垛)：

坯布库为0.55 t/ m2；

成品库为0.60 t/ m2(布包)，0.35～0.40 t/ m2(纸箱或木箱)。