UDC

GB50×××-2009

石油天然气站内工艺管道工程

施工及验收规范

Code for construction and acceptance of technical pipeline  engineering in oil and gas transmission pipeline station

（征求意见稿）

2009-××-××发布

2009-××-××实施

中华人民共和国建设部

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局

中华人民共和国国家标准

# P

联合发布

中华人民共和国国家标准

石油天然气站内工艺管道工程施工及验收规范

Code for construction and acceptance of technical pipeline engineering in oil and gas transmission pipeline station

GB50χχχ-2009

主编部门：中国石油天然气集团公司

批准部门：中华人民共和国建设部

施行日期：2009年χχ月χχ日

中国计划出版社

2009北   京

前     言

根据建设部《关于印发二○○七年工程建设标准制订、修订计划（第二批）的通知》（建标［2007］126号）文件的要求，本规范由中国石油天然气管道局会同有关单位编制完成。

本规范共分12章，主要内容包括：总则，术语和定义，施工准备，材料、管道附件、撬装设备检验，下料与加工，管道安装，焊接，管沟开挖与回填，吹扫与试压，防腐与保温，健康安全环境，交工验收等方面的规定。

本规范在编制过程中，规范编制组总结了多年石油天然气站内工艺管道工程施工的经验，借鉴了国内已有的国家标准、行业标准以及国外先进标准，并广泛征求了国内有关单位、专家的意见，反复修改，最后经审查定稿。

本规范以黑体字标志的条文为强制性条文，必须严格执行。

本规范由建设部负责管理和对强制性条文的解释，由中国石油天然气管道局负责具体技术内容解释。

本规范在执行过程中，请各单位结合工程实践，总结经验，积累资料，如发现需要修改或补充之处，请将意见和建议反馈给中国石油天然气管道局质量安全环保部（地址：河北省廊坊市广阳道87号，邮编：065000，联系电话：0316-2171402，传真：0316-2171409），以供今后修订时参考。

本规范主编单位、参编单位和主要起草人：

主 编 单 位：中国石油天然气管道局

参 编 单 位：中油朗威监理有限责任公司

中国石油天然气管道局第三工程分公司

中国石油天然气管道局第四工程分公司

石油天然气管道工程质量监督站

中国石油天然气管道工程有限公司

大庆油田建设集团有限责任公司

中国石油集团工程设计有限责任公司西南分公司

主要起草人：

目　　次

1　总则………………………………………………………………………………………………………1

2　术语………………………………………………………………………………………………………2

3　施工准备…………………………………………………………………………………………………4

4　材料、管道附件、撬装设备检验……………………………………………………………………………5

4.1 一般规定………………………………………………………………………………………………5

4.2材料、管道附件、撬装设备的检验…………………………………………………………………5

4.3材料、管道附件、撬装设备的储存…………………………………………………………………5

5  下料与加工………………………………………………………………………………………………10

5.1钢管下料………………………………………………………………………………………………10

5.2管件加工………………………………………………………………………………………………10

5.3 管道单元预制…………………………………………………………………………………………13

6　管道安装…………………………………………………………………………………………………15

6.1一般规定………………………………………………………………………………………………15

6.2管道安装………………………………………………………………………………………………15

6.3阀门安装………………………………………………………………………………………………17

6.4管道附件制作安装……………………………………………………………………………………18

7  焊接…………………………………………………………………………………………………………20

7.1一般规定………………………………………………………………………………………………20

7.2焊接材料……………………………………………………………………………………………20

7.3 焊接……………………………………………………………………………………………………21

7.4 焊缝检验与验收………………………………………………………………………………………21

8　管道开挖、回填……………………………………………………………………………………………23

8.1管沟开挖………………………………………………………………………………………………23

8.2管沟回填………………………………………………………………………………………………25

9　吹扫与试压…………………………………………………………………………………………………27

9.1一般规定………………………………………………………………………………………………27

9.2吹扫与清洗……………………………………………………………………………………………27

9.3强度及严密性试验……………………………………………………………………………………28

9.4 干燥……………………………………………………………………………………………………30

10 防腐与保温  ………………………………………………………………………………………………32

10.1一般规定  …………………………………………………………………………………………32

10.2防腐 ………………………………………………………………………………………………32

10.3保温  ………………………………………………………………………………………………33

11　健康安全环境 ……………………………………………………………………………………………34

12 工程交工验收……………………………………………………………………………………………35

附录A管道对接接头坡口型式……………………………………………………… …………36

本规范用词说明………………………………………………………………………………………………37

附：条文说明…………………………………………………………………………………………………38

1  总则

1.0.1  为确保石油天然气站内工艺管道工程施工质量，做到安全环保、适用，制定本规范。

1.0.2  本规范适用于新建或改（扩）建输送原油、天然气、煤气、成品油等站内工艺管道工程的施工及验收。

1.0.3  本规范不适用于炼油化工厂、天然气净化厂厂内管道；站内泵、加热炉、流量计及其他设备本体所属管道。

1.0.4  石油天然气站内工艺管道工程施工及验收除应符合本规范规定外，尚应符合国家现行法律法规及有关强制性标准的规定。

2  术语

2.0.1　干空气  dry air

在一定压力和温度条件下的空气，即露点低于-40℃的空气。

2.0.2　汽化器  carburetor

用于加热低温液体或液化气体，使之汽化为设计温度下的气体的一种加热装置。

2.0.3　干空气干燥法   dry air drying

通过持续地向管道内注入干空气进行吹扫，使残留在管道内的水分蒸发，并将蒸发后的湿空气置换出管道外，从而达到管道干燥目的的施工方法。

2.0.4　真空干燥法  vacuum drying

水的沸点随压力的降低而降低，在压力很低的情况下，水可以在很低的温度下沸腾汽化。利用这一原理，在控制条件下用真空泵不断地抽取管道内的气体，降低管道中的压力直至达到管壁温度下水的饱和蒸汽压，此时残留在管道内壁上的水沸腾而迅速汽化，汽化后的水蒸气随后被真空泵抽出的施工方法。

2.0.5　液氮干燥法   liquid nitrogen drying

液氮经汽化器汽化，加热器加热后以不低于50℃的温度进入管道进行低压间断性吹扫，管道内的水分与干燥氮气混合后被带出管道，从而达到管道干燥目的的施工方法。

2.0.6　撬装设备  prytopach  equipmentw

在工厂将机泵和工艺管道等组装到钢质底座上，整体拉运到现场、直接安装在基础上的成套设备。

2.0.7　支管座

子管与母管轴向成90°异径连接时，用于母管孔上的与支管相连接的过渡件。

2.0.8 管道单元

采用预制的方法，将管道、管道附件按照设计的要求进行部分组装而成的单元。

3  施工准备

3.0.1  施工前，应进行现场调查、参与设计文件交底、编制并报批施工组织设计、进行资源准备。

3.0.2  现场调查应做好以下工作：

1确定交通运输方案。

2了解施工场地与相邻工程、农田水利等的关系。

3调查可利用的电源、动力、通信、消防、劳动力、生活供应及医疗卫生条件。

4调查施工中对自然环境、生活环境的影响及需要采取的措施。

3.0.3  参与设计文件现场交底应做好以下工作：

1进行图纸会审，核对设计文件。

2掌握工程的重点和难点，熟悉工艺流程。

3会同设计单位现场交接和复查测量控制点、施工测量用的基准点及水准点，并对地下的障碍物进行标记。

3.0.4  施工组织设计至少应包括：编制依据、工程概况、施工部署、关键施工方案、进度计划、资源准备、质量保证措施、施工平面布置以及质量、健康安全环境等主要措施内容。

3.0.5  资源准备应包括下列内容：

1 建立项目组织机构。

2 配备施工人员，进行技术培训、质量安全教育。

3 进行施工机具配置。

4 进行施工主要材料的准备。

4  材料、管道附件、撬装设备的检验与储存

4.1 一般规定

4.1.1 工程所用的材料、管道附件、撬装设备的验收应由施工单位、物资供应单位和建设（或监理）单位的人员进行。

4.1.2 材料、管道附件、撬装设备等应具有产品质量证明文件、出厂合格证、使用说明书，进口物资应有商检报告，其质量必须符合设计要求和产品标准。

4.1.3工程所用的材料、管道附件、撬装设备等在使用前，应按设计技术要求核对其规格、材质、型号，并进行外观检查，其表面质量应符合设计或产品标准的有关规定。

4.1.4 对质量有疑问时，应对材料进行复验。材料的理化性能检验、试验及复验应由取得国家或行业相应资质的单位进行。

4.1.5 高酸性环境中使用的管件、紧固件，应按设计要求进行处理，合格后方可使用。

4.1.6 不合格的材料、管道附件、撬装设备严禁安装使用。

4.2 材料、管道附件、撬装设备的检验

4.2.1  材料的检验应符合下列要求：

1有特殊要求的钢管，应按设计的要求订货，并按要求进行检验。合金钢管宜用快速光谱分析仪进行光谱分析，每批应抽查5%，且不少于一件。

2防腐（保温）管的管端预留长度应符合设计要求，外观应完好无损伤，标识完整、清晰并与防腐等级（保温厚度）相符。

3工程中所用的焊条、焊丝、焊剂、保护气体等应符合设计和焊接工艺规程要求。

4对不同厂家不同规格、型号的焊接材料应按照批次、批号分别进行检查。

5工程所用的防腐保温材料型号、规格应符合设计要求。防腐保温材料性能应符合产品质量检验标准。

4.2.2  管件、紧固件应符合下列要求：

1 管件、紧固件尺寸偏差应符合现行国家或行业标准的有关规定。

2 管件及紧固件使用前，应核对其制造厂的出厂合格证、质量证明文件。

3 按照设计图纸（文件）核对管件标注管径、壁厚、压力等级、材质等参数。

4 管件及紧固件技术要求应符合设计要求，设计无要求时应符合《PNl6.0～32.0MPa锻造角式高压阀门、管件、紧固件技术条件》JB 450的有关规定。

5 弯头的质量应符合下列要求：

1）弯头外观不应有裂纹、分层、皱纹、过烧等缺陷。

2）弯头的端面偏差、弯曲角度偏差及圆度、曲率半径偏差，应符合表4.2.2-1的要求：

3）弯头壁厚减薄量应小于厚度的10%，且实测厚度不应小于设计计算壁厚。

4）弯头坡口角度应满足设计规格书或焊接工艺要求，宜为35°±5°，钝边宜为1～2mm。

表4.2.2-1  弯头允许偏差

| 检查项目 | 公称直径(mm) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 25～65 | 80～100 | 125～200 | ≥250 |
| 端面(mm) | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.5 | ≤1.5 |
| 曲率半径(mm) | ±2 | ±3 | ±4 | ±5 |
| 弯曲角度 | ±1° | ±1° | ±1° | ±1° |
| 圆度 | ≤公称直径的1% |  |  |  |

6 弯管的质量应符合国家现行标准《油气输送钢制弯管》SY/T 5257-2004的规定，并应满足下列要求：

1）弯管外观检验弯管内外表面应光滑，无裂纹、疤痕、皱纹、鼓包、分层、折叠、尖锐缺口等缺陷。

2）弯管允许偏差应符合表4.2.2-2的规定。

3）弯管直径应与相连接钢管直径一致。

表4.2.2-2  弯管允许偏差

| 检查项目 | 公称直径(mm) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ≤200 | ＞200 |  |
| 外径偏差(无缝) (mm) | +2,-1 |  |  |
| 壁厚减薄量 | ≤9%壁厚 |  |  |
| 端面垂直度(mm) | ≤1.5 | ≤2.5 |  |
| 端面平面度(mm) | ≤0.8 |  |  |
| 弯曲半径 | 弯曲半径小于等于1000mm时，允许偏差为±5mm；弯曲半径大于1000mm时，允许偏差为±0.5%弯曲半径 |  |  |
| 弯曲平面度(mm) | ≤5.0 |  | ≤7.0 |
| 圆度 | ≤公称直径的2.5% |  |  |

7 异径管的质量应符合现行国家标准《钢制对焊无缝管件》GB/T 12459-2005的规定，并应满足下列要求：

1) 异径管外观不应有裂纹、重皮，壁厚应大于大径端管段的壁厚。

2) 异径管的圆度不应大于相应端外径的1%，且允许偏差为±3mm；同心异径管两端中心线应重合，其偏心值允许偏差为±5mm。

3) 异径管尺寸允许偏差应符合表4.2.2-3的规定。

表4.2.2-3  异径管允许偏差

| 所有管件 |  |  |  | 90º和45º弯头及三通中心至断面尺寸（mm） | 异径接头总长（mm） | 管帽 总长 （mm） | 形位公差 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公称尺寸 （mm） | 坡口处外径（mm） | 端部内径（mm） | 壁厚 |  |  |  | 端面垂直度（mm） |
| 65 | +1.6，-0.8 | ±0.8 | 不小于公称壁厚的87.5% | ±2 | ±2 | ±3 | 1 |
| 80～90 | ±1.6 | ±1.6 |  | ±2 | ±2 | ±3 | 2 |
| 100 | ±1.6 | ±1.6 |  | ±2 | ±2 | ±3 | 3 |
| 125～200 | +2.4，-1.6 | ±1.6 |  | ±2 | ±2 | ±6 | 3 |
| 250～450 | +4.0，-3.2 | ±3.2 |  | ±2 | ±2 | ±6 | 4 |
| 500～600 | +6.4，-4.8 | ±4.8 |  | ±2 | ±2 | ±6 | 5 |
| 650～750 | +6.4，-4.8 | ±4.8 |  | ±2 | ±2 | ±10 | 5 |
| 800～1200 | +6.4，-4.8 | ±4.8 |  | ±5 | ±5 | ±10 | 5 |

8 三通的质量应符合应符合现行国家标准《钢制对焊无缝管件》GB/T 12459-2005的规定，并应满足下列要求：

1）三通的外观不应有裂纹、重皮，三通的主管开孔口和支管坡口周围应清洁、无锈斑。

2）尺寸允许偏差应符合表4.2.2-4的规定。

表4.2.2-4  三通允许偏差

| 所有管件 |  |  |  | 三通中心至端面尺寸（mm） | 公称直径 （mm） | 形位公差 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公称直径 （mm） | 坡口处外径（mm） | 端部内径（mm） | 壁厚 |  |  | 端面垂直度（mm） | 三通平面度（mm） |
| 15～65 | +1.6，-0.8 | ±0.8 | 不小于公称壁厚的87.5% | ±2 | 15～100 | 1 | 2 |
| 75～90 | ±1.6 | ±1.6 |  | ±2 | 125～200 | 2 | 4 |
| 100 | ±1.6 | ±1.6 |  | ±2 | 250～300 | 3 | 5 |
| 125～200 | +2.4，-1.6 | ±1.6 |  | ±2 | 350～400 | 3 | 6 |
| 250～450 | +4.0，-3.2 | ±3.2 |  | ±2 | 450～600 | 4 | 10 |
| 500～600 | +6.4，-4.8 | ±4.8 |  | ±2 | 650～750 | 5 | 10 |
| 650～750 | +6.4，-4.8 | ±4.8 |  | ±3 | 800～1050 | 5 | 13 |
| 800～1200 | +6.4，-4.8 | ±4.8 |  | ±5 | 1100～1200 | 5 | 19 |

9 法兰的质量应符合下列要求：

1）法兰密封面应光滑、平整，不应有毛刺、径向划痕、砂眼及气孔。

2）对焊法兰的尾部坡口处不应有碰伤。

3）螺纹法兰的螺纹应完好。

4）法兰连接件螺栓、螺母、垫片等应符合装配要求，不应有影响装配的划痕、毛刺、翘边等。

10 支管座的质量应符合现行国家标准《钢制承插焊、螺纹和对焊支管座》GB/T19326-2003的规定，并应满足下列要求：

1）支管座的外观不应有裂纹、过烧、重皮、结疤、夹渣和大于接管壁厚5%的机械划痕或凹坑。焊接坡口要光滑过渡。坡口周围应清洁、无锈斑。

2）支管座的尺寸、壁厚等级等应符合现行国家标准的规定。

3）支管座尺寸允许偏差应符合表4.2.2-5的规定。

表4.2.2-5支管座尺寸允许偏差

| 项目 | 类型 | 公称直径（mm） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 6～20 | 25～100 | 125～300 | 350～600 |
|  |  | 极限偏差（mm） |  |  |  |
| 结构高度 | 所有支管座 | ±0.8 | ±1.6 | ±3.2 | ±4.8 |
| 支管公称壁厚 | 对焊支管座 | 不小于公称壁厚的87.5% |  |  |  |
| 与支管连接处的端部外径 |  | +0.8，-0.4 |  | +1.6，-0.8 |  |
| 与支管连接处的端部内径 |  | ±0.4 |  | ±0.8 |  |
| 承插孔直径 | 承插焊直管座 | +0.5，0 |  | —— |  |
| 流通孔径 |  | +1.5，0 |  | —— |  |

11 盲板、绝缘接头、汇管、封头质量应符合下列要求：

1）外观不应有裂纹、重皮、伤痕、毛刺、砂眼及气孔。

2）尺寸应符合设计要求。

12用于设计压力大于6.4MP管道上的螺栓、螺母应符合国家现行有关标准的规定，使用前应从每批中各取两根(个)进行硬度检查，不合格时加倍检查；仍有不合格时，逐根(个)检查，不合格者不得使用。当直径大于或等于M30且工作温度大于或等于500℃时，应逐根进行硬度检查，螺母硬度不合格不得使用；螺栓硬度不合格，取最高、最低各一根校验机械性能，若有不合格，取硬度相近的螺栓加倍校验，仍有不合格，则该批螺栓不得使用。

13 支吊架的检验及其质量要求应符合下列规定：

1）支吊架表面应无毛刺、铁锈、裂纹、漏焊、表面气孔等。

2）支吊架用的弹簧表面不应有裂纹、折叠、分层、锈蚀等缺陷，工作圈数偏差不应超过半圈。

3）自由状态时，弹簧各圈节距均匀，其节距允许偏差不应大于平均节距的10%。

4）弹簧两端支撑面与弹簧轴线应垂直，其允许偏差不应大于自由高度的2%。

14管线补偿器检验应按出厂说明书和设计要求进行，其尺寸偏差应符合下列要求：

1) “Π”形和“L”形补偿器的弯曲钢管的圆度不应大于外径的8%，壁厚减薄量不应大于公称壁厚的15%，且壁厚不小于设计壁厚。

2) “Π”形补偿器悬臂长度允许偏差为±10mm；平面翘曲每米允许偏差为±3mm，且

总长平面翘曲允许偏差为±10mm。

4.2.3  阀门应符合下列要求：

1  阀门应有产品合格证，带有伺服机械装置的阀门应有安装使用说明书。

2  阀门试验前应逐个进行外观检查，其外观质量应符合下列要求：

1) 阀体、阀盖、阀外表面无气孔、砂眼、裂纹等。

2) 垫片、填料应满足介质要求，安装应正确。

3) 丝杆、手轮、手柄无毛刺、划痕，且传动机构操作灵活、指示正确。

4) 铭牌完好无缺，标识清晰完整。

5) 备品备件应数量齐全、完好无损。

3  阀门应逐个进行试压检验，强度和密封试验应符合下列要求：

1) 试压用压力表精度不应低于1.5级，并经检定合格。

2) 阀门应用洁净水为介质进行强度和密封试验，强度试验压力应为设计压力的1.5倍，稳压时间应大于5min，壳体、垫片、填料等不渗漏、不变形、无损坏，压力不降为合格。密封试验压力为设计压力，稳压15min，不内漏、压力不降为合格。

3) 阀门进行强度试压时，其阀门应半开半闭，球阀应全开。密封试压时应进行单面受压条件下阀门的开启。手动阀门应在单面受压条件下开启，检查手轮的灵活性和填料处的渗漏情况；电动阀门应按要求调好限位开关试压运转后，进行单面受压条件下开启，阀门的两面都应进行单面受压条件下的开启，开启压力应不小于设计压力。不合格的阀门不应使用。

4) 止回阀、截止阀可按流向进行强度和密封试验。止回阀应按逆流向做密封试验、顺流向做强度试验，截止阀可按顺流向进行强度和密封试验。

5）阀门试压合格后，应排除内部积水(包括中腔)，密封面应涂保护层，关闭阀门，封闭出入口，并填写阀门试压记录。

4 安全阀安装前应按设计文件规定的开启压力进行压力调试。当设计无规定时，其开启压力为工作压力的1.05～1.15倍。回座压力应在0.90～1.05倍工作压力之间，调试不少于三次。调试合格后铅封，并填写记录。

5 液压球阀驱动装置，应按出厂说明书进行检查，压力油应在油标三分之二处，各部驱动灵活。

6 检查电动阀门的传动装置和电动机的密封、润滑部分，使其传动和电气部分灵活好用，并调试好限位开关。

4.2.4 撬装设备应符合下列要求：

1 撬装设备生产制造时，工艺管道的安装应符合本规范的规定。

2制造厂应提供出厂合格证、质量证明文件，使用说明书、试压记录。

3撬装内设备应完好，尺寸应符合设计规定。撬装设备内控制箱、仪表、管路、阀门、元器件应符合设计要求。

4按本规范第4.2.2-9条的规定，对撬装设备进出接口法兰进行检查并予以保护。

4.3材料、管道设备、撬装设备的储存

4.3.1  材料的储存应符合下列要求：

1 对已验收的钢管应分规格、材质、分层同向码垛分开堆放，堆放高度应保证钢管不失稳变形，且最高不应超过3m。底层钢管垫软质材料，并加防滑楔子。垫起高度为200mm以上。

2 钢管装卸应使用专用吊具，轻吊轻放。吊钩应有足够强度并防滑。装卸过程中应注意保护管口不受损伤。

3 检验合格的防腐管应根据规格、防腐等级、同向分类码垛堆放，防腐（保温）管之间、底层宜垫软质材料。底层加防滑楔子。

4 检验合格的焊接材料、防腐材料应分类入库存放。库房应做到通风、防潮、防雨、防霜、防油类侵蚀。

5 各类防腐、保温材料应分类存放，易挥发的材料要密闭存放，库房应保持干燥、通风。

4.3.2　管道附件的储存应符合下列要求：

1 验收合格的管件应分类存放，应保证管件的坡口不受损伤。

2 弯头、弯管、异径管、三通应采取防锈、防变形措施。

3绝缘接头、绝缘法兰、法兰、垫片、盲板、应存放在库房中并加以保护，并应保证法兰的结合面不受损伤。

4.3.3 阀门、撬装设备宜原包装存放，随机工具、备件、资料应分类造册、妥善保存。

5  下料与加工

5.1  钢管下料

5.1.1在设计压力大于6.4MPa条件下使用的钢管，其切断与开孔应采用机械切割；在设计压力小于等于6.4MPa条件下使用的钢管可采用火焰切割，切割后必须将切割表面的氧化层除去，消除切口的弧形波纹。坡口加工应根据设计和焊接工艺规程规定的坡口型式加工。坡口加工完成后如有机械加工形成的内卷边，应清除整平。

5.1.2 钢管切口质量应符合下列要求：

1 切口表面应平整，无裂纹、重皮、毛刺、凹凸、缩口、熔渣、氧化物、铁屑等。

2 切口端面倾斜偏差△(见图5.1.2)不应大于钢管外径的1%，且允许偏差为±3mm。

图5.1.2  切口端面倾斜偏差

5.1.3 钢管因搬运堆放造成的弯曲，使用前应进行校直，其直线度每米不超过1.5mm，全长不超过5mm。

5.1.4管端的坡口型式及组对尺寸应符合设计要求，设计无要求时应符合附录A的规定。

5.2  管件加工

5.2.1 钢管对接时，错边量应符合表5.2.1的要求。

表5.2.1  钢管错边量(mm)

| 管壁厚 | 内壁错边量 | 外壁错边量 |
| --- | --- | --- |
| ＞10 | 1.1 | 2.0～2.5 |
| 5～10 | 0.1壁厚 | 1.5～2.0 |
| ＜5 | 0.5 | 0.5～1.5 |

5.2.2 弯管的制作应符合下列要求：

1  弯管宜采用壁厚为正公差的钢管制作。当采用负公差的钢管制作弯管时，钢管弯曲半径与弯管前钢管壁厚的关系宜符合表5.2.2的规定。

表5.2.2  弯曲半径与弯管前钢管壁厚的关系

| 弯曲半径R | 弯管前钢管壁厚 |
| --- | --- |
| R≥6D | 1.06Tm |
| 6D＞R≥5D | 1.08Tm |
| 5D＞R≥4D | 1.14Tm |
| 4D＞R≥3D | 1.25Tm |

注1：D为公称直径(mm)。

2：Tm为设计壁厚(mm)。

2  高压钢管的弯曲半径宜大于钢管外径的5倍，其他钢管的弯曲半径宜大于钢管外径的3.5倍。

3  用直缝管制作弯管时，受拉(压)区应避开焊缝。

4  钢管应在其材料特性允许的范围内冷弯或热弯。

5  采用高合金钢管制作弯管时，宜采用机械方法；当充砂制作弯管时，不应用锤击。

5.2.3  钢管热弯或冷弯后的热处理，应符合下列要求：

1  除制作弯管温度自始至终保持在900℃以上的情况外，用壁厚大于19mm的碳素钢制作弯管后，应按表5.2.3的规定进行热处理。

2　当用表所列的中、低合金钢管进行热弯时，对公称直径大于或等于100mm，或壁厚大于或等于13mm的，应按设计要求进行处理。

3　当用表所列的中、低合金钢管进行冷弯时，对公称直径大于或等于100mm，或壁厚大于或等于13mm的，应按表的要求进行热处理。

4　用奥氏体不锈钢管制作的弯管，可不进行热处理。当设计要求热处理时，应按设计要求进行。

表5.2.3 　常用管材热处理条件

| 管材 类别 | 名义 成分 | 管材 牌号 | 热处理 温度（℃） | 加热 速度 | 恒温 时间 | 冷却 速度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 碳素钢 | C | 10,15,20,25 | 600～650 | 当加热温度升至400℃时，加热速率不应大于205×25/T(℃/h) | 恒温时间应为每25mm壁厚1h，且不得少于15min。在恒温期间内最高与最低温差应低于65℃ | 恒温后的冷却速率不应超过260×25/T(℃/h)，且不得大于260℃/h，400℃以下可自然冷却 |
| 中 低 合 金 钢 | C-Mn | 16Mn 16MnR | 600～650 |  |  |  |
|  | C-Mn-V | 09MnV | 600～700 |  |  |  |
|  |  | 15MnV | 600～700 |  |  |  |
|  | C-Mo | 16Mo | 600～650 |  |  |  |
|  | C-Cr-Mo | 12CrMo | 600～650 |  |  |  |
|  |  | 15CrMo | 700～750 |  |  |  |
|  |  | 12Cr2Mo | 700～760 |  |  |  |
|  |  | 5Cr1Mo | 700～760 |  |  |  |
|  |  | 9Cr1Mo | 700～760 |  |  |  |
|  | C-Cr-Mo-V | 12Cr1MoV | 700～760 |  |  |  |
|  | C-Ni | 2.25Ni | 600～650 |  |  |  |
|  |  | 3.5Ni | 600～630 |  |  |  |

注：T为管材壁厚（mm）。

5.2.4　弯管质量应符合下列要求：

1　无裂纹、无过烧、分层、无皱纹；

2　设计压力大于或等于10MPa的弯管，任一截面上的最大外径与最小外径之差应不大于制作弯管前钢管外径的5%；制作弯管前后的壁厚之差，不应超过制作弯管前钢管壁厚的10%；管端中心偏差值Δ不得超过1.5mm/m，当直管长度L大于3m时，其偏差不得超过5mm。

图5.2.4  弯曲角度及管端中心偏差

3　设计压力小于10MPa的弯管，任一截面上的最大外径与最小外径之差应不大于制作弯管前钢管外径的8%。

4　对于其他弯管，制作弯管前后的钢管壁厚之差，不应超过制作弯管前钢管壁厚的15%，且均不得小于钢管的设计壁厚；管端中心允许偏差为±3mm/m，当直管长度大于3m时，其允许偏差为±10mm。

5.2.5　Π形弯管的平面度允许偏差Δ应符合表5.2.5和图5.2.5的要求。

表5.2.5　Π形弯管的平面度允许偏差(mm)

| 长度 | ＜500 | 500～1000 | ＞1000～1500 | ＞1500 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 平面度 | ≤3 | ≤4 | ≤6 | ≤10 |

图5.2.5  Π形弯管平面度

5.2.6　用高压钢管制作弯管后，应进行表面无损检测，需要热处理的应在热处理后进行；当有缺陷时，可进行修磨，修磨后的弯管壁厚不得小于钢管公称壁厚的90%，且不应小于设计壁厚。

5.2.7　卷管加工、管口翻边、夹套管加工及其质量应符合《工业金属管道工程施工及验收规范》GB 50235的规定。

5.2.8　汇管的制作及其质量应符合下列要求：

1　制作汇管母管宜选择整根无缝钢管或直缝钢管，不应采用螺旋焊缝钢管。若采用焊接钢管对接时，纵缝应错开100mm以上。

2　汇管母管划线应符合下列要求：

1）固定母管划出中心线；

2）按设计要求的间距划出开孔中心和开孔线。

3　汇管组对时，应首先进行子管与法兰的组对。母管与子管组对时，应先组对两端子管，使之相互平行且垂直于母管，然后以两子管为基准组对中间各子管。

4　汇管组对时，子管与母管的组对采用支管座的方式与母管连接。当子管公称直径小于或等于200mm时，定位焊4点；当子管的公称直径大于200mm时，定位焊6点，并均匀分布。

5　汇管组对的允许偏差应符合表5.2.8的要求。

表5.2.8　组对允许偏差

| 序号 | 项 目 |  |  | 允许偏差（mm） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 母管总长 |  |  | ±3 |
| 2 | 子管间距 |  |  | ±1 |
| 3 | 子管与母管两中心线的相对偏移 |  |  | ±1.5 |
| 4 | 子管法兰接管长度 |  |  | ±1.5 |
| 5 | 法兰水平度或垂直度 | 子管直径（mm） | ≤300 | ≤1 |
|  |  |  | ＞300 | ≤2 |
| 6 | 母管直线度 | 母管公称直径（mm） | ≤100 | ≤L/1000，最大15 |
|  |  |  | ＞100 | ≤2L/1000，最大15 |

注：L为母管长度（m）。

6　封头组对前，应将汇管内部清理干净，组对焊接应符合设计要求。

7　汇管焊接质量应符合本规范7.4的规定。

5.3 管道单元预制

5.3.1  管道单元预制应在钢制平台上进行。平台尺寸应大于管道预制件的最大尺寸。

5.3.2  管道预制应按管道系统单线图实施。

5.3.3  管道预制应按单线图规定的数量、规格、材质选配管道附件，并应按单线图标明管道系统号和按预制顺序标明各组成件的顺序号。

5.3.4  当采用单件或小单元预制时，应符合下列要求：

1 自由管段和封闭管段的选择应满足现场吊装和安装的条件，封闭管段应按现场实测后的安装长度加工。

2 自由管段的长度加工尺寸允许偏差为±10mm。

3 封闭管段的长度加工尺寸允许偏差为±1.5mm。

5.3.5  当采用组合件预制时，应符合下列要求：

1  管件组合的每个方向总长度尺寸允许偏差为±5mm。

2  管件组合的间距尺寸允许偏差为±3mm。

3  管件组合的角度尺寸允许偏差每米为±3mm，管端尺寸最大允许偏差为±10mm。

4  管件组合的支管和主管横向的中心尺寸允许偏差为±1.5mm。

5.3.6  管道单元预制件的组装、焊接和检验，应符合本规范第7章的有关规定。

5.3.7  预制完毕的管道单元预制件，应将内部清理干净，并应及时封闭管口。

6  管道安装

6.1  一般规定

6.1.1  管道安装前，应对埋地管道与埋地电缆、给排水管道、地下设施、建筑物预留孔洞位置进行核对。

6.1.2　与管道安装相关的土建工程应经验收合格，达到安装条件。

6.1.3　工艺管道所用钢管、管道附件及其他预制件等符合本规范4.2的规定。

6.1.4　管架、管墩的坡向、坡度应符合设计要求。

6.1.5　钢管、管道附件内部应清理干净。安装工作有间断时，应封堵管口或阀门出入口。

6.1.6　不应在管道焊缝位置及其边缘上开孔。焊缝质量的检验应符合7.4的规定。

6.2　管道安装

6.2.1　对预制的管道应按管道系统编号和顺序号进行对号安装。

6.2.2　管道、管道附件、设备等连接时，不得强力组对与连接。

6.2.3　安装前应对阀门、法兰与管道的配合情况进行检查，并符合下列要求：

1　对焊法兰与钢管配对焊接时，检查其内径是否相同。如不同，按5.1.4要求开内坡口。

2　检查平焊法兰与钢管规格和圆滑过渡情况。

3　检查法兰与阀门法兰配合情况以及连接件的长短。

6.2.4  坡口加工应按5.1.4要求。

6.2.5  异径管直径应与其相连接管段一致，错边量不应大于1.5mm。

6.2.6  对于公称直径大于200mm的管道，管道安装时宜采用对口器进行对口组焊。使用外对口器时，当根焊完成管道周长的50%以上且均匀分布时才能拆除对口器；使用内对口器时，当根焊全部完成后才能拆除对口器。

6.2.7  钢管端口圆度超标时应进行校圆。校圆时宜采用整形器调整，不应用锤击方法进行调整。

6.2.8  管道对口时应检查平直度，见图6.2.8，在距接口中心200mm处测量，当钢管公称直径小于100mm时，允许偏差为±1mm；当钢管公称直径大于或等于100mm时，允许偏差为±2mm，但全长允许偏差均为±10mm。

图6.2.8  管道对口平直度检查

6.2.9  螺旋缝焊接钢管对接时，螺旋焊缝之间应错开100mm以上。

6.2.10  钢管在穿建(构)筑物时，应加设护管。护管中心线应与管线中心线一致，且建(构)筑物内隐蔽处不应有对接焊缝。

6.2.11  管道安装允许偏差值应符合表的要求。

表6.2.11  管道安装允许偏差（mm）

| 项 目 |  | 允许偏差 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 坐标 | 架空 | ±10 |  |
|  | 地沟 | ±7 |  |
|  | 埋地 | ±20 |  |
| 标高 | 架空 | ±10 |  |
|  | 地沟 | ±7 |  |
|  | 埋地 | ±20 |  |
| 平直度 | DN≤100 | ≤2L/1000 | 最大40 |
|  | DN＞100 | ≤3L/1000 | 最大70 |
| 铅垂度 |  | ≤3H/1000 | 最大25 |
| 成排 | 在同一平面上的间距 | ±10 |  |
| 交叉 | 管外壁或保温层的间距 | ±7 |  |

6.2.12  连接动设备的管道，其固定焊口应远离动设备，并在固定支架以外。对不允许承受附加外力的动设备，管道与动设备的连接应符合下列要求：

1  管道在自由状态下，检查法兰的平行度和同心度，允许偏差应符合表6.2.12的规定。

表6.2.12  法兰平行度、同心度允许偏差和设备位移

| 机泵转速(r/min) | 平行度(mm) | 同心度(mm) | 设备位移(mm) |
| --- | --- | --- | --- |
| 3000～6000 | ≤0.10 | ≤0.50 | ≤0.50 |
| ＞6000 | ≤0.05 | ≤0.20 | ≤0.02 |

2  紧固螺栓时，应在设备主轴节上用百分表观察设备位移，其值应符合表6.2.12的规定。

6.2.13  法兰密封面应与钢管中心垂直。当公称直径小于或等于300mm时，在法兰外径上的允许偏差e为±1mm；当公称直径大于300mm时，在法兰外径上的允许偏差e为±2mm。

图6.2.13  预制管段偏差

6.2.14  法兰螺孔应跨中安装。管道的两端都有法兰时，将一端法兰与管道焊接后，用水平尺找平，另一端也同样找平。平孔不平度应小于1mm。

6.2.15  管端与平焊法兰密封面的距离应为钢管壁厚加2～3mm。

6.2.16  法兰连接时应保持平行，其允许偏差应小于法兰外径的1.5‰，且不大于2mm。垫片应放在法兰密封面中心，不应倾斜或突入管内。梯槽或凹凸密封面的法兰，其垫片应放入凹槽内部。

6.2.17  每对法兰连接应使用同一规格螺栓，安装方向一致。螺栓拧紧应按对称次序进行。所有螺栓应拧紧，受力应均匀。

6.2.18  法兰螺栓拧紧后，两个密封面应相互平行，用板尺对称检查，其间隙允许偏差应小于0.5mm。

6.2.19  法兰连接应与管道保持同轴，其螺栓孔中心偏差不超过孔径的5％，并保持螺栓自由穿入。法兰螺栓拧紧后应露出螺母以外2～3个螺距，螺纹不符合规定的应进行调整。

6.2.20  螺纹法兰拧入螺纹短节端时，应使螺纹倒角外露，金属垫片应准确嵌入密封座内。

6.2.21  撬装设备安装应符合《机械设备安装工程施工及验收通用规范》GB 50231的相关规定。

6.3  阀门安装

6.3.1  阀门安装前，应检查阀门填料，其压盖螺栓应留有调节余量。

6.3.2  阀门安装前，应按设计文件核对其型号，复核产品合格证及试验记录。

6.3.3  当阀门与管道以法兰或螺纹方式连接时，阀门应在关闭状态下安装。

6.3.4  当阀门与管道以焊接方式连接时，阀门不得关闭，焊缝底层宜采用氩弧焊。

6.3.5  阀门安装时，按介质流向确定其阀门的安装方向，应避免强力安装。在水平管段上安装双闸板闸阀时，手轮宜向上。一般情况下，安装后的阀门手轮或手柄不应向下，应视阀门特征及介质流向安装在便于操作和检修的位置上。

6.3.6  阀门安装后的操作机构和传动装置应动作灵活，指示准确。

6.3.7  安全阀安装时应符合下列要求：

1  检查垂直度，发现倾斜时应进行校正。

2  安全阀的最终调校宜在系统上进行。

6.4  管道附件制作安装

6.4.1  管道附件制作的尺寸应符合设计要求，其外观应整洁，表面无毛刺、铁锈，焊缝外形平整饱满，无凹陷、裂纹、漏焊及表面气孔等缺陷，表面焊渣应清理干净。

6.4.2  管道支、吊架的安装应符合下列要求：

1  管道的支架、托架、吊架、管卡的类型、规格应按设计选用。

2  管道支、吊架安装前要进行标高和坡降测量并放线，固定后的支、吊架位置应正确，安装应平整、牢固，与管道接触良好。

3  固定支架应按设计规定安装。

4  导向支架或滑动支架的滑动面应洁净平整，不应有歪斜和卡涩现象。其安装位置应从支承面中心向位移反方偏移，偏移量应为设计计算的1/2 或按设计规定。

5  支、吊架焊接应由有资格的焊工施焊。管道与支吊架焊接时，焊缝外形平整饱满，不应有咬边、烧穿现象。

6 临时支架焊接不应伤及主材。

6.4.3  膨胀节的安装应符合下列要求:

1  膨胀节预拉伸应符合设计规定。预拉伸前应按下列要求进行：

1） 预拉伸区各固定支架安装牢固，各固定支架间所有焊缝（冷拉接头除外）焊接完毕并经检验合格，需做热处理的焊缝应做完热处理；

2） 所有支、吊架已装设完毕，冷拉接头附近吊架的吊杆应预留足够的调整余量；弹簧支、吊架应按设计值预压缩并临时固定；

3） 管线倾斜方向及倾斜度均应符合设计要求；

4） 法兰与阀门连接螺栓应拧紧；

5） 膨胀节预拉伸后，焊缝应经检验合格，需做热处理的焊缝应做完热处理后，方可拆除拉具。

2  安装波纹膨胀节，应符合下列要求：

1） 波纹膨胀节应按设计文件规定进行预拉伸，受力应均匀；

2） 波纹膨胀节内套有焊缝的一端，在水平管道上应迎介质流向安装，在竖直管道上应置于上部；

3） 波纹膨胀节应与管道保持同轴，不应偏斜；

4） 安装波纹膨胀节时，应设临时约束装置，待管道安装固定后再拆除临时约束装置。

3  安装球型膨胀节，应符合下列要求：

1） 球型膨胀节安装前，应将球体调整到所需角度，并与球心距管段组成一体；

2） 球型膨胀节的安装应紧靠弯头，使球心距长度大于计算长度；

3） 球型膨胀节的安装方向，宜按介质从球体端进入，由壳体端流出安装；

4） 垂直安装球型膨胀节时，壳体端应在上方；

5） 球型膨胀节的固定支架或滑动支架，应按照设计要求施工；

6） 运输、装卸球型膨胀节时，应防止碰撞，并应保持球面清洁。

6.4.4  绝缘法兰的安装应符合下列要求：

1  安装前，应对绝缘法兰进行绝缘试验检查，其绝缘电阻应不小于2MΩ。

2  两对绝缘法兰的电缆线连接应符合设计要求，并应做好电缆线及接头的防腐，金属部分不应裸露于土中。

3  绝缘法兰外露时，应有保护措施。

6.4.5  静电接地安装应符合下列要求：

1  有静电接地要求的管道，各段钢管间应导电。必要时，应设导线跨接。当每对法兰或螺纹接头间电阻值超过0.03Ω时，应设导线跨接。

2  管道系统的对地电阻值超过100Ω时，应设两处接地引线。接地引线宜采用焊接形式，推荐采用铝热焊形式。

3  有静电接地要求的钛管道及不锈钢管道，导线跨接或接地引线不应与钛管道及不锈钢管道直接连接，应采用钛板及不锈钢板过渡。

4  用作静电接地的材料或零件，安装前不得涂漆。导电接触面必须除锈并紧密连接。

5  静电接地安装完毕后，必须进行测试，电阻值超过规定时，应进行检查与调整。

7  焊接

7.1 一般规定

7.1.1 站内工艺管道焊接适用的方法包括手工焊、半自动焊、自动焊或上述方法的组合。

7.1.2 焊接设备的性能应满足焊接工艺要求，并具有良好的工作和安全性能。

7.1.3 工艺管道焊接中异种钢、不锈钢管道焊接应按《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》GB50236的有关规定执行，其余钢种焊接应按《钢质管道焊接及验收》SY/T 4103的有关规定执行。

7.1.4工艺管道焊接中对所使用的任何钢种，焊接材料和焊接方法都应进行焊接工艺评定。异种钢、不锈钢管道焊接工艺评定应符合《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》GB50236、其余钢种焊接工艺评定应符合《钢质管道焊接及验收》SY/ T 4103和其他相应规范的有关规定。并根据评定合格的焊接工艺编制焊接工艺规程。

7.1.5焊工应具有相应的资格证书。

7.1.6管口组对的坡口型式应符合设计和焊接工艺规程的规定。

7.1.7在以下气候环境中，如无有效防护措施时，不应进行焊接作业：

1 雨雪天气。

2 大气相对湿度超过90%。

3 焊条电弧焊、埋弧焊、自保护药芯焊丝半自动焊，风速大于8m/s；气体保护焊，风速超过2m/s。

4环境温度低于焊接规程中规定的温度时。

7.2 焊接材料

7.2.1  焊接材料包括焊条、焊丝、焊剂、焊接用气体及电极等。（SH/T3517-2001）

7.2.2  焊接材料的检查应符合下列规定：

1  质量证明文件应符合相应标准或供货协议的要求；

2  包装应完好，无破损、无受潮现象；

3  产品外表面不得被污染，无影响焊接质量的缺陷；

4  识别标志清晰、牢固，并与实物相符；

5  焊接材料的分析、复验及确认标准应符合有关规定或供货协议的要求。

7.2.3  焊条、焊丝、焊剂应储存在清洁干燥的库房内，距墙面及地面不得小于300mm，储存环境的相对湿度不得大于60%。

7.2.4  焊接材料应满足下列要求：

1  焊条应符合现行国家标准GB50236的规定。

2  焊丝应符合现行国家标准GBl300《焊接用钢丝》、GB 4242《焊接用不锈钢丝》、GB 8110《气体保护电弧焊用碳钢、低合金钢焊丝》、GB12470《埋弧焊用低合金钢焊丝和焊剂》的规定。焊丝的外观应符合下列规定：

—— 焊丝表面应光滑、清洁，不应有毛刺、划痕、修饰和氧化皮等；

—— 焊丝表面的镀铜层要均匀牢固，不应出现起麟、剥离现象。

3  焊接用气体应符合下列规定：

—— 氩弧焊所采用的氩气应符合现行国家标准《氩气》GB 4842的规定，且纯度不应低于99.96%，含水量小于20mg/L。

——  二氧化碳气体保护焊采用的二氧化碳气体纯度，不应低于99.5%，含水量不应超过50 mg/L，使用前应预热和干燥。当瓶内气体压力低于0.98MPa时，应停止使用。

——  氧乙炔焊所采用的氧气纯度不应低于99%，乙炔气的纯度和气瓶中的剩余压力应符合现行国家标准《溶解乙炔》GB 6819的规定。当采用电石制备乙炔气时，电石的质量可采用检查焊缝中硫、磷含量的方法确定，其硫、磷含量不应超过母材的标准值。

——  充氮气保护的氮气纯度不应低于99.5%，含水量小于50 mg/L。

4  手工钨极氩弧焊，宜采用铈钨极。

5  施工现场的焊接材料贮存场所及烘干、去污设施，应符合国家现行标准《焊条质量管理规程》JB 3223的规定，并应建立保管、烘干、发放制度。

7.3 焊接

7.3.1  管道坡口加工应符合5.1.4条规定。

7.3.2  焊件组对前应将坡口及其内外侧表面不小于10mm范围内的油、漆、垢、锈、毛刺及镀锌层等清除干净，且不得有裂纹、夹层等缺陷。

7.3.3  焊条、焊丝在使用前应按产品说明书进行烘干，并应在使用过程中保持干燥。产品说明书无要求时，可按以下要求进行：低氢型焊条烘干温度为350℃-400℃，恒温时间为1-2h；焊接现场应设恒温干燥箱（筒），温度控制在100℃-150℃，随用随取；当天未用完的焊条应收回，重新烘干后使用，重新烘干次数不应超过两次。纤维素焊条在包装良好无受潮时，可不烘干；若受潮时应进行烘干，烘干温度为80℃-100℃，烘干时间为0.5-1h。不锈钢焊条禁止烘干。焊丝使用前应清除其表面的油污、锈蚀等。在焊接过程中出现焊条药皮脱落、发红或严重偏弧时应立即更换。

7.3.4 焊前预热应符合下列要求：

1 有预热要求时，应根据焊接工艺规程规定的温度进行焊前预热。

2 当焊接两种具有不同预热要求的材料时，应以预热温度要求高的材料为准。

3 预热宽度宜为坡口两侧各50mm，设计有要求时，按设计要求执行。预热温度应使用测温蜡笔、热电偶温度计、红外线测温仪等测量方法和工具进行测量。

4 管口应均匀加热，防止局部过热。

5 焊道层间温度应符合焊接工艺规程要求。

7.3.5 管道对接焊缝位置应符合下列要求：

1 直管段上两对接焊口中心面间的距离，当公称直径大于或等于150mm时，不应小于150mm；当公称直径小于150mm，不应小于钢管公称直径。

2 管道对接焊缝距离支吊架应大于50mm，需热处理的焊缝距离支吊架应大于300 mm。

3 管道对接焊缝距离弯管（不包括压制、热推或中频弯管）起点应大于100mm，且不得小于管子外径。

4 直缝管的直焊缝应位于易检修的位置，且不应在底部。

7.3.6 施焊时严禁在坡口以外的管壁上引弧，焊接地线与钢管应有可靠的连接方式，并应防止电弧擦伤母材。

7.3.7 管道焊接时根焊应熔透，内成型应良好。层间焊间隔时间应符合焊接工艺规程要求。

7.3.8  对含铬量大于或等于3%或合金元素总含量大于5%的焊件，氩弧焊打底焊接时，焊缝内侧应充氩气或其他保护气体，或采取其他防止内侧焊缝金属被氧化的措施。

7.3.9  焊接时应采取合理的施焊方法和施焊顺序。

7.3.10 施焊过程中应保证起弧和收弧处的质量，收弧时应将弧坑填满。多层焊的层间接头应错开。

7.3.11 管子焊接时，管内应防止管内气体流速过快。

7.3.12  除工艺或检验要求需分次焊接外，每条焊缝宜一次连续焊完，当因故中断焊接时，应根据工艺要求采取保温缓冷或后热等防止产生裂纹的措施，再次焊接前应检查焊层表面，确认无裂纹后，方可按原工艺要求继续施焊。

7.3.13  需预拉伸或预压缩的管道焊缝，组对时所使用的工卡具应在整个焊缝焊接及热处理完毕并经检验合格后方可拆除。

7.3.14  低温钢、奥氏体不锈钢、耐热耐蚀高合金钢以及奥氏体与非奥氏体异种钢接头焊接时应符合下列规定：

1  应在焊接作业指导书规定的范围内，在保证焊透和熔合良好的条件下，采用小电流、短电弧、快焊速和多层多道焊工艺，并应控制层间温度；

2  对抗腐蚀性能要求高的双面焊焊缝，与腐蚀介质接触的焊层应最后施焊；

3  低温钢焊接完毕，宜对焊缝进行表面焊道退火处理。

7.3.15  复合钢焊接应符合下列规定：

1  严禁使用基层和过渡层焊条焊接复层。

2  焊接过渡层时，宜选用小的焊接线能量。

3  在焊接复层前，应将落在复层坡口表面上的飞溅物清理干净。

7.3.16 奥氏体不锈钢管道焊接，应按下列要求进行：

1 不锈钢焊件坡口两侧各l00 mm范围内，在施焊前应采取防止焊接飞溅物沾污焊件表面的措施。

2 单面焊焊缝宜用手工钨极氩弧焊焊接焊缝底层，管内应充氩气或氮气保护；

3 在保证焊透及熔合良好的条件下，应选用小的焊接工艺参数、采用短电弧和多层多道焊接工艺，层间温度应按焊接作业指导书予以控制。

4 有耐腐蚀性要求的双面焊焊缝，与介质接触一侧应最后施焊。

5 奥氏体不锈钢焊接接头焊后应按设计文件规定进行酸化与钝化处理。

7.3.17 每道焊口完成后，应清除表面焊渣和飞溅。

7.3.18 完成焊口应做标记，使用记号笔或白色路标漆书写或喷涂方法在焊口下游100mm处以焊工或作业组代号及流水号进行标识，并在竣工轴侧图上记录。

7.3.19  定位焊缝应符合下列规定：(GB50236、SH/T3517-2001)

1  焊接定位焊缝时，应采用与根部焊道相同的焊接材料和焊接工艺，并应由合格焊工施焊。

2  定位焊缝的长度、厚度和间距，应能保证焊缝在正式焊接过程中不致开裂。参考表7.3.19。

3  在焊接根部焊道前，应对定位焊缝表面的氧化膜应清理干净；并进行检查，当发现缺陷时，应及时处理；焊接前应将定位焊缝其两端修整成缓坡形。过桥定位焊缝（根部上面）应予去除。

4  与母材焊接的工卡具其材质宜与母材相同或同一类别号。拆除工卡具时不应损伤母材，拆除后应将残留焊疤打磨修整至与母材表面齐平。

5  定位焊采用电弧焊时，应符合下列规定：

—— 不应在焊缝交叉处或急剧变向处施焊，应避开该处50mm左右。

—— 当环境较低时，应对焊件进行预热，并加大定位焊缝长度。

—— 定位焊焊接电流比正式焊接电流大10%-15%，以保证焊透。

—— 当含碳量大于0.25%或厚度大于16mm的焊件，在低温环境下定位焊后，应尽快进行打底焊，否则应采取后热缓冷措施。

管道定位焊缝尺寸                         表7.3.19-1

| 公称直径DN（mm） | 位置与数量 |
| --- | --- |
| DN≤50 | 对称2点 |
| 50< DN≤150 | 均布2～3点 |
| 150<DN≤200 | 均布3～4点 |

管道定位焊缝尺寸                          表7.3.19-2

| 壁厚δ（mm） | δ<3 | 3≤δ<5 | 5≤δ<12 | δ≥12 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 焊缝长度（mm） | 6-9 | 8-13 | 12-17 | 14-20 |
| 焊缝高度（mm） | 2 | 2.5 | 3-5 | ≤6 |

7.3 焊接预热及热处理

7.3.1  焊缝的预热及热处理应根据设计要求和焊件的淬硬性、焊件厚度、结构刚性、焊接方法及使用条件等因素综合确定，并应在在焊接工艺评定中确定热处理工艺；如没有规定时，可参照表5.2.3执行。

7.3.2  异种钢焊接时，其预热温度和热处理工艺应在焊接工艺评定中确定。

1 同时应兼顾两侧母材的应力消除和重要性，将焊后热处理温度调整到较重要一侧材料的热处理温度范围，但温度不应超过任一钢材的临界点ACl。

2 除设计文件有要求外，不同奥式体不锈钢焊接接头以及奥式体与非奥式体不锈钢焊接接头可不进行热处理。

7.3.3  要求焊前预热的焊件，其层间温度应在规定的预热温度范围内。

7.3.4  焊前预热及焊后热处理过程中，焊件内外壁温度应均匀。

7.3.5  焊前预热及焊后热处理时，应测量和记录其温度，测温点的部位和数量应合理，测温仪表应经计量检定合格。

7.3.6  焊前预热的加热范围，应以焊缝中心为基准侧不应小于焊件厚度的3倍；焊后热处理的加热范围，每侧不应小于焊缝宽度的3倍，且不小于25mm，加热带以外100mm范围内应进行保温，且管道端口应封闭。

7.3.7  热处理后的焊缝应符合设计要求，否则应对焊缝重新进行热处理。一道焊缝热处理次数不应超过两次。热处理应按要求填写记录。

7.3.8  焊后需要进行消除应力热处理的管段，可采用整体热处理的方法，但该段管段上不得带有焊接阀门。

7.3.9  调质钢焊缝的焊后热处理温度，应低于其回火温度。

7.3.10  对容易产生焊接延迟裂纹的钢材，焊接时应保持层间温度，焊后应立即加热到300～350℃保温缓冷，并及时进行热处理；当不能及时进行焊后热处理时，应在焊后立即均匀加热至200～300℃，并进行保温缓冷，其加热范围应与焊后热处理要求相同。

7.3.11  管道组成件焊前预热应按焊接工艺评定执行，中断焊接后需继续焊接时，应重新预热。

7.3.12  已经进行焊后热处理的管道上，应避免直接焊接非受压件，如果不能避免，若同时满足下列条件，焊后可不再进行热处理。

1 管道为非合金钢或碳锰钢材料。

2 角焊缝的计算厚度不大于10mm。

3 按评定合格的焊接工艺施焊。

4 角焊缝进行100%表面无损检测。

7.3.13  当采用钨极氩弧焊打底时，焊前预热温度可按表5.2.3规定的下限温度降低50℃。

7.3.14  经焊后热处理合格的部位，不得再从事焊接作业，否则应重新进行热处理。

7.4 焊缝检验与验收

7.4.1 管道对接焊缝应进行100%的外观检查，外观检查应符合下列规定：

1 焊缝上的焊渣及周围飞溅物应清除干净，不应有电弧烧伤母材现象。

2 焊缝允许错边量不大于公称壁厚的10%，且不大于1.6mm。

3 焊缝表面宽度应为坡口两侧各加宽1～2mm。

4 焊缝表面余高应为0～1.6mm，局部不应大于3mm且长度不应大于50mm。

5 焊缝表面应均匀整齐，无裂纹、未熔合、气孔、夹渣、凹陷等缺陷。

6 盖面焊道咬边深度不应大于管壁厚的12.5%，且不应超过0.5mm。在焊缝300mm连续长度内，焊缝两侧咬边累计长度不应大于50mm。

7.4.2 无损检测应在焊缝外观检查合格后进行，《石油天然气钢质管道无损检查》SY/T 4109标准适用范围内的钢质管道无损检测应按该标准的规定执行，适用范围以外钢种焊接接头的无损检测应按《压力容器无损检测》JB4730.1-4730.6进行焊缝缺陷等级评定。

7.4.3 从事无损检测的人员必须持有国家有关部门颁发的资格证书，取得不同无损检测方法各资格级别的人员，只能从事与该方法和该资格级别相应的无损检测工作，并负相应的责任。

7.4.4 无损检测的检测方法、检测比例及合格等级应符合下列要求

1 管道对接接头应进行100％射线检测和超声波检测，检测方法首选射线检查，当由于条件限制无法进行射线检测时方可选择超声波检测。管道穿越段的对接接头、不参加试压的最终对接接头应进行100％的射线检测和100％超声波检测。

2 对于射线检测和超声波检测，当设计压力大于或等于4.0MPa时Ⅱ级为合格，当设计压力小于或等于4.0MPa为Ⅲ级为合格。

3 不能进行射线检测和超声波检测的焊接部位，应按《石油天然气钢质管道无损检测》SY/T 4109规定进行磁粉或渗透检测，铁磁性材料表面检测时，宜优先采用磁粉检测。

4 不能满足质量要求的焊接缺陷返修，应符合返修焊接工艺规程的有关规定，焊接接头的同一部位返修不得超过两次，否则应将该焊缝切除。

8 管沟开挖与回填

8.1 管沟开挖

8.1.1  一般地段管沟开挖应按管底标高加深100mm。石方段管沟应按管底标高加深200mm。

8.1.2  管沟超挖部分，对其地基应做分层夯实处理或按设计要求进行处理。

8.1.3  单管敷设时，管底宽度应按管道公称直径加宽300mm，但总宽不小于500mm；多管道同沟敷设时，管沟底宽应为两边管道外廊宽加500mm（沟下焊接应适当加宽）。

8.1.4管沟上口宽度根据土质及开挖深度等情况确定，对于深度在5m以内的可以不加支护进行管沟开挖，坡比按设计要求进行。若无设计要求时，可按下表8.2.5执行。对于深度超过5m的管沟，可以将坡度放缓一档，并采用阶梯式开挖，或采取支护办法挖沟。

8.1.5  管沟尺寸允许偏差应符合下列规定：

1 管沟中心线偏差为±100mm。

2 管底标高允许偏差为±100mm。

3 沟底宽度允许偏差为±100mm。

表8.1.4  深度5m内的管沟最陡边坡坡度（不加支撑）

| 土壤类别 | 最陡边坡坡度 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 坡顶无载荷 | 坡顶有静载 | 坡顶有动载荷 |
| 中密的砂土 | 1：1.00 | 1：1.25 | 1：1.50 |
| 中密的碎石类土（填充物为砂土） | 1：0.75 | 1：1.00 | 1：1.25 |
| 硬塑的粉土 | 1：0.67 | 1：0.75 | 1：1.00 |
| 中密的碎石类土（填充物为粘性土） | 1：0.50 | 1：0.67 | 1：0.75 |
| 硬塑的粉质粘土、粘土 | 1：0.33 | 1：0.50 | 1：0.67 |
| 老黄土 | 1：0.10 | 1：0.25 | 1：0.33 |
| 软土（经降水） | 1：1.00 | —— | —— |
| 硬质岩 | 1：0.00 | 1：0.00 | 1：0.00 |

8.2 管沟回填

8.2.1 管道下沟应符合下列要求：

1 管道下沟前，管沟应符合下列规定：

1）对管沟进行复测，达到要求后方可下沟；

2）清理沟内塌方和硬土（石）块，排除管沟内积水。如沟底被破坏（超挖、雨水浸泡等）或为岩石沟底，应用砂或软土铺垫。

2 管道应在不受外力的条件下，放置到沟底中心位置，悬空段应用细土或砂填塞。

8.2.2 管沟回填应符合下列要求：

1 管沟回填前，应完成以下工作：

1）管道焊缝经无损检测合格。

2）外防腐绝缘层检漏合格。

3）隐蔽工程验收合格。

2 管沟回填时。应先回填直管段，后回填弯曲管段。管道周围200mm范围内，回填土使用细土回填，回填土每层200～300mm分层夯实。

9吹扫与试压

9.1一般规定

9.1.1 系统和仪表、电气、机械、防腐等专业连接的零部件安装完毕后，在管道投产前应进行系统吹扫清洗和试压。

9.1.2 制定吹扫试压方案，并采取有效安全措施，经审查批准后实施。

9.1.3试压前，应将压力等级不同的管道、不宜于管道一起试压的系统、设备、管件、阀门、及仪器等隔开，分别试压。

9.1.4水压试验时，应安装高点排空、低点放空阀门。

9.1.5试压用的压力表应经过检定，并在有效期内，精度应不低于1.5级，表的量程应为被测压力(最大值)的1.5～2倍。压力表应不少于两块，分别置于管道的两端。试压中的稳压时间应在两端压力平衡后开始计算。气压试验时，应在试压管段的首、末端各安装一只温度计，且安装于避光处，温度计分度值应小于或等于1℃。试验压力应以高位置安装的压力表读数为准。

9.1.6试压用压力天平的精度合格并且能测量等于或小于6.7kPa的增量，该装置应经过检定，并在有效期内。

9.1.7试压中如有泄漏，禁止带压修补。缺陷修补合格后，应重新试压。

9.1.8试压介质的排放应选在安全地点。排放点应有操作人员控制和监视。试压介质是水时应沉淀后排放。当环境温度低于5℃时。应采取防冻措施。

9.1.9试压完毕，应将管内介质清扫干净。及时拆除所有临时盲板，核对记录，并填写管道试压记录。

9.2吹扫与清洗

9.2.1 管道吹扫前应符合下列要求：

1 管道吹扫前，系统中节流装置孔板必须取出，调节阀、节流阀必须拆除。

2 不参与系统吹扫的设备及管道系统，应与吹扫系统隔离。

3 管道支架、吊架应牢固，必要时应进行加固。

9.2.2吹扫清洗时，以设备、机器为分界线，将管道逐段吹扫冲洗。吹扫冲洗顺序宜先干线，后支线。清洗管线后，管道内的水应排净。

9.2.3吹扫清洗时，工作介质是液体的宜用洁净水，工作介质是气体的宜用空气，有衬里的设备系统应选用经分离器分离出油和水的压缩空气。扫线压力应小于管道设计压力。

9.2.4 冲洗奥氏体不锈钢管道系统时，水中氯离子含量不得超过25mg/l。

9.2.5用空气吹扫时，宜利用生产装置的大型压缩机和大型储气罐，进行间断性吹扫。吹扫气流的速度应大于20m/s，但吹扫起点的压力最高不应超过管道设计压力。

9.2.6管道系统在空气或蒸汽吹扫过程中，应在排出口用白布或涂白色油漆的靶板检查，在5min内，靶板上无铁锈及其它杂物为合格。

9.2.6用水冲洗时，宜以最大流量进行清洗，且流速不应小于1.5m/s。

9.2.7水冲洗后的管道系统，用目测排出口的水色和透明度，应以出入口的水色和透明度一致为合格

9.2.8 有特殊清洗要求的管道系统，应按专门的技术规程进行处理。

9.2.9 采用压缩空气爆破膜法吹扫管道，应符合下列要求：

l吹扫流程宜与工艺流程一致，在系统的上游应具有足够储气量，爆破口宜在管线的最低部位，没有支撑及固定的爆破端在爆破前应加以固定，泄压口前端20m范围内禁止行人走动及堆放易损物品；

2爆破吹扫应有明显的警戒安全措施，并有专人看护，爆破压力应控制在0．1～0．25MPa之间，并据此选择爆破膜的厚度和层数；

3扫线前应截止或隔断管道沿线支管，避免形成死角，管道沿线不宜有变径管；

4每条管道扫线次数可按表9.2.6的规定进行。

表9.2.6爆破膜法管道吹扫次数

| 爆破压力 (MPa) | 储气罐容积／管道容积 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | l／5 | 1／4 | l／3 | 1／2 | l |
| O.1 | 8 | 6 | 4 | 3 | 2 |
| 0.15 | 6 | 5 | 3 | 2 | l |
| 0.2 | 4 | 3 | 2 | l | 1 |
| O.25 | 3 | 3 | 2 | 1 | l |

9.3 强度及严密性试验

9.3.1 埋地管道应在下沟回填后进行强度和严密性试验；架空管道应在管道支吊装安装完毕并检验合格后进行强度和严密性试验。

9.3.2强度试验应以洁净水为试验介质。特殊情况下，经建设单位（或监理）批准，可用空气作为试验介质。

9.3.3输送介质为液体的严密性试验，试验介质应采用洁净水。输送介质为气体的严密性试验，试验介质应采用空气。

9.3.4 试验所用的水应是洁净水，对奥氏体不锈钢试验所用的水含氯离子浓度不应超过25mg／L(25ppm)；试验后，应立即将水清除干净，试验用水温度不应低于5℃。

9.3.5工艺管道以水为介质的强度试验的试验压力应为设计压力的1.5倍，以空气为介质的强度试验的试验压力为设计压力的1.15倍。工艺管道严密性试验压力应与设计压力相同。

9.3.6强度试验配水时，应排净空气，使水充满整个试压系统，待水温和管壁、设备壁的温度大致相同时方可升压。

9.3.7用液体为介质做强度试验时，升压应符合下列要求：

1升压应平稳缓慢，分阶段进行，液体压力试验升压次数应符合表9.3.7-1的规定。

2依次升至各个阶段压力时，应稳压30min；经检查无泄漏，即可继续升压。

2升到强度试验压力后，稳压4ｈ。然后再降到设计压力，进行严密性试验。试验方法及合格标准见表9.3.7-2。

表9.3.7-1强度试验升压次数

| 试验压力(MPa) | 升压次数 | 各阶段试验压力百分数 |
| --- | --- | --- |
| p≤1.6 | 1 | 100 |
| 1.6<p≤2．5 | 2 | 50，100 |
| 2.5<p<10 | 3 | 30，60，100 |

表9.3.7-2试验方法及合格标准

| 检验项目 | 强度 | 严密性 |
| --- | --- | --- |
| 试验压力(MPa) | l.5倍设计压力 | l倍设计压力 |
| 升压步骤 | 升压阶段间隔30min，升压速度不大于0.lMPa／min。 |  |
| 稳压时间（h） | 4 | 6 |
| 合格标准 | 管道目测无变形、无渗漏，压降小于或等于试验压力的1％ | 压降小于或等于试验压力的1％ |

9.3.8用空气为介质做强度试验时，升压应符合下列要求：

1升压应缓慢分阶段进行，升压速度应小于0.lMPa／min。

2将系统压力升到试验压力的10％，至少稳压5min，若无渗漏，就缓慢升至试验压力的50％；其后按逐次增加10％的试验压力后，都应稳压检查，无泄漏及无异常响声方可升压。

3当系统压力升到强度试验压力后，稳压4 h，然后再降到设计压力，进行严密性试验。试验方法及合格标准见表9.3.8。

表9.3.8试验方法及合格标准

| 介质 | 空气 |  |
| --- | --- | --- |
| 检验项目 | 强度 | 严密性 |
| 试验压力(MPa) | 1.15倍设计压力 | 1倍设计压力 |
| 升压步骤 | 分三次升压。升压值依次为试验压力的10％，50％，逐次增加10％的试验压力直至100％，间隔5min．升压速度不大干0.lMPa／min |  |
| 稳压时间 | 4h | 6h |
| 合格标准 | 管道目测无变形、无泄漏 | 无泄漏 |

9.3.9 当采用气压试验并用发泡剂检漏时，应分段进行。升压应缓慢，系统可先升到0.5倍强度试验压力，进行稳压检漏，无异常无泄漏时再按强度试验压力的10%逐级升压，每级应进行稳压并检漏合格，直至升至强度试验压力，经检漏合格后再降至设计压力进行严密性试验，经检查无渗漏为合格。每次稳压时间应根据所用发泡剂检漏工作需要的时间而定。

9.4干燥

9.4.1 输送天然气的管道吹扫试压后，应进行管道系统干燥。干燥前，应进行试压后扫水检验。站场内管网系统扫水检验以站场最低点排气口没有明水排出视为合格。

9.4.2 站场管道干燥可采用干空气干燥、真空干燥和液氮干燥法，管道干燥可进行分区干燥，将待干燥管道与其它的管道、设备等用盲板隔离。也可整体干燥。

9.4.3 固定干燥临时管道，并设置警戒区。

9.4.4干空气干燥应符合下列要求：

1进入管道的干空气温度不宜超过50℃。

2管道干燥末期，当管道出口处的空气露点达到-20℃的空气露点后，继续用露点低于-40℃的干空气对管段进行低压吹扫，直到管段后半部分被较低露点的干空气完全置换，即可进行密闭实验。

3当管线末端出口处的空气露点达到-20℃的空气露点时，关闭干燥段两端阀门，将管段置于微正压（50～70kPa）的环境下密闭8～12h后检测管线露点。

4密闭试验后露点升高不超过5℃，且不高于-20℃的空气露点，为合格。

5在干燥验收合格后，应向管道内注入压力为50～70kPa的干空气或氮气，其露点不低于-40℃干空气或氮气的露点，并保持管道密闭。

9.4.5真空干燥应符合下列要求：

1真空干燥过程中，应随时记录管内的负压值和温度值。

2站场工艺管线真空干燥时，应采用抽气量相当的真空泵，应每隔2h检测管道温度，管道温度不应低于5℃，以防止管内结冰。

3在真空干燥前将管线两端封闭，与外界空气隔绝。

4启动真空泵降低管内压力，每15min记录一次管线压力值，当管内压力降低到8kPa时，开始进行渗漏试验。

5 当管内压力降低到8kPa时，关闭真空泵组，密闭4h，观察是否有渗漏发生。如有渗漏发生，应计算渗漏进管道内气体的体积。若渗漏进管道内气体的体积与管道容积的比率低于1%时，可进行下一步作业，否则应修补渗漏点后继续对管道抽真空。

6 当管内压力降低到0.8～0.6kPa时，管内气体的露点温度相应为5～0℃空气的露点；当降到0.1kPa时，管内气体的露点相应为-20℃空气的露点。

7当管内压力降到0.1kPa时，关闭真空泵组，密闭24h，计算渗漏进管道内气体体积，当该体积不超过渗漏试验时所计算的体积的0.6倍，即为合格。否则，应继续进行抽真空操作，直至合格。

8在干燥验收合格后，应向管道内注入压力为50～70kPa的干空气或氮气，其露点不低于-40℃干空气或氮气的露点，并保持管道密闭。

9.4.6液氮干燥应符合下列要求：

1液氮汽化器的流量值应根据工艺管道、设备的容积进行选择，一般不低于一次干燥分路管道总容量值的0.5倍/min；对于大型场站的工艺管道可根据不同区域分别吹扫。加热装置宜采用工业用电加热器或水套炉加热，功率不应小于15kW。

2液氮罐与汽化器的连接管道应使用低温软管法兰连接，汽化器至加热炉的管道连接宜用无缝钢管连接，加热器与待干燥的管道连接宜采用钢管或软管连接。

3干燥设备连接完成后，缓慢开启液氮罐出口阀门，液氮经汽化器汽化后进入加热器中加热，加热器出口处氮气的温度应控制在50℃～60℃之间。

4开启待干燥管道的进气阀门，对管道进行反复间断性吹扫，进气压力一般为0.3～0.5 MPa之间。

5采用露点仪检测管道出口处气体的露点，露点温度合格后。关闭液氮罐出口阀门，保持压力为50～70kPa的氮气，并对干燥合格的管道进行密封和标识。

10  防腐和保温

10.1  一般规定

10.1.1埋地管道防腐补口、补伤和检漏方法应符合有关现行国家防腐标准和国家现行防腐标准规定。

10.1.2在强度试验、严密性试验后，应按设计要求进行管道防腐。架空管道宜进行现场防腐（涂漆）作业，埋地管道的防腐宜进行预制作业。

10.1.3凡遇下列情况之一者，若不采取有效措施，不应进行防腐作业：

1 下雨、下雪、有雾、强风天气。

2 环境温度低于5℃或高于40℃。

3 灰尘过多。

4 被涂表面温度高于65℃。

5 环境相对湿度大于85%。

6 钢管表面结露。

10.1.4 保温材料及其制品应采取防潮、防水、防雷、防冻、防挤压变形（成型产品）措施。

10.2  防腐

10.2.1 钢材表面处理应符合下列要求：

1 钢管和管件在防腐、涂漆及补口前应进行表面处理，除锈等级应达到设计和防腐材料的要求，锚纹深度宜达到0.045～0.075mm。

2 喷砂时，应采取适当措施防止磨料进入钢管以及其他附属设备内部。

3 表面处理后，应进行检查，发现除锈等级不符合要求时，应重新处理，直到合格为止。

10.2.2 涂漆应符合下列要求：

1防腐涂漆施工宜采用喷涂、刷漆或滚涂，涂漆施工前，应先试涂。使用稀释剂的种类和用量应符合有关标准的规定。涂漆应在生成浮锈前完成。

2涂漆应完整、均匀，涂装道数和厚度应符合设计和现行防腐标准的规定。

3 涂漆超过一遍时，前后间隔时间应根据涂料性质确定，且不得超过14h。若涂装间隔超过规定时间，应对涂层表面进行处理后才能进行下一道涂层的施工。底漆未干时不应涂刷面漆。

4涂层质量如遇到下列情况时应进行修补：

1）涂层干燥前出现皱纹或附着不牢。

2）涂层完工后出现脱落、裂纹、气泡、透底、皱皮、流坠、色泽不一等。

3）施工中涂层受到损伤。

4）涂漆遗漏或小于设计厚度。

10.3  保温

10.3.1 保温应在钢管表面质量检查及防腐合格后进行。根据保温材料的不同，保温施工可采用捆扎法、充填法、浇注法、喷涂法等施工方法进行。

10.3.2 采用管壳预制块保温时，预制块接缝应错开，水平管的接缝应在正侧面。多层组合时，应分层绑扎，内层宜采用薄胶带固定，外层宜采用镀锌铁丝、包装钢带等绑扎。每块保温材料绑扎不得少于2道，绑扎间距应符合下列要求：

1 硬质保温材料不应大于400mm。

2 半硬质保温材料不应大于300mm。

3 软质保温材料不应大于200mm。

4 不得采用螺旋式缠绕绑扎。

10.3.3 采用有机保温材料时，环境温度和原材料温度宜控制在15-30℃，发泡后应有熟化时间。施工前宜在现场同条件进行试验，观测发泡速度、孔径大小、颜色变化、裂纹和变形情况等。

10.3.4 毡、箔、布类保护层包缠施工前应对粘结剂做试样检验，包缠搭接应粘贴严密，环缝和纵缝搭接尺寸不应小于50mm。

10.3.5 采用金属外保护层时，环向活动缝应按照设计留置，施工接缝应上搭下，并按照规定嵌填密封剂或在接缝处包缠密封带。

10.3.6 采用玻璃钢外保护层时，施工温度不宜低于18℃，相对湿度不宜大于80%，缠绕时应控制展带和缠绕速度以及搭接间距，并控制压实度，以消除可见气泡。环向活动缝应按照设计留置，施工接缝应上搭下，并按照规定嵌填密封剂或在接缝处包缠密封带。

10.3.7 对已保温的管段或构件，应妥善保护，局部磨损处应及时修补。

10.3.8 阀门、法兰处的管道保温应在法兰外侧预留出螺栓的长度加20mm间隙。

10.3.9 补口处的保温施工应保护防腐层与主体管道保温圆滑过渡，并应按照设计要求进行防水层施工。

10.3.10 管托处的管道保温，应不影响管道的膨胀位移，且不损坏保温层。

10.3.11 保温层质量应符合下列要求：

1毡、箔、布类保温材料或保温瓦应用相应的绑扎材料绑扎牢固，充填应密实，无严重凹凸现象，同轴度误差不大于10mm，保温厚度应符合设计规定，保温材料的容重允许偏差为5%；

2玻璃钢作表面保护层时，应缠绕紧密，涂料涂敷后不得露出玻璃布纹；

3泡沬保温层厚度应均匀，表面应光滑无开裂；

4用金属薄板做保护层时，咬缝应牢固，包裹应紧凑，外观平整，光线折射均匀。

5保温层表面和伸缩缝的允许偏差应符合表10.3.11的规定。

表10.3.11  保温层表面和伸缩缝的允许偏差

| 序号 | 项 目 |  | 允许偏差 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 表面平整度 | 涂抹 | 5mm | 用1m靠尺和塞尺检查 |
|  |  | 卷材成型 | 5mm |  |
| 2 | 外保护层松紧度 | 成型品 | 不大于岩棉的外周长 | 用卷尺检查 |
| 3 | 厚度 |  | 8% | 用钢针插入检查 |
| 4 | 伸缩缝宽度 |  | 5% | 用尺检查 |

11 健康安全环境

11.0.1 施工应遵循国家和行业有关健康、安全与环境的法律、法规及相关规定。

11.0.2 应做好营地建设及职工的营养、医疗保健工作，做好职业病、地方病的防治工作。

11.0.3 对高温、寒冷天气等特殊条件应采取有效的防护措施。

11.0.4 施工人员上岗前应接受安全教育和培训，培训后上岗。

11.0.5 应配备符合劳动保护规定的防护用品。

11.0.6 施工中应采取措施，减少施工噪声、振动。

11.0.7工程机械作业时，不应在机械作业的范围内进行任何工作；机械行驶中，不应进行修理和调整工作。动力机械吊具应有防过卷装置。

11.0.8施工中配电箱应放置在避水、干燥的地方，且接地良好。应设专人管理并定期检查、维修和保养。严禁私自乱接电源。电力装置应有良好的接地，并应安装防触电保护装置。

11.0.9试压及清扫作业时，人员应在警戒区外。

11.0.10夜间工作时，机械照明灯、指示灯应齐全、完好，作业现场应具备照明。

11.0.11现场施工时应设立防火间距、消防通道和逃生通道，并配备消防器材。

11.0.12作业区应设置安全警戒区，设立明显标识，防止无关人员进入施工场地，避免发生安全事故。作业区严禁吸烟。

11.0.13高处作业时，应设有相应的安全保护装置，施工人员应佩带安全带。

11.0.14高压线下作业时，应保证有足够的安全作业距离。

11.0.15横过外露的管道、电缆、钢丝绳等障碍物时，应采取保护措施。

11.0.16氧气、乙炔瓶应按5m安全距离摆放，并设有止回火器。

11.0.17防止废弃物的泄漏、蒸发和渗漏。

11.0.18施工生产过程中产生的污水、废气应满足排放要求，固体废弃物应分类存放。

11.0.19动火要符合国家现行标准SY5858-2004《石油工业动火作业安全规程》的要求。

12 交工验收

12.0.1 当施工单位按合同规定的范围完成全部工程项目后，由建设单位组织施工单位和设计单位、监理单位共同对站内工艺管线进行检查和验收，验收合格后，应及时与建设单位办理交接手续。

12.0.2 站内工艺管道工程交工后，交工资料的编制应按照合同要求进行；如要求时，施工单位应至少提供下列资料：

——工程说明；

——主要验收实物工程量表；

——施工图设计修改通知单；

——技术核定（联络）单；

——防腐绝缘施工记录；

——隐蔽工程检查验收记录；

——设备、阀门、管件、焊材等原材料合格证；

——无损检测报告；

——强度、严密性试验记录；

——管道吹扫记录；

——管道清洗记录；

——工艺管道干燥记录；

——竣工图；

12.0.3 要求100%射线照相检验的管道，应在单线涂上准确标明焊缝位置、焊缝编号、焊工代号、无损检测方法、焊缝返修位置、热处理焊口编号。对抽样射线照相检验的管道，其焊缝位置、焊缝编号、焊工代号、无损检测方法、焊缝返修位置、热处理焊口编号等应有可追溯性记录。

12.0.4 工程交接验收时确因客观条件限制未能全部完成的工程，在不影响安全试车的条件下，经建设单位同意，可办理工程交接验收手续，但遗留工程必须限期完成。

附录A

管道对接接头坡口型式

A.1 不等壁厚管道对接坡口型式

(a) 内壁尺寸不相等

②T2—Tl>10mm

①T2—T1≤10mm

(b) 外壁尺寸不相等

②T2—Tl>10mm

①T2-T1≤10mm

(c)内外壁尺寸均不相等

(d)内壁尺寸不相等的削薄

图5.1.4  焊件坡口形式

注：用于管件且受长度条件限制时,图(a)①、(b) ①和(c)中的15º可改用30º角。

A.2等壁厚管道对接坡口型式

表A.2-1

| 项次 | 厚度 T （mm） | 坡口名称 | 坡口形式 | 坡口尺寸 |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 间隙 c (mm) | 钝边 р (mm) | 坡口角度 α(β) (°) |  |
| 1 | 1-3 | I型坡口 |  | 0-1.5 | — | — | 单面焊 |
|  | 3-6 |  |  | 0-2.5 |  |  | 双面焊 |
| 2 | 3-9 | V型坡口 |  | 0-2 | 0-2 | 65-75 |  |
|  | 9-26 |  |  | 0-3 | 0-3 | 55-65 |  |
| 3 | 6-9 | 带垫板 V型坡口 |  | 3-5 | 0-2 | 45-55 |  |
|  | 9-26 |  |  | 4-6 | 0-2 |  |  |
| 4 | 12-60 | X型坡口 |  | 0-3 | 0-3 | 55-65 |  |
| 5 | 20-60 | 双V型坡口 |  | 0-3 | 1-3 | 65-76 （8-12） |  |
| 6 | 20-60 | U 型坡口 |  | 0-3 | 1-3 | （8-12） |  |
| 7 | 2-30 | T型接头 I型坡口 |  | 0-2 | — | — |  |
| 8 | 6-10 | T型接头 单边V型坡口 |  | 0-2 | 0-2 | 45-55 |  |
|  | 10-17 |  |  | 0-3 | 0-3 |  |  |
|  |  |  |  | 0-4 | 0-4 |  |  |
|  | 17-30 |  |  |  |  |  |  |

表A.2-2

| 项目 | 厚度 T （mm） | 坡口名称 | 坡口形式 | 坡口尺寸 |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 间隙 c (mm) | 钝边 р (mm) | 坡口角度 α(β) (°) |  |
| 9 | 20-40 | T型接头 对称K形接口 |  | 0-3 | 2-3 | 45-55 |  |
| 10 | 管径 Φ≤76 | 管座坡口 |  | 2-3 | — | 50-60 （30-35） |  |
| 11 | 管径 Φ76-133 | 管座坡口 |  | 2-3 | — | 45-60 |  |
| 12 |  | 法兰角焊接头 |  | — | — | — | K=1.4T，且不大于颈部厚度；E=6.4，且不大于T |